|  | Приложение к Постановлению Администрации города Норильска от 28.12.2018№ 520 |  |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий по объекту:

«Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции №1 и дочерней АГНКС»

| 1 | Наименование объекта | Красноярский край, г. Норильск |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | АО «Норильсктрансгаз» |
| 3 | Исполнитель | ООО «АртОл-проект». |
| 4 | Местоположение участка (площадки) строительства | Площадка под строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. г. Норильск, Вальковское шоссе 17 В составе участка 24:55:0401004:152 (ориентировочная площадь – 7000 м2). Участки под линейные объекты; - сеть электроснабжения ВЛ-6Вт протяженностью ориентировочно 420 м.п. (определить проектом) - сеть водоснабжения ориентировочно 680 м.п. (определить проектом) - канализационные сети ориентировочно 70 м.п. (определить проектом) Площадка под строительство дочерней автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. г. Норильск, ул. Горная, 8 с5 В составе участка 24:55:0403001:34 (ориентировочная площадь – 2000 м2). |
| 5 | Вид строительства | Новое строительство |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация. |
| 7 | Технические характеристики проектируемого объекта | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция №1: - Тип - Компрессорный модуль с компрессорной установкой, с входным сепаратором. - Привод Электрический. - Исполнение блока Блок-модуль, стационарно размещаемый на железобетонном фундаменте, внутри блочно-модульного здания АГНКС. - Покраска в корпоративном стиле ПАО «ГМК «Норильский никель». - Соответствие действующим нормативным требованиям по промышленной, пожарной и экологической безопасности. - Срок эксплуатации Не менее 20 лет - Сроки проведения регламентных ТО, моточасов не менее: - - TO 1 - 4 000 м.ч. - - ТО2 - 6 000 м.ч. - - ТО3 - 8 000 м.ч. - Капитальный ремонт - 48 000 м.ч. - Давление газа на входе - Не ниже 0,3 МПа - Производительность при входном давлении 0,3 МПа, не менее - 800 м3/час - Производительность при входном давлении 0,6 МПа, не менее - 1200 м3/час - Давление газа, заправляемого в автомобиль / максимальное давление нагнетания - 20 МПа / 25 МПа - Удельное энергопотребление на компримирование одного кубического метра природного газа до 25.0 МПа, не более - 0,25 кВт/нм3 - Режим ежедневной / годовой работы - 17-24 часа в сутки / 364 дня в год. - Температура газа на выходе - Согласно ГОСТ 27577-2000 - Линейные сети распределительного газопровода высокого давления категории II Дочерняя АГНСК: - Наименование параметров - Режим работы объекта реализации КПГ - 17-24 часа в сутки / 364 дня в год - Общая численность для объекта реализации КПГ - человек - 3 - Производительность станции при минимальном давлении всасывания (0,3 МПа) - м3/ч - не менее 1000 - Объем разовой заправки (расчетный) - м3 - 100 - Время заправки одного автомобиля - минут - не более 6 - Давление КПГ в аккумуляторах - МПа - 25,0 - Давление КПГ, заправляемого в транспортные средства - МПа - 20,0 - Тип / привод - поршневой / электрический - Исполнение - Блок-модуль контейнерного типа - Срок эксплуатации - Не менее 20 лет - Условия проведения диагностического обследования СРД - Согласно Приказу Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014 г. «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». - Сроки проведения регламентных ТО, моточасов не менее: - Периодическое сервисное обслуживание - 200 м.ч. - - TO 1 - 4 000 м.ч. - - ТО 2 - 6 000 м.ч. - - ТО 3 - 8 000 м.ч. - Кап. ремонт - 48 000 м.ч. - Наличие обязательных опций - Компенсация давления. - Предпусковая подготовка в период низких температур. - Шумоизоляция корпуса – не более 80 Дб на расстоянии 1м. - Система разгрузки КУ - автоматическая. - Наличие депульсаторов между ступенями компрессора и на линии нагнетания. - Прочие параметры определить и согласовать с Заказчиком в составе ОТР |
| 8 | Уровень ответственности сооружений | II (нормальный) |
| 9 | Требования к производству изысканий | Инженерные изыскания провести в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 |
| 10 | Инженерно-геодезические изыскания | 10.1 Выполнить топографическую съемку : - площадки в границах, указанных в приложении к данному заданию, в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. - топографическая съемка под строительство линейных сетей распределительного газопровода высокого давления II категории, электроснабжения ВЛ-6Вт, водоснабжения и канализации в масштабе 1:500, с высотой сечения рельефа 0,5 м. 10.2 Выполнить съемку всех строений и сооружений, надземных и подземных коммуникаций: - по автодорогам: указать границы проезжей части, указать материал покрытия; - по линиям ВЛ и связи: номер, тип и материал опор, наименование линии, напряжение, количество проводов. Указать высотные отметки проводов на опорах, и в местах провиса; - по подземным коммуникациям: наименование коммуникации, материал изготовления и диаметр. Указать глубину залегания коммуникаций. 10.3 Согласовать местоположение коммуникаций с представителями эксплуатирующих организаций. 10.4 По проектируемому газопроводу высокого давления предоставить продольный профиль в масштабах: горизонтальный – 1:1000, вертикальный – 1:100, геологический – 1:100. 10.5 По проектируемому участку сети электроснабжения ВЛ-6Вт предоставить продольный профиль в масштабах: горизонтальный – 1:1000, вертикальный – 1:100, геологический – 1:100. 10.6 По проектируемому участку сети водоснабжения ориентировочно 680 м.п. предоставить продольный профиль в масштабах: горизонтальный – 1:1000, вертикальный – 1:100, геологический – 1:100. 10.7 По проектируемому участку канализационной сети ориентировочно 70 м.п. предоставить продольный профиль в масштабах: горизонтальный – 1:1000, вертикальный – 1:100, геологический – 1:100 |
| 11 | Инженерно-геологические изыскания | 11.1 Выполнить инженерно-геологические работы в соответствии с СП 11-105-97 (часть 1- 4) , СП 47.13330.2013 и другими действующими нормативными документами. 11.2 Выполнить бурение инженерно-геологических скважин для, изучение литологического состава грунтов, определение уровня грунтовых вод, отбор проб грунтов и грунтовых вод под сооружения согласно п.8.1 8.2 СП 11-105-97 11.3 На участках с развитием опасных геологических процессов и с распространением специфических грунтов размещать выработки в соответствии с требованиями СП 11-105-97. 11.4 Определить коррозионную активность грунтов в соответствии с ГОСТ 9602-2016. 11.5 Определить удельное электрическое сопротивление грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016. 11.6 При наличии мерзлоты, бугров морозного пучения, выдать глубины ММГ, мощность и границы залегания в плане, в соответствии с требованиями СП 11-105-97 ч.IV |
| 12 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 12.1 Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания: сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства в соответствии с требованиями СП 11-103-97 «Инженерно-гидрологические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», а также нормативных документов Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). В гидрологической ведомости пересекаемых водотоков указать расчетный расход с площади водосбора по сухим логам и уровни ГВВ 1,3,10% вероятности превышения. 12.2 В разделе климатические характеристики района строительства указать толщину стенки гололеда по наблюдениям метеостанции. 12.3 В разделе климатические характеристики района указать наибольшую декадную или среднемесячную высоту снежного покрова 5 % обеспеченности. При отсутствии данных привести максимальную наблюдаемую высоту снежного покрова. |
| 13 | Инженерно-экологические изыскания | 13.1 Выполнить комплекс работ по инженерно-экологическим изысканиям, согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», в том числе: - комплексное изучение природных и техногенных условий территории; - оценка современного экологического состояния отдельных компонентов окружающей среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению; - оценка экологической опасности и риска: разработка рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий намечаемой хозяйственной деятельности. 13.2. При проведении инженерно-экологических изысканий выполнить: - сбор, изучение и систематизацию имеющихся материалов изысканий прошлых лет, фондовых материалов и данных по экологическому состоянию территории; - изучение геологической среды на основе и с использованием материалов инженерно-геологических изысканий; - инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование проектируемого объекта, а также прилегающей территории; - маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; - опробование почво-грунтов, атмосферного воздуха (либо использовать материалы ранее проведенного мониторинга), поверхностных и подземных вод (при их наличии), донных отложений (при наличии поверхностной воды); - исследование и оценка радиационной обстановки (отбор и обработку проб, определение изотопного состава и концентраций радионуклидов); - изучение растительности и животного мира провести по фондовым материалам; - лабораторные химико-аналитические исследования в аккредитованных лабораториях. |
| 14 | Сведения о системе координат и высот | Система координат – МСК-165 Система высот – Балтийская, 1977 г. |
| 15 | Особые или дополнительные требования к производству изысканий и отчетным материалам | Программу работ на инженерно-геодезические изыскания согласовать с Заказчиком. Изыскания выполнить в объеме достаточном для проектирования и прохождения экспертизы. Обеспечить сопровождение изысканий в органах экспертизы до получения положительного заключения. Предоставить заказчику ведомость устранения замечаний. |
| 17 | Перечень отчетных материалов | Материалы инженерных изысканий выполнить в виде отдельных книг по вилам инженерных изысканий в количестве: 4 (четыре) экземпляра в бумажном виде; 1 (один) экземпляра в электронном виде (на CD). |
| 18 | Приложения | План границ инженерных изысканий |