АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2013                         			г. Норильск                                                 № 4766

(В редакции Распоряжения Администрации города Норильска  от 10.04.2014 №1839)

Об утверждении Регламента комплексного технического обслуживания инженерных систем объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск

В связи с необходимостью обеспечения надежной работы инженерных систем и оборудования в межремонтный период, оперативного устранения неисправностей на инженерных системах объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск,

1. Утвердить  Регламент комплексного технического обслуживания инженерных систем объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (прилагается).

2. Считать утратившими силу распоряжение Администрации города Норильска от 30.11.2012 № 6117 «Об утверждении Регламента комплексного технического обслуживания инженерных систем объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника отдела – главного энергетика Администрации города Норильска С.Э. Пацука.

И.о. заместителя Руководителя

Администрации города Норильска

по городскому хозяйству и градостроительству                                              А.С. Лапаев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации города Норильска

от 29.08.2013 № 4766

(В редакции Распоряжения Администрации города Норильска  от 10.04.2014 №1839)

РЕГЛАМЕНТ

КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                          ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                 ГОРОД НОРИЛЬСК

Норильск 2014

Содержание:

Содержание............................................................................................................................1

1.	Основные положения………………………………………………………………………3

2.	Термины, понятия, определения и сокращения………………………………………..…3

3.	Область применения………………………………………………………………………..4

4.	Виды инженерных систем и оборудования, установленных на объектах                                                муниципальной собственности…………………………………………………………………....4

5.	Организация комплексного технического обслуживания инженерных	систем и оборудования………………………………………………………………………………………..5

6.	Сроки службы элементов инженерных систем и сетей…………………………………..5

7.	Перечень работ и периодичность комплексного технического обслуживания и ремонта инженерных систем и оборудования……………………………………………………………….6

7.1.	Система  отопления открытая, с элеваторным присоединением, из                       стальных/медных труб…………………………………………………………………………....…7

7.2.	Система холодного и горячего водоснабжения из медных/стальных труб…………..….7

7.3.	Центральная и ливневая канализация  из стальных, чугунных, или пластиковых труб……………………………………………………………………………………………….......8

7.4.	Вводные трубопроводы ТВСиК (внешние сети)………………………………………......8

7.5.	Вводно-распределительные устройства (ВРУ) напряжением до 1000в (вводные щиты с рубильниками, предохранителями, автоматическими выключателями)….……………………..9

7.6.	Распределительные щиты, щиты освещения (РЩ, ЩО)………………………………...10

7.7.	Автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, рубильники, переключатели, пакетные выключатели, предохранители   ……………………………………11

7.8.	Светильники с лампами накаливания…………………………………………………….12

7.9.	Светильники с люминесцентными лампами ……………………………………….……13

7.10.	Силовые электропроводки, кабельные линии……………………………………………13

7.11.	Осветительные электропроводки……………………………………………………….…14

7.12.	Вводные электрические сети от границ раздела до вводного распределительного устройства ……………………………………………………………………………….................14

7.13.	Автоматическое включение резерва………………………………………………………14

7.14.	Работы, выполняемые в рамках технического обслуживания вытяжных систем……………………………………………………………………………………………….15

7.15.	Работы, выполняемые в рамках технического обслуживания приточных систем/воздушных завес…………………………………………………………………………...16

7.16.    Светильники светодиодные внутреннего освещения…………………………………...18

7.17. Перечень и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию жироуловителей…………………………………………………………………………………….19

8.	Перечень работ по техническому обслуживанию АСУВ с водяными калориферами………………………………………………………………………………………19

8.1.	Работы, выполняемые ежемесячно в рамках технического обслуживания……………19

8.2.	Работы, выполняемые 1 раз в  год в рамках технического обслуживания……………..20

9.	Перечень работ по техническому обслуживанию замкнутых систем отопления…………………………………………………………………………………………...20

10.	Перечень работ по аварийному обслуживанию инженерных сетей……………………21

10.1.	Аварийное обслуживание систем ТВСиК………………………………………………..21

10.2.	Аварийное обслуживание электросетей………………………………………………….21

10.3.	Аварийное обслуживание систем вентиляции…………………………………………...22

10.4.	Аварийное обслуживание АСУВ………………………………………………………….22

11.	Перечень  работ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения………………………………………………………………………………………..….22

12.	Контроль (надзор) проведения мероприятий по комплексному техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования……………………………………….……..25

13. Заключительные положения…………………………………………......................................25

14. Перечень материалов.……………………………………………..………………………...…26

14.1. Материалы, применяемые при проведении работ на системе ТВСиК, электроснабжения и вентиляции ……………………………………………………………………………………….26

14.2. Неснижаемый аварийный запас материалов и инструмента  ………………………….....32

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент определяет правила и требования по комплексному техническому обслуживанию инженерных систем, установленных на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (далее - муниципальные объекты).

Необходимость разработки Регламента обусловлена особенностями функционирования инженерных сетей и оборудования в специфических природно-географических условиях региона Крайнего Севера и содержит специальные требования, неисполнение которых приведет к авариям энергоснабжения и сокращению срока службы элементов инженерных систем.

Настоящий Регламент вводится в действие на территории муниципального образования город Норильск в целях:

- проведения единой технической и технологической политики в отраслях городского хозяйства, обеспечивающей определение и выполнение минимально необходимых требований действующих нормативов по техническому обслуживанию инженерных систем и инженерного оборудования, установленного на муниципальных объектах;

- обеспечение надежной и экономичной работы всех инженерных систем и оборудования;

- обеспечения сохранности муниципального имущества;

- создания комфортных условий для трудовой, учебной и иной деятельности граждан в соответствии с прямым назначением бюджетного учреждения;

- определения необходимых финансовых затрат на соответствующий вид расходов бюджетных учреждений и оптимизации расходов местного бюджета, направляемых на выполнение работ и оказание услуг по муниципальному заказу;

- обеспечение устойчивого развития экономики муниципального образования город Норильск и качества услуг, оказываемых бюджетным учреждениям;

  - защиты интересов потребителей от необоснованного изменения цен (тарифов);

- обеспечения охраны окружающей среды.

2. ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- Комплексное техническое обслуживание – перечень операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия, системы или оборудования при использовании его по назначению.

- Инженерные системы – объединённое наименование внутренних систем электроснабжения, отопления, горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, коммерческого учёта тепла и воды.

- Инженерные сети – внешние трубопроводы тепловодоснабжения и канализации (ТВСиК), кабельные линии электроснабжения от ТП до Вру здания.

- Авария – прекращение энергоснабжения объекта более чем на 2 часа.

- Закрытая замкнутая система отопления – система, подключенная к внешним сетям ТВС через теплообменник.

- Открытая система отопления - водяная система отопления, в которой водоснабжение осуществляется из тепловой сети.

- НТД – научно-технический документ

- Эксплуатация (ГОСТ 25866-83) – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.

- Рихтовка трасс трубопровода – комплекс работ по восстановлению нормативного уклона трубопроводов ТВС, ликвидация провисаний и смещений труб.

- Светильник – прибор, перераспределяющий, фильтрующий и преобразующий свет, излучаемый одной или несколькими лампами, но не сами лампы, и содержащий все необходимые детали для установки, крепления его и ламп, а также электрические цепи и элементы для присоединения его  к электрической сети.

- Опора освещения – опора, предназначенная для крепления светильников на определённой высоте для освещения территории (улиц, дорог, придомовой территории и т.д.). Опоры освещения могут быть одно- и много консольными (консоль – часть опоры на которую крепится светильник, консоль может быть расположена под углом 90˚ или иным к основанию опоры).

- Приборы КИП – контрольно-измерительные приборы (термометры, манометры) различной конструкции.

- ТП – трансформаторные подстанции.

- ВРУ - вводно-распределительное устройство.

- КЗР – клапан запорно-регулирующий, с электроприводом.

- КВУ – клапан воздушный утепленный, с электроприводом.

- АСУВ – автоматизированная система управления вентиляцией.

- АСУТП – автоматическая система управления тепловым пунктом.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования Регламента распространяются на инженерные сети, системы и оборудование муниципальных объектов.

Настоящий Регламент не снижает требований действующих федеральных научно-технических документов, требований к эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных сетей, систем и оборудования, но учитывает технические особенности и конкретные местные условия.

Выполнение правил и требований настоящего Регламента является обязательным для организаций, занимающихся комплексным обслуживанием инженерного оборудования зданий и сооружений муниципальной собственности муниципального образования  город Норильск, независимо от их организационно-правовых форм, способов размещения муниципального заказа.

4. ВИДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ,

УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТАХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Комфортабельные условия для деятельности учреждений  обеспечиваются инженерными системами  зданий:

- система отопления открытая, с элеваторным присоединением, из стальных и медных труб;

- система отопления закрытая (замкнутая);

- система холодного и горячего  водоснабжения из стальных и медных труб;

- центральная и ливневая канализация из стальных, чугунных или пластиковых труб;

- внешние сети тепло-, водоснабжения и канализации (вводные трубопроводы);

- вентиляционные установки;

- тепловые завесы;

- система электроснабжения, электросетей и электрооборудования.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексное техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности всех элементов инженерных систем и оборудования, установленных на объектах бюджетных учреждений, их наладке и регулировке, а также подготовке к сезонной эксплуатации.

Основные организационные, технические положения и требования к эксплуатации инженерных сетей и оборудования определены действующими нормативно-техническими документами Российской Федерации:

- ВСН 58-88 (р) – Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения;

- ПТЭжф - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

Технические особенности, правила и требования к эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования объектов бюджетных учреждений по каждому виду систем подробно изложены в действующих федеральных документах:

- МДК 4-02.2001 – Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения;

- ПТЭТЭ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации;

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- ПУТЭиТ – Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ ЭЛЕМЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

Срок службы элементов инженерных систем и сетей определяет промежуток времени между капитальными ремонтами и применяется при составлении годовых программ капитальных ремонтов инженерных систем, сетей и оборудования.

6.1. Срок службы элементов систем отопления и водоснабжения

Таблица № 1

| № п/п | Наименование элементов систем | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разводки и стояки из стальных труб отопления | 9 |
| 2 | Стальные конвекторы и панельные радиаторы | 8 на закрытых системах - 25 |
| 3 | Медные конвекторы и чугунные радиаторы | 25 |
| 4 | Запорная арматура | 9 на закрытых системах - 25 |
| 5 | Оборудование тепловых пунктов | 15 |
| 6 | Разводки и стояки из стальных труб водоснабжения | 10 |

6.2. Срок службы элементов систем канализации

Таблица № 2

| № п/п | Наименование систем | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренняя канализация из стальных труб | 10 |
| 2 | Внутренняя канализация из чугунных и пластиковых труб | 25 |
| 3 | трубопроводы центральной канализации | 10 |
| 4 | Санитарные приборы | 25 |

6.3. Срок службы элементов внешних сетей ТВСиК

Таблица № 3

| № п/п | Наименование систем | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы из стальных труб | 15 |
| 2 | Тепловая изоляция трубопроводов | 10 |

7. Перечень работ и периодичность комплексного

технического обслуживания  инженерных систем

и оборудования

Надежная работа инженерных систем и оборудования в межремонтный период зависит от качества, полноты и периодичности выполнения работ по контролю, осмотру и техническому обслуживанию всех элементов инженерных систем.

7.1. Система  отопления открытая, с элеваторным присоединением, из стальных/медных труб.

7.1.1. Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов, стояков и разводок, приборов КИП - еженедельно, 36 раз в год.

7.1.2. Контроль параметров теплоснабжения (давление, температура) в тепловом пункте проверка температуры колец отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС на наличие шунтов, проверка отопительных приборов на прогрев - еженедельно.

7.1.4. Удаление воздуха из системы и отопительных приборов - еженедельно.

7.1.4. Смена сгонов на существующем трубопроводе (до 5 % от установленного).

7.1.5. Гидравлические испытания систем отопления - 2 раза в год.

7.1.6. Отопительные приборы:

- промывка, очистка радиаторов (до 10% от установленного);

- перегруппировка радиаторов со сменой секций и прокладок (до 5 % от установленного);

- смена радиаторных пробок (до 5 % от установленного);

- ремонт конвекторов (заварка свищей) - (до 5% от установленного).

7.1.7. Гидропневматическая промывка систем отопления - 1 раз в год.

7.1.8. Ершовка стояков и подводок системы отопления до 1,5 м.п. (до 10% от количества стояков).

7.1.9. Сезонное переключение режима работы системы. Устранение шунтов в системах отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения калориферов – 2 раза в год.

7.1.10. Ревизия, ремонт элеваторов – 1 раз в год.

7.1.11. Регулировка системы теплоснабжения, коррекция диаметров сопел элеваторов и дроссельных диафрагм – 2 раза в год.

7.1.12. Замена манометров и термометров - 1 раз в год (до 100 % от установленного).

7.1.13. Промывка грязевиков/сетчатых фильтров (9 раз в год, 100 % от установленного).

7.2. Система холодного и горячего водоснабжения из стальных/медных труб.

7.2.1. Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры (в том числе смывных бачков) одновременно с осмотром отопления - еженедельно, 52 раза в год.

7.2.2. Контроль параметров водоснабжения (давление, температура) в тепловом пункте - еженедельно.

7.2.3. Устранение течей смесителей и смывных бачков - еженедельно.

7.2.4. Трубопроводы водоснабжения:

- смена отдельных участков труб разных диаметров длиной до 2,0 м. (до 2% от протяжённости системы);

- огрунтовка замененных участков трубопроводов;

- восстановление тепловой изоляции замененных участков труб.

7.2.5. Запорная арматура:

- ревизия запорной арматуры (вентили, задвижки) с заменой сальниковой набивки  - 1 раз в год  (до 70% от установленного);

- ремонт со снятием и установкой запорной арматуры с заменой прокладок клапанов (до 30% от установленного);

- замена запорной арматуры (до 1% от установленного).

7.2.6. Ершовка стояков и подводок до 2м (до 10% от установленной водоразборной арматуры).

7.2.7. Смена сгонов на трубопроводе (до 10% от установленного).

7.2.8. Ремонт/замена арматуры смывных бачков (до 20 % от установленного).

7.2.9. Ремонт смесителей (до 20 % от установленного).

7.2.10. Крепление  сантехнических  устройств  к  стенам,  опорным  устройствам (до   10 % от установленного из расчета 2 крепления на прибор).

7.2.11. Замена смесителей (до 10%  от установленного).

7.2.12. Замена гибких подводок (до 10 % от установленного).

7.3. Центральная и ливневая канализация  из стальных, чугунных, или пластиковых труб.

7.3.1. Визуальный осмотр трубопроводов центральной и ливневой канализации выполняется одновременно с осмотром трубопроводов отопления и водоснабжения.

7.3.2. Визуальный осмотр сантехприборов (совместно с центральной канализацией).

7.3.3. Чеканка стыков канализационных стояков (до 5% от установленного).

7.3.4. Сезонное переключение ливневой канализации - 2 раза в год.

7.3.5. Смена отдельных участков трубопроводов, стояков центральной и ливневой канализации до 2 м (до 5 % протяженности системы).

7.3.6. Огрунтовка замененных участков трубопроводов центральной и ливневой канализации.

7.3.7. Прочистка и промывка сифонов (до 10 % от установленного).

7.3.8. Мелкий ремонт, огрунтовка вытяжных шахт и зонтов на кровле (до 10 % от установленного).

7.3.9. Ремонт воронок ливневой канализации (до 10 % от установленного).

7.4. Вводные трубопроводы ТВСиК (внешние сети)

7.4.1. Визуальный осмотр трубопроводов ТВСиК – выполняется еженедельно, 52 раза в год.

7.4.2. Ершовка трубопроводов центральной канализации - 1 раз в год.

7.4.3. Смена отдельных участков трубопроводов ТВСиК длиной до 2 м (до 2 % протяженности сетей).

7.4.4. Восстановление теплоизоляции замененных участков трубопроводов ТВСиК.

7.4.5. Огрунтовка замененных участков трубопроводов.

7.4.6. Рихтовка участков трубопроводов центральной канализации (до 5%  протяженности сетей).

7.5. Вводно-распределительные устройства (ВРУ) напряжением до 1000В                                                                                                    (вводные щиты с рубильниками,  предохранителями, автоматическими     выключателями)

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (1 раз в месяц)

7.5.1. Визуальный осмотр электрооборудования объекта (ВРУ, РЩ, ЩО, кабели и провода, светильники, рубильники, магнитные пускатели, контакторы, пусковые кнопки, другая пусковая и коммутационная аппаратура установленная вне щитов и сборок).

7.5.2. Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями.

7.5.3. Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения (100%).

7.5.4. Устранение дефектов и мелкий ремонт выявленных в ходе технических осмотров электрооборудования: проверка и подтяжка контактов, соединений (до 5 % установленного оборудования).

7.5.5. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления (до 10%).

7.5.6. Отсоединение и присоединение кабеля и проводов для ревизии контактного соединения (до 5 % присоединений).

7.5.7. Замена предохранителей, плавких вставок (до 10% от установленных).

7.5.8. Снятие и установка дефектных электросчетчиков, других приборов и средств измерений (до 2 % оборудования).

Техническое обслуживание-1 (1 раз в 3 месяца)

7.5.9. Осмотр кабельных сетей и концевых заделок с регистрацией дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения (100%).

7.5.10. Ревизия отдельных аппаратов распределительного устройства (до 5 %).

7.5.11. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке (до 25%).

7.5.12. Очистка электроприборов и оборудования от пыли и грязи (100%).

7.5.13. Осмотр устройств и принятие мер по восстановлению работоспособности запирающих, защитных и блокирующих устройств (100 %).

7.5.14. Проверка исправности резервных элементов ВРУ (должна проводиться включением под напряжением в сроки, установленные местными инструкциями) (до10 %).

7.5.15. Проверка и затяжка контактов, соединений. Чистка контактов от грязи и наплывов (до 10 %).

7.5.16. Регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей силовых цепей электроустановок (до10%).

7.5.17. Проверка исправности освещения ВРУ, ВЩ (100%).

7.5.18. Осмотр и обслуживание приборов и средств измерений и учета электроэнергии (100%).

7.5.19. Замена средств измерения и приборов учета электроэнергии с целью передачи на поверку заказчику (до 5 % от установленного).

7.5.20. Нанесение маркировки, диспетчерских наименований, знаков безопасности (до 10 % от общего количества символов).

7.5.21. Осмотр внешних элементов средств учета электрической энергии (трансформаторы тока, вторичные цепи), принятие мер согласно ПТЭЭП (до 25 % от установленного).

Техническое обслуживание-2 (1 раз в 12 месяцев)

7.5.22. Частичная разборка аппаратов, чистка промывка механических и контактных деталей (10% от установленного оборудования).

7.5.23. Выявление дефектных аппаратов их замена (до 10% от установленного оборудования).

7.5.24. Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (100%).

7.5.25. Проверка и регулировка плотности и одновремённости включения соответствующих контактов (100%).

7.5.26. Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок (100%).

7.5.27. Проверка качества опрессовки наконечников кабельных линий (до10%).

7.5.28. Проверка опорных изоляторов, изоляционных втулок (100%).

7.5.29. Замена неисправных опорных изоляторов и изоляционных втулок (до 5%).

7.5.30. Измерение сопротивления изоляции (100%).

7.6. Распределительные щиты, щиты освещения (РЩ, ЩО)

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (1 раз в месяц):

7.6.1. Визуальный осмотр электрооборудования объекта. (РЩ, ЩО, кабели и провода, рубильники, магнитные пускатели, контактора, пусковые кнопки).

7.6.2. Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями.

7.6.3. Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов.

7.6.4. Наружный и внутренний осмотр РЩ, ЩО.

7.6.5. Мелкий ремонт выявленных в ходе технических осмотров электрооборудования: проверка и подтяжка контактов, соединений (до 5 % оборудования).

7.6.6. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления (10 %).

7.6.7. Отсоединение и присоединение кабеля и проводов (до 5 % присоединений).

7.6.8. Замена предохранителей, плавких вставок (до 10% от установленных).

7.6.9. Проверка исправности запирающих устройств(10 %).

Техническое обслуживание-1 (1 раз в 3 месяца)

7.6.10. Осмотр кабельных сетей и концевых заделок с регистрацией дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания с указанием даты устранения (100%).

7.6.11. Ревизия отдельных аппаратов распределительного устройства (10%).

7.6.12. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке (25%).

7.6.13. Очистка электроприборов и оборудования от пыли и грязи (25 %).

7.6.14. Осмотр и принятие мер по восстановлению работоспособности запирающих, защитных и блокирующих устройств (100 %).

7.6.15. Проверка и затяжка контактов, соединений. Чистка контактов от грязи и наплывов (10 %).

7.6.16. Проверка устройств защитного отключения п.2.8.7., приложения № 3 ПТЭЭП (10%).

7.6.17. Нанесение диспетчерских наименований, знаков безопасности, надписей, указывающих назначение присоединений (10 % от общего количества символов).

Техническое обслуживание-2 (1 раз в 12 месяцев)

7.6.18. Частичная разборка аппаратов, чистка промывка механических и контактных деталей (10% от установленного оборудования).

7.6.19. Выявление дефектных аппаратов их замена (10% от установленного оборудования).

7.6.20. Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (100%).

7.6.21. Проверка и регулировка плотности и одновремённости включения соответствующих контактов (100%).
7.6.22. Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок (100%).

7.6.23. Проверка качества опрессовки наконечников кабельных линий (до 10%).

7.6.24. Проверка опорных изоляторов, изоляционных втулок (100%).

7.6.25. Замена неисправных опорных изоляторов и изоляционных втулок (до 5%).

7.6.26. Измерение сопротивления изоляции (100%).

7.7. Автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, рубильники, переключатели, пакетные выключатели, предохранители

Техническое обслуживание-1 (1 раз в 3 месяца)

7.7.1. Визуальный осмотр электрооборудования объекта (рубильники, магнитные пускатели, контактора, пусковые кнопки, другая пусковая и коммутационная аппаратура установленная вне щитов и сборок) – 1 раз в месяц.

7.7.2. Проверка исправности подключенной к коммутационной аппаратуре электропроводки и сетей заземления (100%).

7.7.3. Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями - 1 раз в месяц.

7.7.4. Регистрация  выявленных  дефектов  в  журнале  дефектов  – 1  раз в месяц (до 5%).

7.7.5. Очистка от пыли и грязи (100%).

7.7.6. Проверка надежности крепления, свободного хода подвижных частей, степени затяжки винтовых присоединений и подтяжка ослабленных (25%).

7.7.7. Осмотр аппарата и креплений с проверкой плотности их прилегания, состояние пружин, одновременности включения (25%).

7.7.8. Очистка контактов от нагара. При одновременном включении контактов убедиться в отсутствии их перегрева, винтовых соединений и предохранителей (25%).

7.7.9. Регистрация дефектов, устранение которых невозможно на момент обследования, с указанием даты устранения (100%).

7.7.10. Ревизия магнитных пускателей, автоматических выключателей (25%).

7.7.11. Замена неисправных магнитных пускателей, автоматических выключателей до (2%).

7.8. Светильники с лампами накаливания

Техническое обслуживание (4 раза в месяц)

7.8.1. Очистка от пыли и грязи (5%).

7.8.2. Проверка работоспособности светильников, состояния рассеивателей (до 2%), замена неисправных ламп (до 5% от установленного оборудования).

7.8.3. Проверка соответствия ламп типу светильников (до 2%).

7.8.4. Замена защитных стекол со снятием корпуса патрона, проверка состояния его частей (2%).

7.8.5. Зачистка окислившихся или перегоревших контактов, сборка патрона (до 2%).

7.8.6. Осмотр и подтяжка ослабевших зажимов (до 2%).

7.8.7. Ревизия светильников (до 1 % от установленного оборудования).

7.8.8. Замена светильников (до 0,2 % от установленного оборудования).

7.8.9. Замена неисправных патронов (до 0,2 % от установленного оборудования).

7.8.10. Восстановление креплений светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий (до 0,2 % от установленного оборудования).

7.8.11. Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, надежности присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника (до 2%).

7.8.12. Перезарядка проводов в светильниках (при необходимости до 2%).

7.9. Светильники с люминесцентными лампами

Техническое обслуживание (4 раза в месяц)

7.9.1. Очистка от пыли и грязи (до 2%).

7.9.2. Проверка работоспособности светильника, состояния рассеивателей, замена перегоревших ламп (до 5% от установленного оборудования).

7.9.3. Проверка  ламподержателей,  стартеродержателей  с  подчисткой контактов (до 2%).

7.9.4. Проверка надежности крепления к корпусу светильника дросселей, клеммников (до 2%).

7.9.5. Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, перезарядка проводов в светильниках (при необходимости), надежность присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника (до 2%).

7.9.6. Ремонт светильников (до 1 % от установленного оборудования).

7.9.7. Замена светильников (до 0,2 % от установленного оборудования).

7.9.8. Ремонт, замена ламподержателей, стартеродержателей, дросселей, стартеров рассеивателей (до 2 % от установленного оборудования).

7.9.9. Крепление светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий (до 0,2 % от установленного оборудования).

7.10. Силовые электропроводки, кабельные линии

Техническое обслуживание (1 раз в 12 месяцев)

7.10.1. Очистка от пыли и грязи (100%).

7.10.2. Проверка состояния крепления электропроводки, прочности креплений мест механической защиты электропроводки (100%).

7.10.3. Проверка крепления и состояния кабельных конструкций (100%).

7.10.4. Проверка соответствия площади поперечного сечения проводки фактической токовой нагрузке, состояния маркировки (100%).

7.10.5. Проверка состояния заземления металлических защитных конструкций и восстановление при его нарушении и отсутствии (до 2 м.п.).

7.10.6. Прокладывание провода по поверхности стен, потолков (пробивка стен и потолков) при устранении пробоев (до 10 м.п.).

7.10.7. Установка соединительных и ремонтных муфт в местах повреждения кабельных линий (до 10%).

7.10.8. Осмотр мест прохода кабельных линий и силовой электропроводки через перекрытия, при необходимости уплотнение огнеупорным материалом (100%).

7.10.9. Закрытие и уплотнение кабельных каналов огнеупорным материалом (до 1%).

7.10.10. Проверка состояния маркировки (100%) восстановление нарушенной маркировки (до 1%).

7.10.11. Замер сопротивления изоляции (100%).

7.11. Осветительные электропроводки

Техническое обслуживание (1 раз в 12 месяцев)

7.11.1. Очистка от пыли и грязи (100%).

7.11.2. Проверка состояния креплений проводки с заменой отдельных участков по мере необходимости (до 10%).

7.11.3. Проверка и чистка распаечных коробок (100%), установка недостающих крышек (до 10%).

7.11.4. Проверка состояния соединения проводов в осветительных коробках, изоляции проводов (100%).

7.11.5. Осмотр выключателей, розеток, ответвительных коробок на предмет их исправности с зачисткой и подтяжкой контактных соединений (100%).

7.11.6. Замена неисправных выключателей, розеток (до 10 % от установленного количества).

7.11.7. Проверка состояния заземления металлических защитных конструкций (100%).

7.11.8. Прокладывание провода по поверхности стен, потолков (пробивка стен и потолков) при устранении пробоев (до 10 м.п.).

7.12. Вводные электрические сети от границ раздела до вводного распределительного устройства

7.12.1. Осмотр кабельной трассы (1 раз в 6 месяцев, ПТЭЭП п. 2.4.15) (100%).

7.12.2. Проверка крепления и состояния кабельных конструкций (100%).

7.12.3. Осмотр мест прохода кабельных линий через перекрытия, при необходимости уплотнение огнеупорным материалом (100%).

7.12.4. В случае повреждения кабеля замена кабеля на поврежденном участке, либо установка муфты в месте повреждения (до 10 м.п.).

7.12.5. Укладка отдельных участков кабеля на кабельные полки (100%).

7.12.6. Установка соединительных и ремонтных муфт в местах повреждения кабельных линий.

7.12.7. Определение целостности жил и фазировки, п. 6.1. приложение №3 ПТЭЭП (100%).

7.12.8. Проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов.

7.12.9. Замер сопротивления изоляции (100%).

7.12.10. Восстановление нарушенной или утраченной маркировки.

7.13. Автоматическое включение резерва

Техническое обслуживание – 1 (1 раз в  месяц)

7.13.1. Проведение организационных мероприятий

7.13.2. Наружный и внутренний осмотр электрооборудования (кабели и провода, рубильники, магнитные пускатели, контакторы, ключи управления и кнопки, реле).

7.13.3. Проверка ручного местного управления контакторами, пускателями, если предусмотрено по схеме управления.

7.13.4. Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями.

7.13.5. Проверка срабатывания АВР включением поочередно с разных вводов, согласно местным инструкциям.

7.13.6. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления (10%).

7.13.7. Отсоединение и присоединение кабеля и проводов для ревизии контактного соединения (до 5 % присоединений).

7.13.8. Замена плавких вставок, автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов, реле, ключей и кнопок управления (до 10% от установленных).

7.13.9. Снятие и установка дефектных амперметров, вольтметров, других приборов сигнализации и средств измерений (до 2 % оборудования).

7.14. Работы, выполняемые в рамках технического обслуживания вытяжных систем

7.14.1 Внешний осмотр рамы, улиты, виброопор, вентилятора, корпуса каркасно-панельных вентсистем на наличие трещин, неплотностей (ежемесячно).

7.14.2. Проверка уровня вибрации вентилятора (ежемесячно).

7.14.3. Очистка рабочего колеса вентилятора (1 раз в год).

7.14.4. Проверка (на ощупь)  температуры подшипников вентилятора и двигателя (ежемесячно).

7.14.5. Подтяжка приводных ремней вентилятора (при наличии).

7.14.6. Поверка срабатывания обратного лепесткового клапана на выхлопе (ежемесячно).

7.14.7. Замена смазки в подшипниках вентилятора и электродвигателя (1 раз в год).

7.14.8. Осмотр мягких вставок вентилятора (ежемесячно).

7.14.9. Осмотр клапанов дымоудаления (при наличии) (ежемесячно).

7.14.10. Осмотр воздуховодов, вытяжных зонтов и решеток (ежемесячно).

7.14.11. Замена виброопор вентилятора (до 2 % от установленного).

7.14.12. Замена мягких вставок вентилятора (до 5 % от установленного).

7.14.13. Мелкий ремонт рамы и корпуса вентилятора: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов, огрунтовка рамы и корпуса вентилятора после производства ремонта (до 2 % от установленного).

7.14.14. Рихтовка воздуховодов и герметизация стыков (до 5 % от протяжённости).

7.14.15. Ревизия клапанов дымоудаления: очистка, смазка, регулировка привода замка (до 10 % от установленного).

7.14.16. Регулировка воздухораспределительных решёток (до 10 % от установленного).

7.14.17. Мелкий ремонт вытяжных зонтов на кровле. Огрунтовка зонтов после производства ремонта (до 5 % от установленного).

7.14.18. Рихтовка, ремонт крепления кухонных вытяжных зонтов (до 10 % от установленного).

7.15. Работы, выполняемые в рамках технического обслуживания приточных систем/воздушных завес

7.15.1. Контроль параметров вентустановки: температура прямого и обратного теплоносителя, приточного воздуха.

7.15.2. Осмотр подкачивающего насоса (ежемесячно).

7.15.3. Внешний осмотр рамы, улиты, виброопор, корпуса каркасно-панельных вентсистем на наличие трещин, неплотностей (ежемесячно).

7.15.4. Проверка уровня вибрации вентилятора (на ощупь) (ежемесячно).

7.15.5. Осмотр мягких вставок вентилятора (ежемесячно).

7.15.6. Осмотр калорифера на наличие течей (ежемесячно).

7.15.7. Осмотр, проверка срабатывания жалюзийного клапана.

7.15.8. Проверка состояния воздушного фильтра (ежемесячно).

7.15.9. Осмотр трубопроводов Т1 и Т2, сбросников и воздушников на системе теплоснабжения калориферов (ежемесячно).

7.15.10. Осмотр системы теплоснабжения калориферов (на закрытых системах, аналогично разделу 9).

7.15.11. Осмотр огнезадерживающих клапанов (ежемесячно).

7.15.12. Замена приводных ремней вентилятора (5% от установленного) (1 раз в год).

7.15.13. Очистка рабочего колеса вентилятора (1 раз в год).

7.15.14. Замена смазки в подшипниках вентилятора и электродвигателя (1 раз в год).

7.15.15. Замена подшипников вентилятора и электродвигателя (до 5 % от установленного).

7.15.16. Замена виброопор (до 2 % от установленного).

7.15.17. Замена мягких вставок вентилятора (до 5 % от установленного).

7.15.18. Мелкий ремонт рамы и корпуса вентилятора: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов (до 2 % от установленного).

7.15.19. Огрунтовка рамы и корпуса вентилятора после производства ремонта.

7.15.20. Ревизия гермодверей: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов и уплотнительных прокладок (до 5 % от установленного).

7.15.21. Огрунтовка дверей после производства ремонта.

7.15.22. Ревизия лепестковых обратных клапанов на выхлопе (1 раз в год).

7.15.23. Рихтовка воздуховодов и герметизация стыков (до 5 % от протяжённости).

7.15.24. Регулировка воздухораспределительных решёток (до 10 % от установленного).

7.15.25. Ревизия жалюзийного клапана (КВУ): очистка от грязи, рихтовка панелей, регулировка тяг (1 раз в год).

7.15.26. Очистка воздушного фильтра (ежемесячно).

7.15.27. замена воздушного фильтра (до 5 % от установленного).

7.15.28. Очистка поверхности калорифера от пыли (1 раз в год).

7.15.29. Промывка подкачивающего насоса со снятием и установкой (до 10 % от установленного).

7.15.30. Гидропневматическая промывка калорифера - на открытых системах (1 раз в год).

7.15.31. Ревизия воздушников и сбросников в венткамере - на открытых системах (1 раз в год).

7.15.32. Устранение течей на трубках калориферов (до 10 % от установленного).

7.15.33. Замена отдельных участков труб теплоснабжения калориферов в вентиляционных камерах до 2 метров (до 5 % от протяжённости).

7.15.34. Огрунтовка замененных участков труб.

7.15.35. Восстановление теплоизоляции замененных участков труб.

7.15.36. Регламентные работы по закрытой системе теплоснабжения, 1 раз в год (согласно разделу 9).

7.16. Светильники светодиодные внутреннего освещения

(В редакции Распоряжения от 10.04.2014 №1839)

Техническое обслуживание (4 раза в месяц)

7.16.1. Очистка от пыли и грязи (до 2%).

7.16.2. Проверка работоспособности светильника, состояния рассеивателей, замена перегоревших блоков питания (до 5% от установленного оборудования).

7.16.3. Проверка надежности крепления к корпусу светильника блоков питания, клеммников (до 2%).

7.16.4. Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, перезарядка проводов в светильниках (при необходимости), надежность присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника (до 2%).

7.16.5. Ремонт светильников, блоков питания (до 1 % от установленного оборудования).

7.16.6. Замена светильников (до 0,2 % от установленного оборудования).

7.16.7. Ремонт, замена блоков питания (до 2 % от установленного оборудования).

7.16.8. Крепление светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий (до 0,2 % от установленного оборудования).

7.17. Перечень и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию жироуловителей

(В редакции Распоряжения от 10.04.2014 №1839)

7.17.1. Еженедельно:

- Внешний осмотр оборудования жироуловителя с целью проверки герметичности соединений и сварных швов, находящихся в зоне видимости;

- Удаление из жироотделителя жировых и иловых отложений;

- Промывка внутренних кухонных канализационных сетей горячей водой с температурой не менее 50°С (пока весь объем воды в жироотделителе не будет полностью заменен).

* При необходимости производится прочистка трубопровода, соединяющего мойки с жироуловителем.

7.17.2. 1 раз в квартал:

- Визуальная проверка состояния трубопровода для бесперебойного поступления стоков в изделие.

Прочистка (ершовка) трубопровода, соединяющего мойку с жироуловителем.

Проверка наличие крупного мусора в разделительном гидрозатворе (сифоне) мойки (при наличии - мусор удаляется).

7.17.3. 1 раз в 6 месяцев:

- Откачивание сепарированных жировых отходов специальным оборудованием (канализационный насос), механическая очистка и промывка внутренней поверхности жироуловителя струей горячей воды под давлением.

7.17.4. 1 раз в 2 года:

- Полное опорожнение жироуловителя с механической очисткой и гидронромывкой емкости жироуловителя, с последующем заполнением жироуловителя чистой водой.

8. Перечень работ по техническому обслуживанию

АСУВ с водяными калориферами

8.1. Работы, выполняемые ежемесячно в рамках технического обслуживания

8.1.1. внешний осмотр оборудования.

8.1.2. проверка работы электроприводов клапанов КЗР и КВУ.

8.1.3. Осмотр датчиков температуры, доливка масла в карманы.

8.1.4. проверка срабатывания защит: по Т воды; по Т воздуха.

8.1.5. проверка работы ШУ приточной системы.

8.1.6. проверка уставок конроллера.

8.1.7. осмотр датчика загрязнения фильтра.

8.2. Работы, выполняемые 1 раз в год в рамках технического обслуживания

8.2.1. Ревизия/регулировка балансировочного клапана узла теплоснабжения калорифера.

8.2.2. Регулировка электроприводов КЗР и КВУ.

8.2.3. Ревизия/ регулировка термостата защиты калориферов от перемораживания.

8.2.4. Ревизия оборудования силового щита вентустановок:

- автоматический выключатель 1-но полюсной  2 шт.;

- автоматический выключатель 3-х полюсной  5 шт.;

- магнитный пускатель 4 шт.;

- реле промежуточное 2 шт.;

- реле контроля фаз 1 шт.;

- ключ управления 1 шт.;

- кнопки управления 8 шт.;

- арматура сигнальная 4 шт.;

- ревизия блока питания контроллера 1 шт.

8.2.5. Программирование контроллера.

8.2.6. Ревизия/регулировка сигнализации засорения воздушного фильтра.

8.2.7. Наладка АСУВ вентустановки с регулировкой температуры приточного воздуха и обратного теплоносителя – 2 раза в год.

8.2.8. Ревизия/ремонт силовых и сигнальных кабельных линий вентустановки (10% от установленного).

9. Перечень работ по техническому обслуживанию

замкнутых систем отопления

Работы, выполняемые в рамках технического обслуживания

9.1. Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов, стояков и разводок, приборов КИП (еженедельно, 36 раз в год).

9.2. Контроль параметров теплоносителя в тепловом пункте, проверка температуры колец отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС на наличие шунтов, проверка отопительных приборов на прогрев (еженедельно).

9.3.удаление воздуха из системы и отопительных приборов (еженедельно).

9.4. Проверка работы электроприводов КЗР (еженедельно).

9.5. Осмотр щита управления теплового пункта (еженедельно).

9.6. Проверка установок контроллера.

9.7. Ревизия запорно-регулировочного клапана (КЗР) (1 раз в год):

- ревизия электропривода КЗР;

- регулировка электропривода КЗР.

9.8. Ревизия/регулировка балансировочных клапанов (1 раз в год).

9.9. Регулировка производительности циркуляционного насоса (1 раз в год).

9.10. Доливка масла в карманы термодатчиков (2 раза в год).

9.11. Ревизия оборудования щита управления теплового пункта (1 раз в год).

9.12. Программирование контроллера (1 раз в год).

9.13. Регулировка контроллера и теплового пункта с настройкой температуры обратного теплоносителя (2 раза в год).

9.14. Мелкий ремонт силовых и сигнальных кабельных линий (10% от установленного).

9.15. Замена с целью поверки манометров и термометров (100 % от установленного).

9.16. Гидропневмопромывка химсоставом теплообменников (1 раз в год).

9.17. Ремонт запорной арматуры со снятием и установкой (до 10% от установленного).

9.18. Подпитывание системы отопления теплоносителем (10% от объема системы).

9.19. Промывка грязевиков/сетчатых фильтров (9 раз в год).

10. Перечень работ по аварийному обслуживанию

инженерных сетей

10.1.  Аварийное обслуживание систем ТВСиК

10.1.1. Устранение свищей на трубопроводах ТВС и отопительных приборах (установка хомутов, заварка/пайка свищей).

10.1.2. Остановка и сброс теплоносителя/перевод на тупик, в случае аварийной ситуации на подводящих сетях.

10.1.3. перезапуск, разогрев и сброс воздуха из системы по завершению аварийных ситуаций.

10.1.4. Отогрев замороженных трубопроводов ТВСиК.

10.1.5. Ремонт/замена сбросников, воздушников и водоразборной арматуры.

10.1.6. Прочистка засоров на стояках хозфекальной и ливневой канализации.

10.1.7. Прочистка засоров на трубопроводах центральной канализации.

10.1.8. Устранение причин несоответствия температуры теплоносителя во внутреннем кольце заданным параметрам (закрытые замкнутые системы отопления).

10.1.9. Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам (закрытые замкнутые системы отопления).

10.1.10. Смена отдельных участков труб разных диаметров длиной до 2,0 м. в системе отопления (до 2 % от протяжённости системы), в том числе:

- огрунтовка замененных участков трубопроводов;

- восстановление тепловой изоляции замененных участков труб.

10.1.11. Запорная арматура системы отопления:

- ревизия запорной арматуры (вентили, задвижки) с заменой сальниковой набивки  - 1 раз в год  (до 100% от установленного);

- ремонт со снятием и установкой запорной арматуры с заменой прокладок клапанов (до 30% от установленного);

- замена запорной арматуры (до 3 % от установленного).

10.2.  Аварийное обслуживание электросетей

10.2.1. Визуальный осмотр электроустановки с целью определения причин возникновения аварийной ситуации.

10.2.2. Оперативные переключения в электроустановке при аварийной ситуации.

10.2.3. Ремонт автоматических выключателей, предохранителей, магнитных пускателей, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

10.2.4. Очистка изоляции от налета гари, очистка контактов от нагара.

10.2.5. Подтяжка контактных соединений.

10.2.6. Замена выключателей, розеток, ламп, стартеров, дросселей, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

10.2.7. Измерение сопротивления изоляции перед включением электроустановки после устранения аварийной ситуации.

10.2.8. Замена предохранителей, плавких вставок, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

10.3. Аварийное обслуживание систем  вентиляции

10.3.1. Устранение причин несоответствия  температуры теплоносителя во внутреннем кольце заданным параметрам.

10.3.2. Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам.

10.3.3. Устранение причин несоответствия температуры приточного воздуха заданным параметрам.

10.3.4. Устранение порывов (пайка) калориферов.

10.3.5. Дренирование и перезапуск калориферов при авариях на системах теплоснабжения здания.

10.4.  Аварийное обслуживание АСУВ

10.4.1. Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам.

10.4.2.  Устранение причин несоответствия  температуры приточного воздуха заданным параметрам.

10.4.3.  Проверка и перезапуск вентсистем после срабатывания блокировок.

11. Перечень  работ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения

с применением спецтехники

11.1. В рамках технического обслуживания требуется выполнение следующих работ 1 раз в год перед началом осветительного периода

11.1.1. Проверка работоспособности светильников с очисткой их от пыли и грязи (100%).

11.1.2. Проверка надежности крепления светильников к стенам, к конструкциям (100%).

11.1.3. Проверка контактных соединений (100%).

11.1.4. Проверка соответствия ламп (тип, мощность) типу светильника (100%).

11.1.5. Ревизия светильников (до 10%).

11.1.6. Замена светильников (до 2%).

11.1.7. Проверка правильности подключения светильников по фазам (10%).

11.1.8. Проверка состояния изоляции проводов, кабельных линий (5%).

11.1.9. Проверка правильности зажигания светильников (100%).

11.1.10. Замена неисправных ламп (до 50%).

11.1.11. Наружный осмотр кабельных линий, мест выхода кабелей на стены зданий (100%).

11.1.12. Ревизия конструкций крепления кабельных линий (100%) с исправлением прокладки кабелей (10%) и восстановление дефектных креплений (до 5%).

11.2. По устранению нарушений (АВР) при эксплуатации светильников наружного освещения в осветительный период

11.2.1. Замена неисправных ламп (до 50 %).

11.2.2. Замена защитных стёкол (до 10%).

11.2.3. Замена патронов в светильниках с лампами накаливания (до 10%).

11.2.4. Замена кронштейнов (до 10%).

11.2.5. Замена пускорегулирующей аппаратуры (до 10%).

11.2.6. В случае повреждения кабеля замена кабеля на повреждённом участке, либо установка муфты в месте повреждения (до 5% от протяжённости).

11.2.7. Проверка изоляции кабельных линий после производства ремонтных работ.

без применения спецтехники (с использованием приставных лестниц)

11.3. В рамках технического обслуживания требуется выполнение следующих работ 1 раз в год перед началом осветительного периода

11.3.1. Проверка работоспособности светильников с очисткой их от пыли и грязи (100%).

11.3.2. Проверка надежности крепления светильников к стенам, к конструкциям (100%).

11.3.3. Проверка контактных соединений (100%).

11.3.4. Проверка соответствия ламп (тип, мощность) типу светильника (100%).

11.3.5. Ревизия светильников (10%).

11.3.6. Замена светильников (2%).

11.3.7. Проверка правильности расключения светильников по фазам (10%).

11.3.8. Проверка состояния изоляции проводов, кабельных линий (5%).

11.3.9. Проверка правильности зажигания светильников (100%).

11.3.10. Замена неисправных ламп (50%).

11.3.11. Наружный осмотр кабельных линий (100%).

11.3.12. Ревизия конструкций крепления кабельных линий (100%) с исправлением прокладки кабелей (10%) и восстановление дефектных креплений (5%).

11.3.13. Проверка состояния опор и их установки (отклонение от вертикали, перекосы элементов. (100%).

11.3.14. Проверка надёжности крепления растяжек (100%) восстановление в случае необходимости (10%).

11.3.15. Проверка натяжения и подтягивание растяжек (100%).

11.3.16. Проверка наличия и состояния плакатов и знаков безопасности и других постоянных знаков на опорах (100%).

11.4. По устранению нарушений (АВР) при эксплуатации светильников наружного освещения в осветительный период

11.4.1. Замена неисправных ламп (до 50 %).

11.4.2. Замена защитных стёкол (до 10%).

11.4.3. Замена патронов в светильниках с лампами накаливания (до 10%).

11.4.4. Замена кронштейнов (до 10%).

11.4.5. Замена пускорегулирующей аппаратуры (до 10%).

11.4.6. В случае повреждения кабеля замена кабеля на повреждённом участке, либо установка муфты в месте повреждения (до 5% от протяжённости).

11.4.7. Проверка изоляции кабельных линий после производства ремонтных работ.

11.5. Светильники светодиодные наружного освещения

(В редакции Распоряжения от 10.04.2014 №1839)

с применением спецтехники

В рамках технического обслуживания требуется выполнение следующих работ 1 раз в год перед началом осветительного периода

11.5.1. Проверка работоспособности светильников с очисткой их от пыли и грязи (100%).

11.5.2. Проверка надежности крепления светильников к стенам, к конструкциям (100%).

11.5.3. Проверка контактных соединений (100%).

11.5.4. Ревизия светильников (до 10%).

11.5.5. Замена светильников (до 2%).

11.5.6. Проверка правильности подключения светильников по фазам (10%).

11.5.7. Проверка состояния изоляции проводов, кабельных линий (5%).

11.5.8. Проверка правильности зажигания светильников, программирование контроллеров (при необходимости), ревизия пускателей (100%).

11.5.9. Замена неисправных блоков питания (до 50%).

11.5.10. Наружный осмотр кабельных линий, мест выхода кабелей на стены зданий (100%).

11.5.11. Ревизия конструкций крепления кабельных линий (100%) с исправлением прокладки кабелей (10%) и восстановление дефектных креплений (до 5%).

12. Контроль (надзор) проведения мероприятий

по комплексному техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования

Качественная и количественная оценка, контроль (надзор) проведения мероприятий по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования, установленного на объектах бюджетных учреждений, необходимы для определения соответствия объема и уровня оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Регламентом.

Эффективность процедуры контроля (надзора) может быть повышена, если она предусматривает ответственность исполнителей услуги и муниципальных заказчиков.

Контроль (надзор), постоянный учет и анализ всех случаев причинения вреда вследствие нарушения требований настоящего Регламента жизни или здоровью граждан, их имуществу, а также муниципальному имуществу осуществляет Отдел энергетики Администрации города Норильска.

Ответственность за обеспечение действенного и эффективного применения требований настоящего Технического регламента в целях безотказной и безаварийной работы, а также увеличения межремонтных периодов инженерных сетей и оборудования возлагается на Отдел энергетики Администрации города Норильска.

На основании положений и требований настоящего Регламента Отдел энергетики Администрации города Норильска вправе:

- требовать от исполнителей услуг по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования, установленного на муниципальных  объектах, выполнения всех технических, технологических и организационных мероприятий, предусмотренных настоящим Регламентом;

- выдавать предписания об устранении нарушений настоящего Регламента в срок, установленный с учетом характера нарушения, с объявлением предложений по наказанию виновных лиц;

- принимать мотивированные решения о полном или частичном приостановлении работ в рамках технического обслуживания инженерных систем и оборудования, установленного на муниципальных объектах;

- принимать иные предусмотренные законодательством Российской Федерации меры в целях недопущения вреда жизни или здоровью граждан, их имуществу  и муниципальному имуществу.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Перечень работ и периодичность их выполнения в рамках комплексного технического обслуживания инженерных сетей и оборудования, положения и требования настоящего Регламента могут быть изменены в соответствии с применением новых технологий и материалов.

13.2. Настоящий Регламент направлен на достижение максимальной выгоды и минимальных финансовых и энергетических затрат для бюджета муниципального образования город Норильск при принятии решений по экономической эффективности мероприятий по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования, установленного на объектах муниципальной собственности.

14. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

(В редакции Распоряжения от 10.04.2014 №1839)

14.1. Материалы, применяемые при проведении работ на системах ТВСиК, электроснабжения и вентиляции:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Арматура для см/бачка |
|  | Арматура для см/бачка (гофра+наливной клапан) |
|  | Болт Ø8-10 дл.70мм. |
|  | Вентиль чугунный Ø20мм |
|  | Гибкая подводка ГГ 60см |
|  | Гибкая подводка для смесителя 50 см |
|  | Гибкая подводка L-50см (штуцер-гайка) |
|  | Гофра для см/бачка |
|  | Заглушка Ø 15мм внутренняя резьба |
|  | Заглушка Ø 15мм наружная резьба |
|  | Заглушка Ø 20мм внутренняя резьба |
|  | Заглушка Ø 20мм наружная резьба |
|  | Каболка |
|  | Ключ газовый №0 |
|  | Ключ газовый №1 |
|  | Ключ газовый №2 |
|  | Кран шаровый Ø50мм |
|  | Кран шаровый Ø40мм |
|  | Кран шаровый Ø32мм |
|  | Кран шаровый Ø25мм |
|  | Лента «ФУМ» |
|  | Манжет ступенчатый |
|  | Манжет конусный |
|  | Ниппель радиаторный |
|  | Отвод кованный Ø100мм |
|  | Отвод кованный Ø89мм |
|  | Отвод кованный Ø76мм |
|  | Отвод кованный Ø50мм |
|  | Отвод кованный Ø40мм |
|  | Отвод ПП Ø 50 мм |
|  | Отвод ПП Ø 110 мм |
|  | Переходник ПП Ø 50 на чугун |
|  | Переходник ПП Ø 110 на чугун |
|  | Прокладка радиаторная (асбесто-резиновая) |
|  | Пробка радиаторная проходная правая Ø20мм |
|  | Пробка радиаторная проходные левые Ø20мм |
|  | Пробка проходные Ø25мм радиаторная правая |
|  | Пробка проходные Ø25мм радиаторная левая |
|  | Полотно ножовочное по металлу |
|  | Резьба Ø15мм |
|  | Резьба Ø20мм |
|  | Резьба Ø25мм |
|  | Резьба Ø32мм |
|  | Резьба Ø40мм |
|  | Резьба Ø50мм |
|  | Ремкомплект на смеситель |
|  | Сурик |
|  | Сгон в сборе Ø15мм |
|  | Сгон в сборе Ø20мм |
|  | Сгон в сборе Ø25мм |
|  | Сгон в сборе Ø32мм |
|  | Сгон в сборе Ø40мм |
|  | Сгон в сборе Ø50мм |
|  | Смеситель ванновый |
|  | Смеситель "Елочка" |
|  | Смеситель настенный |
|  | Сифон для умывальника |
|  | Сифон ванновый |
|  | Труба ПП Ø 50 мм (2м) |
|  | Труба ПП Ø 110 мм (1м) |
|  | Тройник ПП Ø 50 мм (1м) |
|  | Тройник ПП Ø 110 мм (2м) |
|  | Труба оцинкованная Ø159мм |
|  | Труба оцинкованная Ø110мм |
|  | Труба оцинкованная Ø89мм |
|  | Труба оцинкованная Ø76мм |
|  | Труба оцинкованная Ø50мм |
|  | Труба оцинкованная Ø40мм |
|  | Труба оцинкованная Ø32мм |
|  | Труба оцинкованная Ø20мм |
|  | Тройник Ø15хØ20мм |
|  | Указатель напряжения |
|  | Хомут Ø 100мм |
|  | Хомут Ø 80мм |
|  | Хомут Ø 76мм |
|  | Хомут Ø 50мм |
|  | Хомут Ø 40мм |
|  | Хомут Ø 32мм |
|  | Хомут Ø25мм |
|  | Хомут Ø 20мм |
|  | Цемент |
|  | Шланг кислородный |
|  | Шланг резиновый Ø 20мм |
|  | Шланг резиновый Ø 15мм |
|  | Электроды Ø3мм АЗС-12 |
|  | Электроды Ø4мм АЗС-12 или АНО-21 |
|  | Лампы 40W E14 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 60W E14 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 40W E14 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 60W E14 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 60W E27 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 100 W E27 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 18W/33-640 G13 эл. люминесцентные энергосберегающие |
|  | Лампы 36W/33-640 G13 эл. люминесцентные энергосберегающие |
|  | Автоматический выключатель А 3124 3-х ф. 100А |
|  | Автоматический выключатель А 63М 25А 10in |
|  | Автоматический выключатель АЕ 1031М-2 16А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 1031М-2 25А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046 400А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046 100А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2044М 25А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2056М-10Р 100А |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 16А (In10) |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 25А (In10) |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 40А (In10) |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 63А (In10) |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-100 80А/3П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/1П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/3П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 25А/1П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 25А/3П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 32А/3П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 63А/3П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-12 16/30/2П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-12 25/30/2П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 16/30/4П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 25/30/4П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 32/30/4П |
|  | Провод АППВ 3x2,5 мм2 |
|  | Провод АППВ 3x4 мм2 |
|  | Балласт 1х40 |
|  | Балласт 2х40 |
|  | Балласт 1х20 |
|  | Балласт 4х20 |
|  | Бумага наждачная №3 |
|  | Бирка кабельная |
|  | Бур SDS 6*150 |
|  | Бур SDS 25*200 |
|  | Бур SDS 25*600 |
|  | Бур SDS 25*950 |
|  | Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-13 на 400А |
|  | Кабель ВВГ 3x2,5мм2 |
|  | Кабель ВВГ 3х4мм2 |
|  | Выключатель 1-кл.ОП 6А А16-027 |
|  | Выключатель 1-кл.СП С16-031 |
|  | Выключатель 2-кл.ОП А5-6-008 |
|  | Выключатель 2-кл.СП С56-022 |
|  | Дроссель 1И 36/40 АВТ |
|  | Заделка концевая 50-150мм2 |
|  | Изолента ПВХ 15мм |
|  | Изолента Х/Б 15мм |
|  | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ 250-400 ДНаТ |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х120мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х150мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х185мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х16мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х25мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х35мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х50мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х95мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х16мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х35мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х95мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х50мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х25мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х120мм2 |
|  | Круг отрезной 230мм |
|  | Круг отрезной 125мм |
|  | Кабель-канал 10*16 (дл.2м) ИЭК |
|  | Кабель-канал 25*16 (дл.2м) ИЭК |
|  | Кабель-канал 40*16 (дл.2м) ИЭК |
|  | Кабель КГ 4х10 мм2 |
|  | Кабель КГ 4х16 мм2 |
|  | Клеммы |
|  | Клеммная колодка п/э 12*4 |
|  | Лампы люминесцентные W 80 энергосберегающие |
|  | Лампы галогеновые 220V 50W G6,35 энергосберегающие |
|  | Лампы галогеновые 12V 10W G4 энергосберегающие |
|  | Лампы линейные галогеновые 118мм 50W 220V энергосберегающие |
|  | Лампы энергосберегающие 220V G23 |
|  | Лампы люминесцентные 8WT6DL энергосберегающие |
|  | Лампы люминесцентные FL16 13/827 энергосберегающие |
|  | Леса строительные мобильные |
|  | Лампы люминесцентные T4 G5 20W 2700KCE энергосберегающие |
|  | Лампа паяльная |
|  | Лента ЛЭТСАР |
|  | Муфта соединительная 50-150 мм2 |
|  | Мегомметр М4100/4, 1000Bт |
|  | Мегомметр М4100/5, 2500Bт |
|  | Наконечники комбинированные 6-120мм2 |
|  | Набор ключей трубчатых 6-22 мм2 |
|  | Провод ПВС 3x2,5 мм2 |
|  | Провод ПВС 3x4 мм2 |
|  | Прибор комбинированный Ц4317 или Ц4353 |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А |
|  | Плавкая вставка ПРС 16А |
|  | Плавкая вставка ПРС 50А |
|  | Пост кнопочный ПКЕ двухштифтовый |
|  | Пускатель магнитный ПМЕ 211 220В |
|  | Пускатель магнитный ПМЛ 3110 220В |
|  | Пускатель магнитный АВВ 2422 230-240V |
|  | Розетка 1-м ОП РА16-004 с/з |
|  | Розетка 1-м СП РС16-004 с/з |
|  | Розетка 2-м ОП РА16-014 с/з |
|  | Розетка 2-м СП РС 16-009 с/з |
|  | Рубильник ВР 32-35 1371 400А |
|  | Рубильник ППЦ-34 400А |
|  | Рубильник ВД1-375 ЛУЗ 400А |
|  | Светильник ПСХ |
|  | Светильник (аккумуляторный) СУВ |
|  | Сжим У733М |
|  | Сжим У739М |
|  | Сжим У859 |
|  | Соединитель проводов СИЗ-3 5,5мм2 |
|  | Стартер ST 111 |
|  | Стартер ST 151 |
|  | Стремянка 2,5м |
|  | Саморез с дюбелем 40мм |
|  | Саморез 30мм |
|  | Саморез 50мм |
|  | Саморез 70мм |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 25A |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 16A |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 32A |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 25A 3П |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 32A 3П |
|  | Щит ОЩВ-12 (ВВ100А, 12*16А) IP31 ЭКФ |
|  | Щит ОЩВ-24 |
|  | Щит ОЩВ-36 |
|  | Лампа 500Вт Е40 энергосберегающая |
|  | Ящик сил. ЯБПВУ-1М 100А IP54 (МЗЭМИ) |
|  | Ящик сил. ЯБПВУ-250А IP54 (ЭТС) |
|  | Ящик сил. ЯБПВУ-400А IP54 (ЭТС) |
|  | Воздухосборник Ø15мм автоматический |
|  | Герметик сантехнический |
|  | Заклепка 4*16мм |
|  | Кран шаровый Ø 15мм наруж.резьба |
|  | Кран шаровый Ø 20мм наруж.резьба |
|  | Кран шаровый Ø 25мм наруж.резьба |
|  | Лента уплотнительная |
|  | Лента перфорированная оцинк. |
|  | Моющее ср-во для безразборной промывки пластинчатого теплообменника |
|  | Материал фильтрующий (на приточную вентиляцию) |
|  | Маховик на унифицир.головку |
|  | Манометр МП-ЗУ 01-16 |
|  | Пирометр |
|  | Подшипник №316 |
|  | Подшипник №610 |
|  | Подшипник №609 |
|  | Подшипник №605 |
|  | Подшипник №202 |
|  | Подшипник №306 |
|  | Подшипник №606 |
|  | Подшипник №607 |
|  | Подшипник №604 |
|  | Подшипник №201 |
|  | Подшипник №309 |
|  | Подшипник №310 |
|  | Подшипник №312 |
|  | Подшипник №313 |
|  | Подшипник №314 |
|  | Переходник Ø15мм наруж.резьба |
|  | Переходник Ø15хØ20мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø15хØ25мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø20мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø20хØ25мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø20хØ32мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø25хØ32мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø25мм |
|  | Прокладки межсекционные |
|  | Пропиленгликоль |
|  | Резьба Ø15мм |
|  | Резьба Ø20мм |
|  | Резьба Ø25мм |
|  | Резьба Ø32мм |
|  | Ремень клиновый XPZ 1462 LP |
|  | Ремень клиновый XPZ 1180 LP |
|  | Ремень клиновый XPZ 1137 LP |
|  | Ремень клиновый В 4000 |
|  | Ремень клиновый В 3550 |
|  | Ремень клиновый SPZ 1250 LP |
|  | Ремень клиновый SPZ 1112 LW |
|  | Скотч алюминиевый |
|  | Соединение "американка" Ø15мм |
|  | Соединение "американка" Ø20мм |
|  | Соединение "американка" Ø25мм |
|  | Соединение "американка" Ø32мм |
|  | Соединение "американка" Ø40мм |
|  | Трещетка дисковая |
|  | Фонарь с зар.устройством |
|  | Шнур асбестовый |
|  | Блок питания для светодиодных светильников |
|  | Провод ПВС 3x1,5 |
|  | Припой ТОС-60 или аналог. |
|  | Пластмассовый дюбель Д6 60 мм |
|  | Трубка термоусадочная CFM A 0950 DSG-Canusa 3-16мм2 (или аналог.) |
|  | Распределительная коробка пластмассовая 4в., IP65 |
|  | Плата светодиодная |
|  | Светильник светодиодный внутреннего освещения |
|  | Светильник светодиодный наружного освещения мощн. до 100Вт |
|  | Светильник светодиодный наружного освещения мощн. 100-300 Вт |
|  | Светильник внутреннего освещения (ЛПО 2х40) |
|  | Светильник внутреннего освещения (ЛСП 2х40), IP65 |
|  | Светильник внутреннего освещения (ЛВО 4х18) |
|  | Лампа энергосберегающая светодиодные, цоколь Е27 |

14.2. Неснижаемый аварийный запас материалов и инструментов:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аптечка | шт. | 30 |
|  | Задвижка Ø150мм | шт. | 60 |
|  | Задвижка Ø100мм | шт. | 40 |
|  | Задвижка Ø80мм | шт. | 40 |
|  | Задвижка Ø50мм | шт. | 40 |
|  | Труба Ø219мм | шт. | 200 |
|  | Труба Ø159мм | м | 200 |
|  | Труба Ø100мм | м. | 800 |
|  | Труба Ø80мм | м | 800 |
|  | Труба Ø76мм | м | 800 |
|  | Труба Ø50мм | м | 800 |
|  | Труба Ø40мм | м | 800 |
|  | Труба Ø32мм | м | 500 |
|  | Труба Ø25мм | м | 500 |
|  | Труба Ø20мм | м | 500 |
|  | Круг отрезной | шт. | 750 |
|  | Отвод Ø100мм | шт. | 180 |
|  | Отвод Ø80мм | шт. | 180 |
|  | Отвод Ø76мм | шт. | 180 |
|  | Отвод Ø50мм | шт. | 180 |
|  | Вентиль Ø50мм | шт. | 150 |
|  | Вентиль Ø40мм | шт. | 150 |
|  | Вентиль Ø32мм | шт. | 450 |
|  | Вентиль Ø25мм | шт. | 450 |
|  | Вентиль Ø20мм | шт. | 450 |
|  | Вентиль Ø15мм | шт. | 450 |
|  | Сгон в комплекте Ø50мм | шт. | 400 |
|  | Сгон в комплекте Ø40мм | шт. | 400 |
|  | Сгон в комплекте Ø32мм | шт. | 400 |
|  | Сгон в комплекте Ø25мм | шт. | 600 |
|  | Сгон в комплекте Ø20мм | шт. | 600 |
|  | Сгон в комплекте Ø15мм | шт. | 600 |
|  | Кран шаровый Ø50мм | шт. | 300 |
|  | Кран шаровый Ø40мм | шт. | 300 |
|  | Кран шаровый Ø32мм | шт. | 300 |
|  | Кран шаровый Ø25мм | шт. | 600 |
|  | Кран шаровый Ø20мм | шт. | 600 |
|  | Кран шаровый Ø15мм | шт. | 600 |
|  | Фланцы Ø100мм | шт. | 80 |
|  | Фланцы Ø80мм | шт. | 80 |
|  | Фланец Ø50мм | шт. | 80 |
|  | Хомут Ø100мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø80мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø76мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø50мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø40мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø32мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø25мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø20мм | шт. | 120 |
|  | Болт М16 | кг | 70 |
|  | Болт М12 | кг | 70 |
|  | Болт М10 | кг | 70 |
|  | Болт М8 | кг | 70 |
|  | Электроды Змм | кг | 300 |
|  | Электроды 4мм | кг | 300 |
|  | Шланг Ø15мм | м | 1500 |
|  | Шланг Ø20мм | м | 1500 |
|  | Резина технич.термост. Ø1-3мм | кг | 40 |
|  | Прокладка паронит. Ø100мм | шт. | 170 |
|  | Прокладка паронит. Ø80мм | шт. | 170 |
|  | Прокладка паронит. Ø50мм | шт. | 170 |
|  | Сальниковая набивка | кг | 100 |
|  | Лента ФУМ | кг | 50 |
|  | Лен волокно | кг | 50 |
|  | Пробка радиаторная | шт. | 400 |
|  | Радиатор 7 сек. | шт. | 150 |
|  | Прокладка радиаторная | шт. | 1000 |
|  | Заглушка разная Ø15,20,25мм | шт. | 400 |
|  | Труба медная Ø54\1,5мм | м | 150 |
|  | Труба медная Ø42\1,5мм | м | 250 |
|  | Труба медная Ø35\1,5мм | м | 150 |
|  | Труба медная Ø22\1,0мм | м | 600 |
|  | Труба медная Ø18\1,0мм | м | 600 |
|  | Труба медная Ø15\1,0мм | м | 600 |
|  | Лампа паяльная | шт. | 60 |
|  | Фонарь аккумуляторный | шт. | 260 |
|  | Электрошлифовальная машинка | шт. | 20 |
|  | Электродрель со сверлами | шт. | 20 |
|  | Сварочный аппарат (в комплекте) | шт. | 30 |
|  | Маска сварщика | шт. | 30 |
|  | Ключ трубный | шт. | 30 |
|  | Ключ газовый №2,3 | шт. | 30 |
|  | Ключ гаечный разный | шт. | 120 |
|  | Электросварочный кабель | м | 700 |
|  | Асбест шнуровой | кг | 90 |
|  | Расходные материалы(круги , отрезные, полотна ножовочные, сверла и т.д.) | шт. | 100 |
|  | Ключ радиаторный | шт. | 30 |
|  | Термометр | шт. | 50 |
|  | Манометр | шт. | 50 |
|  | Стремянка | шт. | 20 |
|  | Ножницы по металлу | шт. | 30 |
|  | Удлинитель 50м | шт. | 40 |
|  | Спецодежда | шт. | 50 |
|  | Сапоги болотные | шт. | 40 |
|  | Зимняя одежда | пар. | 40 |
|  | Валенки | пар. | 40 |
|  | Рукавицы меховые | пар. | 60 |
|  | Рукавицы брезентовые | пар. | 150 |
|  | Каска строительная с подшлемником | шт. | 60 |
|  | Набор инструмента электромонтера | шт. | 40 |
|  | Рубильник 100 А | шт. | 40 |
|  | Рубильник 250 А | шт. | 20 |
|  | Рубильник 400 А | шт. | 40 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*16мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*25мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*35мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*50мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*95мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*120мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*150мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*185мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*120мм2 | м | 200 |
|  | Кабель ВБбШВ 4*16мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*25мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*16мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 2*2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 3*1,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 3*2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 4*2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 4*4мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*6мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*10мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 1*35мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3*1,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3*10+1*6мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3*2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3*25+1*10мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3*6+1*4мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 4*10мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 4*16мм2 | м | 1000 |
|  | Провод АППВ (ППВ) 3x2,5мм2 | м | 3000 |
|  | Провод АППВ (ППВ) 3x4мм2 | м | 3000 |
|  | Плавкие вставки ПН2-100 А | шт. | 800 |
|  | Плавкие вставки ПН2-250 А | шт. | 600 |
|  | Плавкие вставки ПН2-400 А | шт. | 300 |
|  | Предохранители пробочные | шт. | 500 |
|  | Трансформатор понижающий 380-220\36 | шт. | 30 |
|  | Переносное освещение с патронами (гирлянда) | шт. | 30 |
|  | Сжимы ответвительные разные | шт. | 1000 |
|  | Наконечники кабельные медные, алюминевые сеч.25мм2 | шт. | 500 |
|  | Наконечники кабельные медные, алюминевые сеч.35мм2 | шт. | 500 |
|  | Наконечники кабельные медные, алюминевые сеч.95мм2 | шт. | 500 |
|  | Изолента ПХВ | кг | 60 |
|  | Изолента ХБ | кг | 60 |
|  | Изолента ЛЭТСАР | кг | 30 |
|  | Болты, гайки, шайбы М6-12 | кг | 90 |
|  | ВРУ на 400А | шт. | 10 |
|  | Щит освещения ЩО-6 | шт. | 70 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2046 25А | шт. | 90 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2046 40А | шт. | 90 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2046 63А | шт. | 90 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2056 80А | шт. | 70 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2056 100А | шт. | 70 |
|  | Выключатель автом. АЕ 1031 16А | шт. | 530 |
|  | Выключатель автом. АЕ 1031 25А | шт. | 530 |
|  | Выключатель автом. ВА 47-29 16А | шт. | 464 |
|  | Выключатель автом. ВА 47-29 25А | шт. | 464 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2044 25А | шт. | 200 |
|  | Выключатель автом. АВВ 100А (3-х фазный) | шт. | 70 |
|  | Выключатель скрыт.проводки одноклавишный | шт. | 1300 |
|  | Выключатель скрыт.проводки двухклавишный | шт. | 1300 |
|  | Выключатель открытой проводки одноклавишный | шт. | 900 |
|  | Выключатель открытой проводки двухклавишный | шт. | 900 |
|  | Розетка скрытой проводки | шт. | 1300 |
|  | Розетка открытой проводки | шт. | 1300 |
|  | Лампа накаливания 36 В | шт. | 1300 |
|  | Лампа Е27-100\220В энергосбер. | шт. | 3200 |
|  | Лампа Е27-60\220В энергосбер. | шт. | 3200 |
|  | Лампа Е14-60\220В энергосбер. | шт. | 1400 |
|  | Лампа Е14-15\220В энергосбер. | шт. | 1400 |
|  | Лампа ЛБ-80 | шт. | 1600 |
|  | Лампа ЛБ-40 | шт. | 2750 |
|  | Лампа ЛБ-20 | шт. | 2750 |
|  | Лампа ДРЛ-400 | шт. | 740 |
|  | Стартер 80С-220 | шт. | 3000 |
|  | Стартер 20С-127 | шт. | 2500 |
|  | Дроссель УБИ-40 | шт. | 400 |
|  | Дроссель 400 | шт. | 250 |
|  | Гофра Ø20 мм | м | 1500 |
|  | Рукав металлический Ø 20 | м | 500 |
|  | Муфта концевая термоусаживаемая: |  |  |
|  | 4 КВТп 1-25…50 | шт. | 30 |
|  | 4 КВТп 1-70…120 | шт. | 60 |
|  | 4 КВТп 1-150-240 | шт. | 80 |
|  | Муфта соединительная термоусаживаемая: |  |  |
|  | 4 СТп 1-25…50 | шт. | 50 |
|  | 4 СТп 1-70…120 | шт. | 80 |
|  | 4 СТп 1-150…240 | шт. | 150 |
| 184. | Блок питания для светодиодных светильников | шт. | 10 |
| 185. | Провод ПВС 3x1,5 | м | 1000 |
| 186. | Припой ТОС-60 или аналог. | кг | 0,5 |
| 187. | Пластмассовый дюбель Д6 60 мм | уп. | 10 |
| 188. | Трубка термоусадочная CFM A 0950 DSG-Canusa 3-16мм2 (или аналог.) | м | 10 |
| 189. | Распределительная коробка пластмассовая 4в., IP65 | шт. | 100 |
| 190. | Плата светодиодная | шт. | 30 |
| 191. | Светильник светодиодный внутреннего освещения | шт. | 50 |
| 192. | Светильник светодиодный наружного освещения мощн. до 100Вт | шт. | 10 |
| 193. | Светильник светодиодный наружного освещения мощн. 100-300 Вт | шт. | 5 |
| 194. | Светильник внутреннего освещения (ЛПО 2х40) | шт. | 50 |
| 195. | Светильник внутреннего освещения (ЛСП 2х40), IP65 | шт. | 20 |
| 196. | Светильник внутреннего освещения (ЛВО 4х18) | шт. | 30 |
| 197. | Лампа энергосберегающая светодиодная, цоколь Е27 | шт. | 50 |