АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2014                                              г. Норильск                                                 № 1839

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Норильска от 29.08.2013 № 4766 «Об утверждении Регламента комплексного технического обслуживания инженерных систем объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск»

В связи с необходимостью обеспечения надежной работы инженерных систем и оборудования в межремонтный период, оперативного устранения неисправностей на инженерных системах объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск,

1. Внести изменения в «Регламент технического обслуживания инженерных систем объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск», утвержденный распоряжением Администрации города Норильска от 29.08.2013 № 4766 (далее по тексту - Регламент):

1.1. Раздел 7 Регламента дополнить пунктом 7.16, следующего содержания:

«7.16. Светильники светодиодные внутреннего освещения

Техническое обслуживание (4 раза в месяц)

7.16.1. Очистка от пыли и грязи (до 2%).

7.16.2. Проверка работоспособности светильника, состояния рассеивателей, замена перегоревших блоков питания (до 5% от установленного оборудования).

7.16.3. Проверка надежности крепления к корпусу светильника блоков питания, клеммников (до 2%).

7.16.4. Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, перезарядка проводов в светильниках (при необходимости), надежность присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника (до 2%).

7.16.5. Ремонт светильников, блоков питания (до 1 % от установленного оборудования).

7.16.6. Замена светильников (до 0,2 % от установленного оборудования).

7.16.7. Ремонт, замена блоков питания (до 2 % от установленного оборудования).

7.16.8. Крепление светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий (до 0,2 % от установленного оборудования).

Материалы: Плата светодиодная, Блок питания для светодиодных светильников, Провод ПВС 3x1,5 мм2, Припой ТОС-60 или аналог., саморез 40, 50, 60мм, пластмассовый дюбель Д6 40, 60 мм, клемма, клемная колодка 4-10 мм2, Трубка термоусадочная CFM A 0950 DSG-Canusa (или аналог.) 3-16мм2, Распределительная коробка пластмассовая 4в., IP65, Изолента ПХВ.

1.2. Раздел 7 Регламента дополнить пунктом 7.17, следующего содержания:

«7.17. Перечень и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию жироуловителей

7.17.1. Еженедельно:

- Внешний осмотр оборудования жироуловителя с целью проверки герметичности соединений и сварных швов, находящихся в зоне видимости;

- Удаление из жироотделителя жировых и иловых отложений;

- Промывка внутренних кухонных канализационных сетей горячей водой с температурой не менее 50°С (пока весь объем воды в жироотделителе не будет полностью заменен).

* При необходимости производится прочистка трубопровода, соединяющего мойки с жироуловителем.

7.17.2. 1 раз в квартал:

- Визуальная проверка состояния трубопровода для бесперебойного поступления стоков в изделие.

Прочистка (ершовка) трубопровода, соединяющего мойку с жироуловителем.

Проверка наличие крупного мусора в разделительном гидрозатворе (сифоне) мойки (при наличии - мусор удаляется).

7.17.3. 1 раз в 6 месяцев:

- Откачивание сепарированных жировых отходов специальным оборудованием (канализационный насос), механическая очистка и промывка внутренней поверхности жироуловителя струей горячей воды под давлением.

7.17.4. 1 раз в 2 года:

- Полное опорожнение жироуловителя с механической очисткой и гидронромывкой емкости жироуловителя, с последующем заполнением жироуловителя чистой водой.

1.3. Раздел 11 Регламента дополнить пунктом 11.5, следующего содержания:

«11.5. Светильники светодиодные наружного освещения

С применением спецтехники

В рамках технического обслуживания требуется выполнение следующих работ 1 раз в год перед началом осветительного периода

11.5.1. Проверка работоспособности светильников с очисткой их от пыли и грязи (100%).

11.5.2. Проверка надежности крепления светильников к стенам, к конструкциям (100%).

11.5.3. Проверка контактных соединений (100%).

11.5.4. Ревизия светильников (до 10%).

11.5.5. Замена светильников (до 2%).

11.5.6. Проверка правильности подключения светильников по фазам (10%).

11.5.7. Проверка состояния изоляции проводов, кабельных линий (5%).

11.5.8. Проверка правильности зажигания светильников, программирование контроллеров (при необходимости), ревизия пускателей (100%).

11.5.9. Замена неисправных блоков питания (до 50%).

11.5.10. Наружный осмотр кабельных линий, мест выхода кабелей на стены зданий (100%).

11.5.11. Ревизия конструкций крепления кабельных линий (100%) с исправлением прокладки кабелей (10%) и восстановление дефектных креплений (до 5%).

Материалы: Плата светодиодная, Блок питания для светодиодных светильников, Провод ПВС 3x1,5 мм2, Припой ТОС-60 или аналог., саморез 40, 50, 60мм, пластмассовый дюбель Д6 40, 60 мм, клемма, клемная колодка 4-10 мм2, Трубка термоусадочная CFM A 0950 DSG-Canusa (или аналог.) 3-16мм2, Распределительная коробка пластмассовая 4в., IP65, Изолента ПХВ.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника Управления энергетики – Главного энергетика Администрации города Норильска А.В.Береговских.

Заместитель Руководителя

Администрации города Норильска

по городскому хозяйству				                                                В.А. Калинин