Приложение 1

Таблица 1

Результаты гидравлического расчета сетей водоснабжения Центрального района МО г. Норильск

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-1 | Задвижка | 10,028 | 0,4 | 26,9397 | 0 | 0,62 | 0,2561 |
| ПГ-1 | ПГ-2 | 107,732 | 0,4 | 26,9397 | 0 | 0,62 | 0,2561 |
| ПГ-2 | 7.88 | 24,656 | 0,4 | 26,9397 | 0 | 0,62 | 0,2561 |
| ПГ-3 | 1.44 | 98,486 | 0,4 | 22,2387 | 0 | 0,42 | 0,2114 |
| ПГ-4 | ВК-2 | 59,156 | 0,4 | 18,8887 | 0 | 0,3 | 0,1795 |
| ВК-2 | Задвижка | 12,006 | 0,4 | 17,4712 | 0 | 0,26 | 0,1661 |
| ПГ-4 | ВК-3 | 11,316 | 0,3 | 1,0085 | 0 | 0 | 0,0169 |
| ВК-3 | 1.37 | 17,158 | 0,3 | 9,9667 | 0 | 0,32 | 0,1666 |
| ПГ-6 | ПГ-5 | 39,054 | 0,3 | 7,4699 | 0 | 0,18 | 0,1249 |
| ПГ-7 | ПГ-6 | 37,674 | 0,3 | 7,7499 | 0 | 0,2 | 0,1295 |
| ПГ-8 | ПГ-7 | 72,312 | 0,3 | 9,2739 | 0 | 0,28 | 0,155 |
| 2.9 | ПГ-8 | 27,186 | 0,3 | 9,2739 | 0 | 0,28 | 0,155 |
| 1.29 | ПГ-9 | 23,506 | 0,3 | 14,2659 | 0 | 0,66 | 0,2384 |
| ПГ-11 | ПГ-10 | 35,374 | 0,3 | 15,6259 | 0 | 0,79 | 0,2612 |
| Задвижка | ПГ-11 | 44,206 | 0,3 | 15,7989 | 0 | 0,81 | 0,2641 |
| Задвижка | ВК-4 | 9,43 | 0,3 | 35,6116 | 0 | 4,07 | 0,5952 |
| 1.28 | ПГ-6 | 34,5 | 0,3 | 35,8756 | 0 | 4,13 | 0,5996 |
| ПГ-4 | ПГ-5 | 80,224 | 0,3 | 37,0186 | 0 | 4,4 | 0,6187 |
| 1.24 | ПГ-4 | 49,128 | 0,3 | 37,4266 | 0 | 4,5 | 0,6256 |
| Задвижка | ПГ-3 | 9,2 | 0,3 | 38,4316 | 0 | 4,74 | 0,6424 |
| ВК-2 | Задвижка | 11,73 | 0,4 | 1,4175 | 0 | 0 | 0,0135 |
| ПГ-5 | 7.91 | 80,27 | 0,4 | 0,6795 | 0 | 0 | 0,0065 |
| ПГ-6 | Задвижка | 35,052 | 0,4 | 1,7405 | 0 | 0 | 0,0165 |
| ВК-5 | Задвижка | 9,936 | 0,1 | 2,5721 | 0,001 | 147,9 | 0,9097 |
| ПГ-3 | 4.6 | 35,65 | 0,5 | 2,5721 | 0 | 0 | 0,0155 |
| ПГ-1 | ПГ-2 | 87,492 | 0,5 | 1,4681 | 0 | 0 | 0,0088 |
| Задвижка | ПГ-1 | 9,108 | 0,5 | 1,4681 | 0 | 0 | 0,0088 |
| ВК-6 | Задвижка | 10,442 | 0,3 | 0,7435 | 0 | 0 | 0,0124 |
| ПГ-1 | ПГ-2 | 71,76 | 0,3 | 1,1745 | 0 | 0 | 0,0196 |
| ПГ-2 | ПГ-3 | 57,408 | 0,3 | 1,9335 | 0 | 0,01 | 0,0323 |
| ПГ-3 | 2.20 | 57,04 | 0,3 | 3,7015 | 0 | 0,05 | 0,0619 |
| ВК-5 | Задвижка | 10,212 | 0,4 | 4,3126 | 0 | 0,02 | 0,041 |
| ПГ-19 | 3.81 | 23,552 | 0,4 | 4,3126 | 0 | 0,02 | 0,041 |
| ПГ-17 | ПГ-18 | 71,07 | 0,4 | 5,8746 | 0 | 0,03 | 0,0558 |
| 8.45 | ПГ-17 | 32,43 | 0,4 | 5,8746 | 0 | 0,03 | 0,0558 |
| 3.86 | ПГ-16 | 25,806 | 0,4 | 14,2316 | 0 | 0,17 | 0,1353 |
| 3.91 | ПГ-15 | 18,768 | 0,4 | 16,2796 | 0 | 0,23 | 0,1547 |
| Задвижка | ПГ-14 | 59,754 | 0,4 | 21,7746 | 0 | 0,4 | 0,207 |
| ВК-7 | ПГ-11 | 42,366 | 0,5 | 70,3691 | 0 | 1,28 | 0,4234 |
| ПГ-11 | 3.95 | 36,11 | 0,5 | 70,3691 | 0 | 1,28 | 0,4234 |
| ПГ-10 | 3.97 | 18,446 | 0,5 | 69,5561 | 0 | 1,25 | 0,4185 |
| ПГ-9 | 7.97 | 21,804 | 0,5 | 65,2051 | 0 | 1,1 | 0,3924 |
| ПГ-8 | Задвижка | 27,048 | 0,5 | 64,0361 | 0 | 1,06 | 0,3853 |
| ВК-8 | Задвижка | 10,442 | 0,5 | 50,7288 | 0 | 0,66 | 0,3052 |
| ПГ-23 | ПГ-24 | 55,89 | 0,5 | 50,2328 | 0 | 0,65 | 0,3023 |
| ПГ-24 | 4.49 | 53,82 | 0,5 | 50,2328 | 0 | 0,65 | 0,3023 |
| ПГ-25 | ПГ-26 | 99,636 | 0,5 | 43,0796 | 0 | 0,48 | 0,2592 |
| ПГ-26 | 4.3 | 35,144 | 0,5 | 42,4758 | 0 | 0,47 | 0,2556 |
| ПГ-27 | Задвижка | 22,862 | 0,5 | 41,7468 | 0 | 0,45 | 0,2512 |
| ВК-9 | ВК-10 | 7,498 | 0,5 | 21,1311 | 0 | 0,12 | 0,1272 |
| ВК-10 | Задвижка | 9,706 | 0,4 | 4,8804 | 0 | 0,02 | 0,0464 |
| ПГ-28 | ПГ-29 | 36,11 | 0,4 | 4,2074 | 0 | 0,02 | 0,04 |
| ПГ-29 | 2.37 | 30,59 | 0,4 | 4,2074 | 0 | 0,02 | 0,04 |
| ПГ-30 | Задвижка | 61,916 | 0,4 | 1,8894 | 0 | 0 | 0,018 |
| ВК-7 | Задвижка | 9,292 | 0,4 | 25,8462 | 0 | 0,57 | 0,2457 |
| ПГ-13 | 4.52 | 34,132 | 0,4 | 25,8462 | 0 | 0,57 | 0,2457 |
| ПГ-12 | 4.76 | 55,292 | 0,4 | 22,0332 | 0 | 0,41 | 0,2094 |
| ПГ-11 | 4.66 | 47,886 | 0,4 | 21,1072 | 0 | 0,38 | 0,2006 |
| ПГ-10 | ПГ-9 | 48,622 | 0,4 | 15,8552 | 0 | 0,22 | 0,1507 |
| ПГ-9 | 4.63 | 17,94 | 0,4 | 15,8552 | 0 | 0,22 | 0,1507 |
| ПГ-8 | ВК-11 | 83,812 | 0,4 | 13,2742 | 0 | 0,15 | 0,1262 |
| ПГ-7 | ВК-11 | 20,884 | 0,3 | 8,6367 | 0 | 0,24 | 0,1444 |
| ВК-11 | ПГ-10 | 12,65 | 0,3 | 21,9109 | 0 | 1,55 | 0,3662 |
| ПГ-10 | 5.79 | 17,526 | 0,3 | 21,9109 | 0 | 1,55 | 0,3662 |
| ПГ-9 | 4.60 | 20,47 | 0,3 | 16,1459 | 0 | 0,84 | 0,2699 |
| 5.96 | ПГ-8 | 28,152 | 0,3 | 13,8459 | 0 | 0,62 | 0,2314 |
| Задвижка | ПГ-7 | 25,116 | 0,3 | 12,6009 | 0 | 0,51 | 0,2106 |
| ВК-12 | Задвижка | 10,396 | 0,4 | 26,6549 | 0 | 0,61 | 0,2534 |
| ПГ-16 | 5.1 | 99,82 | 0,4 | 26,6549 | 0 | 0,61 | 0,2534 |
| 5.5 | ПГ-17 | 44,114 | 0,4 | 21,8549 | 0 | 0,41 | 0,2077 |
| ПГ-19 | ПГ-18 | 37,904 | 0,4 | 18,8859 | 0 | 0,3 | 0,1795 |
| ПГ-20 | ПГ-19 | 35,466 | 0,4 | 18,4739 | 0 | 0,29 | 0,1756 |
| 5.9 | ПГ-20 | 22,816 | 0,4 | 18,4739 | 0 | 0,29 | 0,1756 |
| ПГ-22 | ПГ-21 | 68,218 | 0,4 | 11,5249 | 0 | 0,11 | 0,1095 |
| Задвижка | ПГ-22 | 88,78 | 0,4 | 11,5249 | 0 | 0,11 | 0,1095 |
| Задвижка | ПГ-7 | 16,008 | 0,3 | 8,6367 | 0 | 0,24 | 0,1444 |
| ПГ-5 | ПГ-6 | 96,692 | 0,3 | 9,9167 | 0 | 0,32 | 0,1658 |
| ПГ-4 | ПГ-5 | 52,072 | 0,3 | 13,0017 | 0 | 0,55 | 0,2173 |
| 5.85 | ПГ-4 | 110,262 | 0,3 | 13,0017 | 0 | 0,55 | 0,2173 |
| ВК-13 | ПГ-3 | 125,35 | 0,4 | 15,7711 | 0 | 0,21 | 0,1499 |
| 6.10 | ВК-13 | 15,548 | 0,4 | 16,7415 | 0 | 0,24 | 0,1591 |
| ПГ-2 | 6.12 | 9,798 | 0,15 | 2,6787 | 0 | 0,95 | 0,1899 |
| 6.11 | ПГ-1 | 44,39 | 0,1 | 0,5233 | 0 | 0,31 | 0,086 |
| 6.15 | ПГ-2 | 14,766 | 0,4 | 22,4974 | 0 | 0,43 | 0,2138 |
| Задвижка | ПГ-1 | 77,326 | 0,4 | 32,1834 | 0 | 0,88 | 0,3059 |
| ВК-14 | Задвижка | 11,546 | 0,3 | 11,067 | 0 | 0,4 | 0,185 |
| ПГ-10 | ВК-15 | 47,15 | 0,3 | 11,067 | 0 | 0,4 | 0,185 |
| ВК-15 | 6.43 | 89,286 | 0,3 | 27,5179 | 0 | 2,43 | 0,4599 |
| ПГ-11 | ВК-16 | 26,772 | 0,3 | 24,9069 | 0 | 1,99 | 0,4163 |
| ВК-16 | Задвижка | 11,408 | 0,15 | 2,0716 | 0 | 0,57 | 0,1469 |
| ВК-16 | ВК-17 | 48,024 | 0,3 | 22,8353 | 0 | 1,68 | 0,3817 |
| ВК-17 | Задвижка | 10,718 | 0,15 | 2,3757 | 0 | 0,75 | 0,1685 |
| ВК-17 | 5.60 | 53,13 | 0,3 | 20,4596 | 0 | 1,35 | 0,342 |
| ПГ-12 | 5.93 | 85,56 | 0,3 | 19,5349 | 0 | 1,23 | 0,3265 |
| ПГ-13 | 5.95 | 14,582 | 0,3 | 16,3321 | 0 | 0,86 | 0,273 |
| ПГ-14 | ПГ-15 | 54,602 | 0,3 | 15,2199 | 0 | 0,75 | 0,2544 |
| ПГ-15 | Задвижка | 63,388 | 0,3 | 15,2199 | 0 | 0,75 | 0,2544 |
| Задвижка | ВК-14 | 11,316 | 0,4 | 44,4114 | 0 | 1,68 | 0,4221 |
| ПГ-8 | ПГ-9 | 80,914 | 0,4 | 46,6104 | 0 | 1,85 | 0,443 |
| ПГ-7 | ПГ-8 | 58,282 | 0,4 | 46,6104 | 0 | 1,85 | 0,443 |
| 6.42 | ПГ-7 | 108,698 | 0,4 | 48,2494 | 0 | 1,98 | 0,4586 |
| Задвижка | ВК-18 | 10,672 | 0,3 | 12,2704 | 0 | 0,49 | 0,2051 |
| ПГ-9 | ПГ-10 | 93,058 | 0,3 | 12,2704 | 0 | 0,49 | 0,2051 |
| 6.21 | ПГ-9 | 86,526 | 0,3 | 14,3984 | 0 | 0,67 | 0,2407 |
| ВК-19 | ПГ-5 | 18,63 | 0,3 | 15,1544 | 0 | 0,74 | 0,2533 |
| Задвижка | ВК-19 | 11,776 | 0,3 | 8,7689 | 0 | 0,25 | 0,1466 |
| 6.30 | ПГ-4 | 52,21 | 0,3 | 9,4839 | 0 | 0,29 | 0,1585 |
| ПГ-2 | ПГ-3 | 70,012 | 0,3 | 11,7809 | 0 | 0,45 | 0,1969 |
| ПГ-1 | ПГ-2 | 50,186 | 0,3 | 11,7809 | 0 | 0,45 | 0,1969 |
| Задвижка | ПГ-1 | 81,88 | 0,3 | 11,7809 | 0 | 0,45 | 0,1969 |
| ВК-20 | 6.32 | 21,712 | 0,3 | 45,9084 | 0 | 6,76 | 0,7673 |
| ПГ-4 | 6.31 | 34,316 | 0,3 | 42,3724 | 0 | 5,76 | 0,7082 |
| ВК-21 | ПГ-5 | 9,062 | 0,3 | 45,0165 | 0 | 6,5 | 0,7524 |
| ПГ-5 | Задвижка | 8,372 | 0,3 | 45,0165 | 0 | 6,5 | 0,7524 |
| ПГ-6 | Задвижка | 21,574 | 0,4 | 36,5 | 0 | 1,13 | 0,3469 |
| ВК-22 | 6.40 | 17,204 | 0,4 | 36,917 | 0 | 1,16 | 0,3509 |
| ВК-22 | 6.25 | 7,406 | 0,3 | 8,0996 | 0 | 0,21 | 0,1354 |
| ПГ-8 | 6.24 | 125,442 | 0,3 | 8,0996 | 0 | 0,21 | 0,1354 |
| ПГ-7 | 6.23 | 17,894 | 0,3 | 7,2066 | 0 | 0,17 | 0,1205 |
| ПГ-6 | Задвижка | 27,094 | 0,3 | 6,3856 | 0 | 0,13 | 0,1067 |
| ПГ-3 | ВК-20 | 18,998 | 0,3 | 57,6892 | 0 | 10,67 | 0,9642 |
| Задвижка | ПГ-3 | 8,786 | 0,3 | 57,6892 | 0 | 10,67 | 0,9642 |
| ВК-23 | Задвижка | 10,258 | 0,1 | 5,021 | 0 | 27,25 | 0,8255 |
| ВК-24 | ПГ-3 | 17,25 | 0,3 | 59,3167 | 0 | 11,27 | 0,9914 |
| ПГ-3 | 6.94 | 98,992 | 0,3 | 56,108 | 0,001 | 10,09 | 0,9378 |
| ПГ-4 | Задвижка | 41,768 | 0,3 | 57,4237 | 0 | 10,57 | 0,9598 |
| ВК-25 | Задвижка | 10,534 | 0,175 | 5,8602 | 0 | 1,79 | 0,2951 |
| ПГ-7 | ПГ-8 | 46,644 | 0,175 | 3,0612 | 0 | 0,49 | 0,1542 |
| ПГ-8 | Задвижка | 13,156 | 0,175 | 3,0612 | 0 | 0,49 | 0,1542 |
| ВК-25 | Задвижка | 9,476 | 0,3 | 36,4299 | 0 | 4,26 | 0,6089 |
| ПГ-5 | 6.53 | 33,856 | 0,3 | 36,4299 | 0 | 4,26 | 0,6089 |
| ПГ-6 | 6.51 | 31,786 | 0,3 | 36,4299 | 0 | 4,26 | 0,6089 |
| ПГ-7 | ПГ-8 | 93,748 | 0,3 | 35,4179 | 0 | 4,03 | 0,592 |
| ПГ-9 | 6.54 | 39,376 | 0,3 | 34,4919 | 0 | 3,82 | 0,5765 |
| ПГ-10 | ВК-26 | 10,626 | 0,3 | 33,8859 | 0 | 3,69 | 0,5664 |
| ВК-26 | Задвижка | 11,04 | 0,4 | 19,8649 | 0 | 0,34 | 0,1888 |
| ВК-26 | 6.66 | 36,11 | 0,3 | 14,021 | 0 | 0,64 | 0,2344 |
| Задвижка | ПГ-11 | 31,602 | 0,3 | 13,153 | 0 | 0,56 | 0,2198 |
| ВК-27 | Задвижка | 10,028 | 0,3 | 21,53 | 0 | 1,49 | 0,3599 |
| ПГ-12 | 5.94 | 51,934 | 0,3 | 19,0597 | 0 | 1,17 | 0,3186 |
| ПГ-13 | 5.93 | 26,496 | 0,3 | 17,8297 | 0 | 1,02 | 0,298 |
| ВК-28 | Задвижка | 9,89 | 0,3 | 22,8843 | 0 | 1,68 | 0,3825 |
| ПГ-14 | 5.86 | 42,872 | 0,3 | 22,8843 | 0 | 1,68 | 0,3825 |
| ПГ-15 | Задвижка | 46,138 | 0,3 | 22,6203 | 0 | 1,65 | 0,3781 |
| ВК-29 | Задвижка | 10,81 | 0,3 | 5,7731 | 0 | 0,11 | 0,0965 |
| ПГ-5 | 5.90 | 14,72 | 0,3 | 3,4411 | 0 | 0,04 | 0,0575 |
| ПГ-6 | Задвижка | 15,87 | 0,3 | 1,1659 | 0 | 0 | 0,0195 |
| ВК-29 | ПГ-4 | 28,152 | 0,25 | 16,8471 | 0 | 2,24 | 0,4055 |
| ПГ-4 | 5.83 | 20,24 | 0,25 | 16,0921 | 0 | 2,04 | 0,3873 |
| ПГ-3 | ВК-30 | 52,808 | 0,25 | 14,9911 | 0 | 1,77 | 0,3608 |
| ВК-30 | ПГ-1 | 15,18 | 0,4 | 21,4475 | 0 | 0,39 | 0,2039 |
| ПГ-1 | 5.42 | 37,996 | 0,4 | 21,4475 | 0 | 0,39 | 0,2039 |
| ПГ-2 | 4.91 | 29,854 | 0,4 | 20,904 | 0 | 0,37 | 0,1987 |
| ПГ-3 | ПГ-4 | 69,23 | 0,4 | 18,1391 | 0 | 0,28 | 0,1724 |
| 8.36 | ПГ-4 | 44,712 | 0,4 | 17,8891 | 0 | 0,27 | 0,17 |
| ВК-31 | ПГ-5 | 18,216 | 0,4 | 13,6152 | 0 | 0,16 | 0,1294 |
| ПГ-5 | 5.16 | 31,786 | 0,4 | 13,4008 | 0 | 0,15 | 0,1274 |
| ПГ-7 | ПГ-6 | 80,178 | 0,4 | 12,4901 | 0 | 0,13 | 0,1187 |
| Задвижка | ПГ-7 | 26,772 | 0,4 | 12,4901 | 0 | 0,13 | 0,1187 |
| Задвижка | ВК-32 | 10,074 | 0,5 | 19,1869 | 0 | 0,1 | 0,1155 |
| 4.40 | ПГ-3 | 63,066 | 0,5 | 19,4319 | 0 | 0,1 | 0,1169 |
| 4.82 | ПГ-4 | 14,26 | 0,5 | 21,7169 | 0 | 0,12 | 0,1307 |
| ПГ-6 | ПГ-5 | 46,782 | 0,5 | 24,0483 | 0 | 0,15 | 0,1447 |
| 4.78 | ПГ-6 | 58,052 | 0,5 | 24,0483 | 0 | 0,15 | 0,1447 |
| Задвижка | ПГ-7 | 12,512 | 0,5 | 24,8321 | 0 | 0,16 | 0,1494 |
| Задвижка | ВК-32 | 11,822 | 0,5 | 29,9829 | 0 | 0,23 | 0,1804 |
| 5.21 | ПГ-2 | 28,152 | 0,5 | 29,4107 | 0 | 0,22 | 0,177 |
| 5.26 | ПГ-1 | 13,34 | 0,5 | 28,5224 | 0 | 0,21 | 0,1716 |
| ВК-33 | Задвижка | 10,35 | 0,4 | 34,4665 | 0 | 1,01 | 0,3276 |
| ПГ-23 | 3.48 | 46,828 | 0,4 | 32,6025 | 0 | 0,9 | 0,3099 |
| ПГ-24 | 3.45 | 17,848 | 0,4 | 32,3385 | 0 | 0,89 | 0,3074 |
| ПГ-25 | 8.52 | 41,216 | 0,4 | 29,9945 | 0 | 0,77 | 0,2851 |
| ПГ-27 | ПГ-26 | 34,776 | 0,4 | 24,2605 | 0 | 0,5 | 0,2306 |
| ПГ-28 | ПГ-27 | 30,498 | 0,4 | 24,2605 | 0 | 0,5 | 0,2306 |
| ПГ-29 | ПГ-28 | 38,686 | 0,4 | 22,3745 | 0 | 0,43 | 0,2127 |
| ПГ-30 | ПГ-29 | 41,814 | 0,4 | 22,3745 | 0 | 0,43 | 0,2127 |
| Задвижка | ПГ-30 | 54,096 | 0,4 | 20,7165 | 0 | 0,37 | 0,1969 |
| ВК-34 | Задвижка | 9,982 | 0,5 | 9,3957 | 0 | 0,02 | 0,0565 |
| ПГ-6 | ПГ-7 | 70,656 | 0,5 | 9,3957 | 0 | 0,02 | 0,0565 |
| ПГ-7 | Задвижка | 41,538 | 0,5 | 9,3957 | 0 | 0,02 | 0,0565 |
| ВК-35 | Задвижка | 8,602 | 0,5 | 11,2617 | 0 | 0,03 | 0,0678 |
| ПГ-8 | 4.16 | 6,578 | 0,5 | 12,7497 | 0 | 0,04 | 0,0767 |
| ПГ-9 | 4.15 | 26,174 | 0,5 | 15,4647 | 0 | 0,06 | 0,0931 |
| ПГ-10 | 2.31 | 25,438 | 0,5 | 15,8737 | 0 | 0,07 | 0,0955 |
| ПГ-11 | ПГ-12 | 42,09 | 0,5 | 18,0557 | 0 | 0,08 | 0,1086 |
| ПГ-12 | ПГ-13 | 56,304 | 0,5 | 19,6037 | 0 | 0,1 | 0,118 |
| ПГ-13 | Задвижка | 35,144 | 0,5 | 20,6157 | 0 | 0,11 | 0,124 |
| Задвижка | Задвижка | 370,76 | 0,4 | 16,2507 | 0 | 0,23 | 0,1545 |
| ПГ-1 | ПГ-2 | 100,05 | 0,1 | 1,866 | 0 | 3,81 | 0,3068 |
| ПГ-5 | ВК-36 | 52,716 | 0,3 | 6,9509 | 0 | 0,16 | 0,1162 |
| ПГ-4 | 8.29 | 18,078 | 0,3 | 12,1657 | 0 | 0,48 | 0,2033 |
| 2.26 | ПГ-5 | 29,67 | 0,3 | 15,7927 | 0 | 0,8 | 0,264 |
| 1.1 | ПГ-7 | 26,312 | 0,3 | 11,2637 | 0 | 0,41 | 0,1883 |
| ПГ-4 | ПГ-5 | 100,142 | 0,3 | 9,005 | 0 | 0,26 | 0,1505 |
| ПГ-3 | ПГ-4 | 62,882 | 0,3 | 5,189 | 0 | 0,09 | 0,0867 |
| Задвижка | ПГ-3 | 14,674 | 0,3 | 5,189 | 0 | 0,09 | 0,0867 |
| 1.92 | ПГ-2 | 55,016 | 0,3 | 2,7 | 0 | 0,02 | 0,0451 |
| Задвижка | ПГ-1 | 58,65 | 0,3 | 0,861 | 0 | 0 | 0,0144 |
| ВК-37 | 3.32 | 11,868 | 0,5 | 26,0172 | 0 | 0,18 | 0,1566 |
| ПГ-4 | 2.17 | 24,564 | 0,5 | 27,8222 | 0 | 0,2 | 0,1674 |
| ПГ-5 | Задвижка | 47,288 | 0,5 | 30,1122 | 0 | 0,23 | 0,1812 |
| 3.31 | ВК-37 | 22,862 | 0,5 | 26,8781 | 0 | 0,19 | 0,1617 |
| 1.89 | ПГ-2 | 65,734 | 0,5 | 31,4865 | 0 | 0,26 | 0,1895 |
| Задвижка | ПГ-1 | 25,3 | 0,5 | 30,8645 | 0 | 0,25 | 0,1857 |
| Задвижка | ВК-38 | 10,074 | 0,5 | 33,4404 | 0 | 0,29 | 0,2012 |
| ВК-39 | ПГ-3 | 11,822 | 0,5 | 8,6967 | 0 | 0,02 | 0,0523 |
| ПГ-3 | 2.44 | 31,602 | 0,5 | 8,6967 | 0 | 0,02 | 0,0523 |
| ПГ-2 | 2.41 | 24,242 | 0,5 | 9,2227 | 0 | 0,02 | 0,0555 |
| ПГ-1 | Задвижка | 78,2 | 0,5 | 11,0497 | 0 | 0,03 | 0,0665 |
| ВК-40 | Задвижка | 10,534 | 0,3 | 11,0497 | 0 | 0,4 | 0,1847 |
| ПГ-16 | 1.84 | 28,106 | 0,3 | 11,0497 | 0 | 0,4 | 0,1847 |
| ПГ-15 | ПГ-14 | 81,604 | 0,3 | 11,4547 | 0 | 0,42 | 0,1915 |
| ПГ-14 | Задвижка | 16,56 | 0,3 | 12,2957 | 0 | 0,49 | 0,2055 |
| ПГ-13 | ПГ-12 | 80,592 | 0,3 | 16,2897 | 0 | 0,86 | 0,2723 |
| ПГ-12 | 1.75 | 22,08 | 0,3 | 16,2897 | 0 | 0,86 | 0,2723 |
| ПГ-11 | Задвижка | 32,016 | 0,3 | 17,7257 | 0 | 1,01 | 0,2963 |
| ПГ-10 | ПГ-9 | 69,92 | 0,3 | 18,7987 | 0 | 1,14 | 0,3142 |
| ПГ-9 | ПГ-8 | 65,55 | 0,3 | 18,7987 | 0 | 1,14 | 0,3142 |
| ПГ-7 | ПГ-8 | 53,682 | 0,3 | 19,8127 | 0 | 1,26 | 0,3312 |
| Задвижка | ПГ-7 | 56,534 | 0,3 | 19,8127 | 0 | 1,26 | 0,3312 |
| Задвижка | ВК-38 | 9,844 | 0,4 | 2,5759 | 0 | 0,01 | 0,0245 |
| ПГ-24 | ПГ-25 | 52,992 | 0,4 | 5,6069 | 0 | 0,03 | 0,0533 |
| ПГ-23 | ПГ-24 | 94,622 | 0,4 | 6,3549 | 0 | 0,04 | 0,0604 |
| ПГ-22 | ПГ-23 | 51,612 | 0,4 | 7,7469 | 0 | 0,05 | 0,0736 |
| ПГ-21 | ПГ-22 | 56,442 | 0,4 | 10,6669 | 0 | 0,1 | 0,1014 |
| 8.47 | ПГ-21 | 39,882 | 0,4 | 12,2269 | 0 | 0,13 | 0,1162 |
| ВК-41 | ПГ-20 | 8,372 | 0,4 | 16,8969 | 0 | 0,24 | 0,1606 |
| 1.19 | ВК-41 | 6,992 | 0,4 | 6,2329 | 0 | 0,03 | 0,0592 |
| 3.1 | ПГ-1 | 37,444 | 0,4 | 6,2329 | 0 | 0,03 | 0,0592 |
| ПГ-3 | ПГ-2 | 85,422 | 0,4 | 2,7919 | 0 | 0,01 | 0,0265 |
| 3.8 | ПГ-3 | 18,86 | 0,4 | 2,5279 | 0 | 0,01 | 0,024 |
| Задвижка | ВК-41 | 11,408 | 0,4 | 23,1298 | 0 | 0,46 | 0,2198 |
| ПГ-18 | ПГ-19 | 54,74 | 0,4 | 23,1298 | 0 | 0,46 | 0,2198 |
| ВК-43 | ПГ-18 | 11,868 | 0,4 | 23,1298 | 0 | 0,46 | 0,2198 |
| ВК-43 | ПГ-17 | 49,174 | 0,4 | 31,7504 | 0 | 0,86 | 0,3018 |
| ПГ-17 | ПГ-16 | 58,282 | 0,4 | 31,7504 | 0 | 0,86 | 0,3018 |
| ПГ-16 | Задвижка | 30,912 | 0,4 | 31,7504 | 0 | 0,86 | 0,3018 |
| Задвижка | ВК-44 | 10,672 | 0,4 | 14,2351 | 0 | 0,17 | 0,1353 |
| ПГ-14 | ПГ-15 | 83,26 | 0,4 | 19,9943 | 0 | 0,34 | 0,19 |
| 5.70 | ПГ-13 | 11,822 | 0,4 | 20,8153 | 0 | 0,37 | 0,1978 |
| 5.77 | ПГ-12 | 15,64 | 0,4 | 24,8983 | 0 | 0,53 | 0,2367 |
| Задвижка | ПГ-11 | 56,488 | 0,4 | 27,9226 | 0 | 0,66 | 0,2654 |
| ПГ-10 | ВК-45 | 11,408 | 0,4 | 27,2263 | 0 | 0,63 | 0,2588 |
| ВК-45 | Задвижка | 11,684 | 0,3 | 40,074 | 0 | 5,15 | 0,6698 |
| ПГ-1 | ПГ-2 | 62,33 | 0,3 | 39,691 | 0 | 5,05 | 0,6634 |
| ПГ-2 | 5.79 | 37,996 | 0,3 | 39,372 | 0 | 4,97 | 0,6581 |
| ПГ-3 | ВК-46 | 15,87 | 0,3 | 38,621 | 0 | 4,79 | 0,6455 |
| ВК-46 | 5.59 | 42,136 | 0,3 | 10,6723 | 0 | 0,37 | 0,1784 |
| ПГ-4 | ПГ-5 | 74,382 | 0,3 | 7,8463 | 0 | 0,2 | 0,1311 |
| ПГ-5 | Задвижка | 16,054 | 0,3 | 7,8463 | 0 | 0,2 | 0,1311 |
| ВК-47 | Задвижка | 10,442 | 0,3 | 1,9295 | 0 | 0,01 | 0,0323 |
| ПГ-6 | 5.69 | 33,764 | 0,3 | 2,6446 | 0 | 0,02 | 0,0442 |
| ВК-48 | 8.10 | 16,422 | 0,3 | 7,4425 | 0 | 0,18 | 0,1244 |
| ПГ-7 | ПГ-8 | 51,152 | 0,3 | 6,7545 | 0 | 0,15 | 0,1129 |
| ПГ-8 | Задвижка | 26,358 | 0,3 | 6,4415 | 0 | 0,14 | 0,1077 |
| Задвижка | ВК-33 | 9,982 | 0,4 | 6,6304 | 0 | 0,04 | 0,063 |
| 3.58 | ПГ-22 | 32,89 | 0,4 | 9,7024 | 0 | 0,08 | 0,0922 |
| 5.28 | ПГ-21 | 31,74 | 0,4 | 12,3244 | 0 | 0,13 | 0,1171 |
| ПГ-19 | ПГ-20 | 25,116 | 0,4 | 12,8793 | 0 | 0,14 | 0,1224 |
| ВК-49 | ПГ-19 | 22,172 | 0,4 | 12,8793 | 0 | 0,14 | 0,1224 |
| ВК-49 | Задвижка | 10,396 | 0,15 | 2,7663 | 0 | 1,02 | 0,1962 |
| 3.63 | ВК-49 | 30,268 | 0,4 | 10,113 | 0 | 0,09 | 0,0961 |
| Задвижка | ПГ-18 | 9,246 | 0,3 | 8,1158 | 0 | 0,21 | 0,1357 |
| ПГ-5 | ПГ-6 | 41,078 | 0,3 | 7,8508 | 0 | 0,2 | 0,1312 |
| ПГ-4 | ПГ-5 | 35,328 | 0,3 | 6,3698 | 0 | 0,13 | 0,1065 |
| 5.48 | ПГ-4 | 10,718 | 0,3 | 5,9868 | 0 | 0,12 | 0,1001 |
| Задвижка | ПГ-3 | 11,362 | 0,3 | 25,6482 | 0 | 2,11 | 0,4287 |
| ПГ-1 | ПГ-2 | 56,58 | 0,3 | 23,2812 | 0 | 1,74 | 0,3891 |
| Задвижка | ПГ-1 | 39,698 | 0,3 | 17,5152 | 0 | 0,99 | 0,2928 |
| Задвижка | ПГ-18 | 10,074 | 0,3 | 18,9358 | 0 | 1,16 | 0,3165 |
| ПГ-16 | ПГ-17 | 31,556 | 0,3 | 19,7094 | 0 | 1,25 | 0,3294 |
| 5.43 | ПГ-16 | 24,932 | 0,3 | 19,7094 | 0 | 1,25 | 0,3294 |
| Задвижка | ПГ-15 | 54,418 | 0,3 | 21,1306 | 0 | 1,44 | 0,3532 |
| Задвижка | ВК-50 | 10,672 | 0,3 | 28,0251 | 0 | 2,52 | 0,4684 |
| 5.60 | ПГ-14 | 24,656 | 0,3 | 28,8431 | 0 | 2,67 | 0,4821 |
| ВК-50 | Задвижка | 10,534 | 0,3 | 8,0645 | 0 | 0,21 | 0,1348 |
| ПГ-1 | 5.37 | 27,048 | 0,25 | 8,0645 | 0 | 0,52 | 0,1941 |
| ПГ-2 | 5.82 | 33,258 | 0,25 | 6,6204 | 0 | 0,35 | 0,1593 |
| Задвижка | ВК-47 | 12,144 | 0,3 | 19,5823 | 0 | 1,24 | 0,3273 |
| ПГ-12 | ПГ-13 | 66,424 | 0,3 | 20,2663 | 0 | 1,32 | 0,3387 |
| ПГ-11 | ПГ-12 | 34,638 | 0,3 | 20,6753 | 0 | 1,38 | 0,3456 |
| 5.73 | ПГ-11 | 25,07 | 0,3 | 20,6753 | 0 | 1,38 | 0,3456 |
| Задвижка | ПГ-10 | 23,92 | 0,3 | 21,7593 | 0 | 1,52 | 0,3637 |
| Задвижка | ВК-51 | 9,752 | 0,3 | 28,1863 | 0 | 2,55 | 0,4711 |
| 6.74 | ПГ-9 | 23,782 | 0,3 | 29,5383 | 0 | 2,8 | 0,4937 |
| 6.76 | ПГ-8 | 48,99 | 0,3 | 29,7463 | 0 | 2,84 | 0,4972 |
| 6.78 | ПГ-7 | 65,09 | 0,3 | 30,8003 | 0 | 3,05 | 0,5148 |
| ВК-52 | ПГ-6 | 32,108 | 0,3 | 33,3873 | 0 | 3,58 | 0,558 |
| Задвижка | ВК-52 | 10,212 | 0,3 | 25,7236 | 0 | 2,13 | 0,43 |
| 6.82 | ПГ-1 | 20,332 | 0,25 | 26,3146 | 0 | 5,44 | 0,6334 |
| ВК-53 | ПГ-2 | 14,03 | 0,25 | 27,4699 | 0 | 5,93 | 0,6612 |
| ВК-53 | ПГ-6 | 13,248 | 0,25 | 22,8168 | 0 | 4,09 | 0,5492 |
| ПГ-5 | ВК-53 | 14,122 | 0,3 | 40,3712 | 0 | 5,23 | 0,6748 |
| Задвижка | ВК-53 | 8,832 | 0,25 | 9,9156 | 0 | 0,78 | 0,2387 |
| 8.58 | ПГ-3 | 53,36 | 0,25 | 9,9156 | 0 | 0,78 | 0,2387 |
| 6.92 | ПГ-4 | 29,946 | 0,25 | 10,1796 | 0 | 0,82 | 0,245 |
| ПГ-6 | ПГ-5 | 63,848 | 0,25 | 15,1336 | 0 | 1,81 | 0,3642 |
| Задвижка | ПГ-6 | 12,42 | 0,25 | 15,1336 | 0 | 1,81 | 0,3642 |
| ВК-24 | Задвижка | 10,948 | 0,3 | 36,3109 | 0 | 4,23 | 0,6069 |
| ПГ-7 | ПГ-6 | 67,022 | 0,3 | 35,7909 | 0 | 4,11 | 0,5982 |
| ПГ-5 | 6.95 | 24,656 | 0,3 | 34,699 | 0 | 3,87 | 0,58 |
| ПГ-4 | ПГ-3 | 31,602 | 0,3 | 35,3789 | 0 | 4,02 | 0,5913 |
| ПГ-3 | Задвижка | 26,312 | 0,3 | 35,3789 | 0 | 4,02 | 0,5913 |
| ВК-54 | Задвижка | 10,028 | 0,3 | 41,6752 | 0 | 5,57 | 0,6966 |
| ПГ-3 | 6.90 | 35,282 | 0,3 | 41,6752 | 0 | 5,57 | 0,6966 |
| ПГ-4 | ПГ-5 | 86,71 | 0,3 | 40,3712 | 0 | 5,23 | 0,6748 |
| ВК-54 | ПГ-2 | 34,408 | 0,3 | 8,8637 | 0 | 0,26 | 0,1482 |
| ПГ-2 | 6.89 | 58,558 | 0,3 | 8,8637 | 0 | 0,26 | 0,1482 |
| ПГ-1 | Задвижка | 11,776 | 0,3 | 8,5357 | 0 | 0,24 | 0,1427 |
| 1.2 | Ленинский проспект, 3 | 11,408 | 0,15 | 0,417 | 0 | 0,01 | 0,0296 |
| 1.2 | ПГ-5 | 101,43 | 0,15 | 8,1187 | 0,001 | 8,64 | 0,5757 |
| ПГ-5 | 7.6 | 52,302 | 0,15 | 8,1187 | 0 | 8,64 | 0,5757 |
| Задвижка | ВК-39 | 9,706 | 0,4 | 42,1371 | 0 | 1,51 | 0,4005 |
| ПГ-2 | ПГ-1 | 168,912 | 0,4 | 35,8981 | 0 | 1,1 | 0,3412 |
| ПГ-3 | ПГ-2 | 27,002 | 0,4 | 34,9321 | 0 | 1,04 | 0,332 |
| 2.96 | ПГ-3 | 21,666 | 0,4 | 32,7701 | 0 | 0,91 | 0,3115 |
| 2.55 | ПГ-4 | 15,87 | 0,4 | 25,4211 | 0 | 0,55 | 0,2416 |
| ВК-55 | ПГ-5 | 19,918 | 0,4 | 21,8851 | 0 | 0,41 | 0,208 |
| ВК-55 | Задвижка | 9,798 | 0,3 | 26,4749 | 0 | 2,25 | 0,4425 |
| ПГ-1 | ПГ-2 | 95,772 | 0,3 | 26,4749 | 0 | 2,25 | 0,4425 |
| ПГ-2 | Задвижка | 77,602 | 0,3 | 27,2339 | 0 | 2,38 | 0,4552 |
| ПГ-6 | ВК-55 | 13,34 | 0,4 | 48,36 | 0 | 1,99 | 0,4597 |
| 2.61 | ПГ-6 | 29,118 | 0,4 | 47,948 | 0 | 1,95 | 0,4557 |
| ПГ-8 | ПГ-7 | 46,506 | 0,4 | 42,125 | 0 | 1,51 | 0,4004 |
| ПГ-9 | ПГ-8 | 28,98 | 0,4 | 41,713 | 0 | 1,48 | 0,3965 |
| ПГ-10 | ПГ-9 | 95,818 | 0,4 | 38,286 | 0 | 1,25 | 0,3639 |
| 2.92 | ПГ-10 | 39,928 | 0,4 | 38,286 | 0 | 1,25 | 0,3639 |
| ВК-56 | Задвижка | 10,074 | 0,4 | 49,7128 | 0 | 2,1 | 0,4725 |
| ПГ-1 | ПГ-2 | 83,766 | 0,4 | 49,7128 | 0 | 2,1 | 0,4725 |
| ПГ-2 | Задвижка | 22,862 | 0,4 | 49,7128 | 0 | 2,1 | 0,4725 |
| ПГ-3 | ПГ-4 | 59,8 | 0,4 | 49,7767 | 0 | 2,11 | 0,4731 |
| ПГ-4 | Задвижка | 25,254 | 0,4 | 49,7767 | 0 | 2,11 | 0,4731 |
| Задвижка | ВК-57 | 5,98 | 0,4 | 40,2911 | 0 | 1,38 | 0,383 |
| ВК-57 | Задвижка | 8,786 | 0,4 | 29,941 | 0 | 0,76 | 0,2846 |
| ПГ-5 | ПГ-8 | 92,368 | 0,4 | 24,1967 | 0 | 0,5 | 0,23 |
| ПГ-8 | 3.16 | 23,322 | 0,4 | 24,1967 | 0 | 0,5 | 0,23 |
| ПГ-7 | Задвижка | 57,132 | 0,4 | 22,5687 | 0 | 0,43 | 0,2145 |
| ПГ-6 | 2.86 | 33,304 | 0,4 | 22,5687 | 0 | 0,43 | 0,2145 |
| ВК-58 | 2.84 | 12,466 | 0,4 | 27,258 | 0 | 0,63 | 0,2591 |
| ПГ-5 | 2.83 | 21,528 | 0,4 | 26,542 | 0 | 0,6 | 0,2523 |
| ПГ-4 | ВК-42 | 18,63 | 0,4 | 25,36 | 0 | 0,55 | 0,241 |
| ВК-58 | Задвижка | 11,684 | 0,3 | 5,0472 | 0 | 0,08 | 0,0844 |
| ПГ-5 | 3.6 | 18,86 | 0,3 | 7,3234 | 0 | 0,17 | 0,1224 |
| ВК-59 | ПГ-2 | 19,228 | 0,3 | 7,6156 | 0 | 0,19 | 0,1273 |
| ПГ-2 | ПГ-1 | 59,386 | 0,3 | 8,3746 | 0 | 0,23 | 0,14 |
| ПГ-1 | Задвижка | 15,824 | 0,3 | 8,6206 | 0 | 0,24 | 0,1441 |
| ВК-59 | Задвижка | 11,454 | 0,1 | 0,5288 | 0 | 0,32 | 0,0869 |
| ПГ-3 | 3.12 | 52,808 | 0,1 | 0,804 | 0 | 0,73 | 0,1322 |
| ПГ-4 | Торговый центр | 34,868 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | ПГ-10 | 11,224 | 0,4 | 27,2263 | 0 | 0,63 | 0,2588 |
| ВК-60 | Задвижка | 9,982 | 0,4 | 79,7178 | 0 | 5,39 | 0,7577 |
| ПГ-10 | Задвижка | 9,89 | 0,4 | 107,3411 | 0 | 9,77 | 1,0203 |
| ПГ-9 | ПГ-8 | 172,822 | 0,4 | 107,3411 | 0,002 | 9,77 | 1,0203 |
| ПГ-8 | ПГ-7 | 89,056 | 0,4 | 107,3411 | 0,001 | 9,77 | 1,0203 |
| ПГ-7 | Задвижка | 75,348 | 0,4 | 107,3411 | 0,001 | 9,77 | 1,0203 |
| ПГ-10 | Задвижка | 9,982 | 0,15 | 8,6639 | 0 | 9,83 | 0,6144 |
| ПГ-4 | 7.37 | 20,24 | 0,1 | 6,3853 | 0,001 | 44 | 1,0499 |
| ПГ-3 | 7.43 | 30,038 | 0,1 | 6,2473 | 0,001 | 42,12 | 1,0272 |
| 7.34 | ПГ-2 | 17,526 | 0,1 | 0,9803 | 0 | 1,07 | 0,1612 |
| ВК-61 | Задвижка | 70,518 | 0,4 | 40,7703 | 0 | 1,41 | 0,3875 |
| Задвижка | ВК-61 | 11,086 | 0,3 | 40,962 | 0 | 5,38 | 0,6847 |
| 7.33 | ПГ-9 | 11,454 | 0,3 | 41,371 | 0 | 5,49 | 0,6915 |
| 7.32 | ПГ-8 | 12,972 | 0,3 | 42,273 | 0 | 5,73 | 0,7066 |
| 7.31 | ПГ-7 | 26,772 | 0,3 | 43,862 | 0 | 6,17 | 0,7331 |
| 7.10 | ПГ-6 | 71,024 | 0,3 | 45,252 | 0 | 6,57 | 0,7564 |
| 7.29 | ПГ-5 | 52,072 | 0,3 | 46,626 | 0 | 6,97 | 0,7793 |
| 7.30 | ПГ-4 | 32,246 | 0,3 | 48,376 | 0 | 7,5 | 0,8086 |
| ВК-62 | ПГ-3 | 23,506 | 0,3 | 49,701 | 0 | 7,92 | 0,8307 |
| Задвижка | ВК-62 | 10,626 | 0,3 | 49,701 | 0 | 7,92 | 0,8307 |
| 7.15 | ПГ-2 | 36,156 | 0,3 | 52,198 | 0 | 8,73 | 0,8725 |
| 7.17 | ПГ-1 | 38,824 | 0,3 | 54,23 | 0 | 9,43 | 0,9064 |
| 7.18 | ВК-63 | 51,152 | 0,4 | 10,7157 | 0 | 0,1 | 0,1019 |
| 7.19 | ПГ-15 | 49,588 | 0,4 | 10,0287 | 0 | 0,09 | 0,0953 |
| 7.22 | ПГ-14 | 65,228 | 0,4 | 6,7917 | 0 | 0,04 | 0,0646 |
| 7.55 | ПГ-13 | 65,044 | 0,4 | 4,6297 | 0 | 0,02 | 0,044 |
| ПГ-11 | ПГ-12 | 67,804 | 0,4 | 3,9187 | 0 | 0,01 | 0,0372 |
| 7.49 | ПГ-11 | 27,278 | 0,4 | 1,1325 | 0 | 0 | 0,0108 |
| ПГ-1 | ВК-63 | 20,976 | 0,4 | 65,4607 | 0 | 3,64 | 0,6222 |
| ПГ-2 | ПГ-1 | 69,184 | 0,4 | 66,2747 | 0 | 3,73 | 0,6299 |
| ПГ-3 | ПГ-2 | 18,446 | 0,4 | 66,2747 | 0 | 3,73 | 0,6299 |
| ПГ-4 | ПГ-3 | 105,708 | 0,4 | 66,2747 | 0 | 3,73 | 0,6299 |
| ПГ-5 | ПГ-4 | 57,04 | 0,4 | 66,2747 | 0 | 3,73 | 0,6299 |
| Задвижка | ПГ-5 | 10,902 | 0,4 | 66,2747 | 0 | 3,73 | 0,6299 |
| ВК-64 | ВК-65 | 11,96 | 0,1 | 14,8866 | 0,003 | 238,31 | 2,4476 |
| ВК-65 | Задвижка | 9,384 | 0,3 | 17,993 | 0 | 1,04 | 0,3007 |
| ПГ-1 | 7.2 | 32,338 | 0,3 | 16,934 | 0 | 0,92 | 0,283 |
| ПГ-2 | 7.3 | 33,948 | 0,3 | 16,302 | 0 | 0,86 | 0,2725 |
| Задвижка | ВК-64 | 11,27 | 0,4 | 81,1613 | 0 | 5,59 | 0,7714 |
| Задвижка | ВК-65 | 11,362 | 0,1 | 3,1064 | 0 | 10,48 | 0,5107 |
| ПГ-7 | ПГ-6 | 25,3 | 0,1 | 3,1064 | 0 | 10,48 | 0,5107 |
| 6.100 | ПГ-7 | 26,312 | 0,1 | 4,1934 | 0,001 | 19,03 | 0,6895 |
| ПГ-9 | ПГ-8 | 29,808 | 0,1 | 5,0144 | 0,001 | 27,18 | 0,8244 |
| 8.6 | ПГ-9 | 15,962 | 0,1 | 5,0144 | 0 | 27,18 | 0,8244 |
| ВК-66 | Задвижка | 10,856 | 0,3 | 97,2455 | 0 | 30,27 | 1,6254 |
| ПГ-1 | 6.38 | 28,888 | 0,3 | 97,2455 | 0,001 | 30,27 | 1,6254 |
| ПГ-2 | ВК-24 | 41,446 | 0,3 | 96,0295 | 0,001 | 29,52 | 1,6051 |
| ВК-66 | Задвижка | 10,902 | 0,3 | 65,4392 | 0 | 13,72 | 1,0938 |
| ПГ-10 | ПГ-11 | 61,18 | 0,3 | 64,8992 | 0,001 | 13,49 | 1,0848 |
| ПГ-11 | Задвижка | 14,49 | 0,3 | 64,8992 | 0 | 13,49 | 1,0848 |
| ПГ-1 | 6.27 | 57,5 | 0,3 | 64,8992 | 0,001 | 13,49 | 1,0848 |
| ПГ-2 | Задвижка | 34,132 | 0,3 | 62,7102 | 0 | 12,6 | 1,0482 |
| ВК-1 | Задвижка | 9,752 | 0,3 | 38,4316 | 0 | 4,74 | 0,6424 |
| Задвижка | ПГ-1 | 31,648 | 0,4 | 26,9397 | 0 | 0,62 | 0,2561 |
| 7.84 | Задвижка | 9,246 | 0,3 | 35,6116 | 0 | 4,07 | 0,5952 |
| ВК-4 | Задвижка | 9,798 | 0,3 | 19,8127 | 0 | 1,26 | 0,3312 |
| ВК-4 | Задвижка | 9,66 | 0,3 | 15,7989 | 0 | 0,81 | 0,2641 |
| 1.4 | Задвижка | 10,488 | 0,5 | 102,9715 | 0 | 2,73 | 0,6196 |
| 1.5 | Задвижка | 13,064 | 0,5 | 85,3786 | 0 | 1,88 | 0,5137 |
| 1.6 | Задвижка | 13,938 | 0,5 | 34,014 | 0 | 0,3 | 0,2047 |
| 1.7 | Задвижка | 8,832 | 0,5 | 18,9957 | 0 | 0,09 | 0,1143 |
| Задвижка | 1.7 | 18,354 | 0,5 | 34,014 | 0 | 0,3 | 0,2047 |
| 1.8 | Задвижка | 6,9 | 0,5 | 34,014 | 0 | 0,3 | 0,2047 |
| Задвижка | 1.6 | 5,428 | 0,5 | 34,014 | 0 | 0,3 | 0,2047 |
| 1.9 | 1.10 | 5,06 | 0,5 | 70,3604 | 0 | 1,28 | 0,4234 |
| Задвижка | 1.9 | 10,672 | 0,5 | 51,3646 | 0 | 0,68 | 0,3091 |
| 1.8 | Задвижка | 18,124 | 0,5 | 51,3646 | 0 | 0,68 | 0,3091 |
| 1.10 | Задвижка | 8,694 | 0,4 | 70,3604 | 0 | 4,2 | 0,6688 |
| Задвижка | Задвижка | 268,732 | 0,4 | 70,3604 | 0,001 | 4,2 | 0,6688 |
| Задвижка | ВК-1 | 9,752 | 0,4 | 70,3604 | 0 | 4,2 | 0,6688 |
| Задвижка | 1.11 | 13,386 | 0,5 | 15,0183 | 0 | 0,06 | 0,0904 |
| 1.11 | Задвижка | 7,13 | 0,5 | 117,9898 | 0 | 3,59 | 0,71 |
| ВК-7 | Задвижка | 8,51 | 0,4 | 21,7746 | 0 | 0,4 | 0,207 |
| Задвижка | ПГ-13 | 35,236 | 0,4 | 25,8462 | 0 | 0,57 | 0,2457 |
| Задвижка | ВК-7 | 209,208 | 0,5 | 117,9898 | 0,001 | 3,59 | 0,71 |
| Задвижка | Задвижка | 24,794 | 0,5 | 85,3786 | 0 | 1,88 | 0,5137 |
| Задвижка | 1.11 | 12,006 | 0,5 | 102,9715 | 0 | 2,73 | 0,6196 |
| Задвижка | 1.8 | 1804,626 | 0,5 | 85,3786 | 0,003 | 1,88 | 0,5137 |
| 1.7 | Задвижка | 1795,334 | 0,5 | 15,0183 | 0 | 0,06 | 0,0904 |
| 1.3 | Задвижка | 18,354 | 0,1 | 5,0594 | 0,001 | 27,66 | 0,8318 |
| 1.3 | Задвижка | 6,026 | 0,4 | 82,1613 | 0 | 5,73 | 0,7809 |
| Задвижка | ПГ-1 | 20,056 | 0,3 | 97,2455 | 0,001 | 30,27 | 1,6254 |
| Задвижка | ПГ-10 | 92,736 | 0,3 | 65,4392 | 0,001 | 13,72 | 1,0938 |
| 1.12 | Задвижка | 9,844 | 0,3 | 64,8992 | 0 | 13,49 | 1,0848 |
| Задвижка | 1.12 | 8,786 | 0,3 | 64,8992 | 0 | 13,49 | 1,0848 |
| Задвижка | ПГ-1 | 21,528 | 0,3 | 64,8992 | 0 | 13,49 | 1,0848 |
| ВК-23 | Задвижка | 8,694 | 0,3 | 57,6892 | 0 | 10,67 | 0,9642 |
| Задвижка | ВК-23 | 10,074 | 0,3 | 62,7102 | 0 | 12,6 | 1,0482 |
| ВК-20 | Задвижка | 9,614 | 0,1 | 11,7809 | 0,001 | 149,35 | 1,937 |
| ПГ-3 | Задвижка | 9,062 | 0,25 | 9,9156 | 0 | 0,78 | 0,2387 |
| ПГ-6 | 6.84 | 28,934 | 0,25 | 22,8168 | 0 | 4,09 | 0,5492 |
| ПГ-7 | 8.9 | 22,908 | 0,25 | 20,8956 | 0 | 3,43 | 0,5029 |
| Задвижка | ПГ-8 | 12,788 | 0,25 | 21,3682 | 0 | 3,59 | 0,5143 |
| ПГ-8 | ПГ-9 | 72,588 | 0,25 | 21,1452 | 0 | 3,52 | 0,5089 |
| ПГ-9 | 6.70 | 20,056 | 0,25 | 20,9222 | 0 | 3,44 | 0,5036 |
| ПГ-10 | ПГ-11 | 57,5 | 0,25 | 19,4872 | 0 | 2,99 | 0,469 |
| ПГ-11 | Задвижка | 39,238 | 0,25 | 19,2642 | 0 | 2,92 | 0,4637 |
| Задвижка | ВК-67 | 9,384 | 0,25 | 19,2642 | 0 | 2,92 | 0,4637 |
| ВК-67 | Задвижка | 9,844 | 0,25 | 15,1441 | 0 | 1,81 | 0,3645 |
| Задвижка | ПГ-12 | 27,094 | 0,25 | 15,1441 | 0 | 1,81 | 0,3645 |
| ПГ-12 | ПГ-13 | 35,88 | 0,25 | 15,1441 | 0 | 1,81 | 0,3645 |
| ПГ-13 | 5.75 | 19,688 | 0,25 | 14,3231 | 0 | 1,62 | 0,3447 |
| ПГ-14 | 5.76 | 34,454 | 0,25 | 14,1591 | 0 | 1,58 | 0,3408 |
| ПГ-15 | Задвижка | 46,276 | 0,25 | 11,2331 | 0 | 1 | 0,2704 |
| Задвижка | ВК-48 | 9,292 | 0,25 | 11,2331 | 0 | 1 | 0,2704 |
| Задвижка | ВК-48 | 10,028 | 0,3 | 3,3816 | 0 | 0,04 | 0,0565 |
| ВК-51 | Задвижка | 9,89 | 0,3 | 21,7593 | 0 | 1,52 | 0,3637 |
| 6.72 | Задвижка | 27,83 | 0,3 | 28,1863 | 0 | 2,55 | 0,4711 |
| ВК-51 | Задвижка | 10,166 | 0,3 | 6,427 | 0 | 0,14 | 0,1074 |
| Задвижка | ПГ-1 | 64,676 | 0,3 | 6,427 | 0 | 0,14 | 0,1074 |
| ПГ-1 | ПГ-2 | 63,664 | 0,3 | 6,233 | 0 | 0,13 | 0,1042 |
| ПГ-2 | Задвижка | 32,522 | 0,3 | 5,905 | 0 | 0,11 | 0,0987 |
| Задвижка | ВК-67 | 10,488 | 0,3 | 5,905 | 0 | 0,11 | 0,0987 |
| ВК-67 | Задвижка | 10,994 | 0,3 | 10,025 | 0 | 0,33 | 0,1676 |
| Задвижка | 6.68 | 13,018 | 0,3 | 10,025 | 0 | 0,33 | 0,1676 |
| ПГ-3 | 5.67 | 17,526 | 0,3 | 9,201 | 0 | 0,27 | 0,1538 |
| ПГ-4 | Задвижка | 34,914 | 0,3 | 8,377 | 0 | 0,23 | 0,14 |
| Задвижка | ВК-27 | 9,016 | 0,3 | 8,377 | 0 | 0,23 | 0,14 |
| Задвижка | 5.95 | 41,538 | 0,3 | 21,53 | 0 | 1,49 | 0,3599 |
| ВК-27 | Задвижка | 10,212 | 0,3 | 13,153 | 0 | 0,56 | 0,2198 |
| ВК-46 | Задвижка | 10,534 | 0,3 | 27,6787 | 0 | 2,46 | 0,4626 |
| ВК-1 | Задвижка | 10,764 | 0,1 | 4,989 | 0 | 26,9 | 0,8203 |
| Задвижка | ПГ-2 | 13,156 | 0,1 | 4,989 | 0 | 26,9 | 0,8203 |
| ПГ-2 | ПГ-1 | 13,938 | 0,1 | 4,989 | 0 | 26,9 | 0,8203 |
| ПГ-1 | 7.56 | 23,782 | 0,1 | 4,989 | 0,001 | 26,9 | 0,8203 |
| Задвижка | 7.53 | 7,406 | 0,15 | 8,6639 | 0 | 9,83 | 0,6144 |
| ПГ-10 | Задвижка | 10,212 | 0,4 | 3,2217 | 0 | 0,01 | 0,0306 |
| Задвижка | ПГ-9 | 50,002 | 0,4 | 107,3411 | 0 | 9,77 | 1,0203 |
| 1.13 | ПГ-10 | 8,326 | 0,4 | 119,2267 | 0 | 8,2 | 1,0295 |
| Задвижка | 1.13 | 9,108 | 0,4 | 300,4546 | 0 | 52,01 | 2,5943 |
| 1.14 | Задвижка | 13,018 | 0,4 | 300,4546 | 0,001 | 52,01 | 2,5943 |
| Задвижка | 1.13 | 7,774 | 0,4 | 181,2278 | 0 | 17,9 | 1,5328 |
| 1.15 | Задвижка | 18,354 | 0,4 | 181,2278 | 0 | 17,9 | 1,5328 |
| Задвижка | ВК-57 | 16,238 | 0,4 | 39,4267 | 0 | 0,85 | 0,3335 |
| ПГ-6 | 1.16 | 8,556 | 0,4 | 79,7178 | 0 | 5,39 | 0,7577 |
| 1.16 | Задвижка | 14,536 | 0,4 | 39,4267 | 0 | 0,85 | 0,3335 |
| 1.16 | Задвижка | 6,532 | 0,4 | 40,2911 | 0 | 1,38 | 0,383 |
| Задвижка | 3.20 | 13,294 | 0,4 | 29,941 | 0 | 0,76 | 0,2846 |
| Задвижка | ВК-57 | 10,764 | 0,4 | 49,7767 | 0 | 2,11 | 0,4731 |
| ВК-56 | Задвижка | 9,89 | 0,4 | 36,542 | 0 | 1,14 | 0,3473 |
| Задвижка | ПГ-1 | 40,02 | 0,4 | 49,7128 | 0 | 2,1 | 0,4725 |
| Задвижка | ВК-56 | 30,59 | 0,25 | 86,2547 | 0,002 | 58,23 | 2,076 |
| 1.17 | Задвижка | 5,888 | 0,25 | 86,2547 | 0 | 58,23 | 2,076 |
| 1.14 | Задвижка | 1128,472 | 0,6 | 346,1385 | 0,012 | 11,05 | 1,4154 |
| Задвижка | 1.17 | 7,912 | 0,6 | 346,1385 | 0 | 11,05 | 1,4154 |
| Задвижка | ПГ-1 | 103,178 | 0,3 | 26,4749 | 0 | 2,25 | 0,4425 |
| 2.45 | Задвижка | 60,766 | 0,4 | 42,1371 | 0 | 1,51 | 0,4005 |
| ВК-39 | Задвижка | 47,15 | 0,5 | 33,4404 | 0 | 0,29 | 0,2012 |
| ВК-38 | Задвижка | 10,488 | 0,5 | 30,8645 | 0 | 0,25 | 0,1857 |
| 3.27 | Задвижка | 49,22 | 0,4 | 2,5759 | 0 | 0,01 | 0,0245 |
| 2.69 | Задвижка | 8,74 | 0,4 | 2,8733 | 0 | 0,01 | 0,0273 |
| Задвижка | ПГ-16 | 71,254 | 0,3 | 11,0497 | 0 | 0,4 | 0,1847 |
| Задвижка | ВК-40 | 10,166 | 0,5 | 11,0497 | 0 | 0,03 | 0,0665 |
| Задвижка | 1.80 | 6,072 | 0,3 | 12,2957 | 0 | 0,49 | 0,2055 |
| Задвижка | 7.85 | 12,65 | 0,3 | 14,5397 | 0 | 0,68 | 0,243 |
| Задвижка | 1.73 | 7,59 | 0,3 | 14,9219 | 0 | 0,72 | 0,2494 |
| Задвижка | 1.70 | 19,826 | 0,3 | 17,7257 | 0 | 1,01 | 0,2963 |
| Задвижка | ПГ-5 | 106,168 | 0,4 | 1,4175 | 0 | 0 | 0,0135 |
| Задвижка | 1.43 | 20,01 | 0,4 | 17,4712 | 0 | 0,26 | 0,1661 |
| Задвижка | ВК-3 | 10,442 | 0,1 | 10,9752 | 0,001 | 129,65 | 1,8045 |
| ВК-36 | Задвижка | 10,856 | 0,3 | 16,3837 | 0 | 0,87 | 0,2738 |
| ПГ-7 | ПГ-4 | 66,654 | 0,3 | 11,2637 | 0 | 0,41 | 0,1883 |
| Задвижка | ПГ-1 | 12,098 | 0,3 | 0,7435 | 0 | 0 | 0,0124 |
| ВК-6 | Задвижка | 9,66 | 0,5 | 1,4681 | 0 | 0 | 0,0088 |
| Задвижка | ВК-6 | 10,166 | 0,4 | 1,8894 | 0 | 0 | 0,018 |
| Задвижка | ВК-5 | 9,936 | 0,4 | 1,7405 | 0 | 0 | 0,0165 |
| Задвижка | ПГ-19 | 128,018 | 0,4 | 4,3126 | 0 | 0,02 | 0,041 |
| Задвижка | ПГ-3 | 103,914 | 0,5 | 2,5721 | 0 | 0 | 0,0155 |
| Задвижка | ПГ-28 | 24,334 | 0,4 | 4,8804 | 0 | 0,02 | 0,0464 |
| Задвижка | ВК-9 | 9,016 | 0,5 | 41,7468 | 0 | 0,45 | 0,2512 |
| Задвижка | ВК-10 | 9,706 | 0,4 | 16,2507 | 0 | 0,23 | 0,1545 |
| Задвижка | ВК-9 | 10,074 | 0,5 | 20,6157 | 0 | 0,11 | 0,124 |
| Задвижка | ПГ-8 | 10,626 | 0,5 | 11,2617 | 0 | 0,03 | 0,0678 |
| Задвижка | ПГ-1 | 24,15 | 0,1 | 1,866 | 0 | 3,81 | 0,3068 |
| Задвижка | ВК-35 | 10,028 | 0,5 | 9,3957 | 0 | 0,02 | 0,0565 |
| Задвижка | ПГ-6 | 30,13 | 0,5 | 9,3957 | 0 | 0,02 | 0,0565 |
| Задвижка | ВК-34 | 10,442 | 0,5 | 30,1122 | 0 | 0,23 | 0,1812 |
| ВК-34 | Задвижка | 9,982 | 0,4 | 20,7165 | 0 | 0,37 | 0,1969 |
| ВК-37 | Задвижка | 9,154 | 0,3 | 0,861 | 0 | 0 | 0,0144 |
| 1.100 | Задвижка | 14,674 | 0,3 | 5,189 | 0 | 0,09 | 0,0867 |
| ВК-8 | Задвижка | 10,212 | 0,5 | 24,8321 | 0 | 0,16 | 0,1494 |
| ВК-8 | Задвижка | 10,35 | 0,4 | 11,5249 | 0 | 0,11 | 0,1095 |
| Задвижка | ВК-8 | 10,304 | 0,5 | 64,0361 | 0 | 1,06 | 0,3853 |
| Задвижка | ПГ-23 | 40,848 | 0,5 | 50,7288 | 0 | 0,66 | 0,3052 |
| ПГ-3 | Задвижка | 35,236 | 0,5 | 19,1869 | 0 | 0,1 | 0,1155 |
| ПГ-2 | Задвижка | 33,12 | 0,5 | 29,9829 | 0 | 0,23 | 0,1804 |
| ВК-32 | Задвижка | 10,304 | 0,4 | 12,4901 | 0 | 0,13 | 0,1187 |
| ПГ-22 | Задвижка | 29,946 | 0,4 | 6,6304 | 0 | 0,04 | 0,063 |
| Задвижка | ПГ-23 | 26,128 | 0,4 | 34,4665 | 0 | 1,01 | 0,3276 |
| ВК-33 | Задвижка | 9,752 | 0,5 | 27,836 | 0 | 0,2 | 0,1675 |
| Задвижка | ВК-31 | 10,028 | 0,15 | 3,7663 | 0 | 1,87 | 0,2671 |
| Задвижка | 5.29 | 73,094 | 0,15 | 2,7663 | 0 | 1,02 | 0,1962 |
| ПГ-18 | Задвижка | 9,798 | 0,4 | 10,82 | 0 | 0,1 | 0,1028 |
| 5.46 | Задвижка | 67,482 | 0,3 | 18,9358 | 0 | 1,16 | 0,3165 |
| ПГ-6 | Задвижка | 39,56 | 0,3 | 8,1158 | 0 | 0,21 | 0,1357 |
| Задвижка | ПГ-3 | 9,522 | 0,3 | 21,7944 | 0 | 1,53 | 0,3643 |
| ВК-68 | Задвижка | 10,12 | 0,3 | 22,8511 | 0 | 1,68 | 0,3819 |
| Задвижка | ВК-68 | 8,832 | 0,3 | 31,021 | 0 | 3,09 | 0,5185 |
| 5.74 | Задвижка | 6,026 | 0,3 | 31,021 | 0 | 3,09 | 0,5185 |
| ВК-68 | Задвижка | 12,466 | 0,25 | 8,17 | 0 | 0,53 | 0,1966 |
| Задвижка | 5.55 | 56,994 | 0,25 | 8,17 | 0 | 0,53 | 0,1966 |
| Задвижка | ПГ-1 | 21,896 | 0,25 | 8,0645 | 0 | 0,52 | 0,1941 |
| 5.62 | Задвижка | 58,742 | 0,3 | 28,0251 | 0 | 2,52 | 0,4684 |
| Задвижка | ВК-50 | 10,994 | 0,25 | 1,17 | 0 | 0,01 | 0,0282 |
| ВК-50 | Задвижка | 10,35 | 0,3 | 21,1306 | 0 | 1,44 | 0,3532 |
| Задвижка | ВК-47 | 10,718 | 0,3 | 7,8463 | 0 | 0,2 | 0,1311 |
| Задвижка | 5.80 | 42,918 | 0,3 | 1,9295 | 0 | 0,01 | 0,0323 |
| 5.72 | Задвижка | 27,646 | 0,3 | 19,5823 | 0 | 1,24 | 0,3273 |
| ВК-47 | Задвижка | 11,224 | 0,3 | 29,3581 | 0 | 2,77 | 0,4907 |
| 5.80 | Задвижка | 63,112 | 0,3 | 8,6367 | 0 | 0,24 | 0,1444 |
| ВК-12 | Задвижка | 9,338 | 0,3 | 12,6009 | 0 | 0,51 | 0,2106 |
| Задвижка | ВК-12 | 10,442 | 0,3 | 1,1659 | 0 | 0 | 0,0195 |
| Задвижка | ВК-12 | 9,43 | 0,3 | 15,2199 | 0 | 0,75 | 0,2544 |
| Задвижка | ПГ-16 | 60,49 | 0,4 | 26,6549 | 0 | 0,61 | 0,2534 |
| Задвижка | ПГ-5 | 23,966 | 0,3 | 5,7731 | 0 | 0,11 | 0,0965 |
| Задвижка | ВК-29 | 9,798 | 0,3 | 22,6203 | 0 | 1,65 | 0,3781 |
| Задвижка | ВК-30 | 10,534 | 0,25 | 6,4564 | 0 | 0,33 | 0,1554 |
| Задвижка | 1.9 | 7,544 | 0,5 | 18,9957 | 0 | 0,09 | 0,1143 |
| Задвижка | 2.89 | 14,076 | 0,4 | 49,7128 | 0 | 2,1 | 0,4725 |
| Задвижка | ПГ-3 | 57,316 | 0,4 | 49,7767 | 0 | 2,11 | 0,4731 |
| Задвижка | ПГ-6 | 10,58 | 0,4 | 22,5687 | 0 | 0,43 | 0,2145 |
| Задвижка | 7.72 | 30,36 | 0,3 | 5,0472 | 0 | 0,08 | 0,0844 |
| Задвижка | ВК-42 | 11,224 | 0,3 | 27,2339 | 0 | 2,38 | 0,4552 |
| ПГ-1 | 1.18 | 16,146 | 0,4 | 6,2329 | 0 | 0,03 | 0,0592 |
| Задвижка | 1.19 | 6,348 | 0,4 | 3,1922 | 0 | 0,01 | 0,0303 |
| 1.18 | Задвижка | 13,478 | 0,4 | 3,0407 | 0 | 0,01 | 0,0289 |
| Задвижка | 1.19 | 14,214 | 0,4 | 3,0407 | 0 | 0,01 | 0,0289 |
| 1.18 | Задвижка | 5,336 | 0,4 | 3,1922 | 0 | 0,01 | 0,0303 |
| ПГ-19 | Задвижка | 63,342 | 0,4 | 23,1298 | 0 | 0,46 | 0,2198 |
| Задвижка | ВК-43 | 11,086 | 0,3 | 8,6206 | 0 | 0,24 | 0,1441 |
| 8.56 | Задвижка | 11,96 | 0,4 | 14,2351 | 0 | 0,17 | 0,1353 |
| ВК-44 | Задвижка | 12,42 | 0,3 | 17,5152 | 0 | 0,99 | 0,2928 |
| Задвижка | ВК-44 | 11,776 | 0,4 | 31,7504 | 0 | 0,86 | 0,3018 |
| 5.63 | Задвижка | 26,956 | 0,3 | 25,6482 | 0 | 2,11 | 0,4287 |
| ПГ-3 | Задвижка | 11,086 | 0,3 | 5,6038 | 0 | 0,1 | 0,0937 |
| Задвижка | ПГ-1 | 20,792 | 0,3 | 40,074 | 0 | 5,15 | 0,6698 |
| Задвижка | ВК-45 | 11,086 | 0,4 | 40,7703 | 0 | 1,41 | 0,3875 |
| ВК-45 | Задвижка | 11,914 | 0,4 | 27,9226 | 0 | 0,66 | 0,2654 |
| 3.25 | Задвижка | 229,816 | 0,4 | 27,2263 | 0 | 0,63 | 0,2588 |
| 7.11 | Задвижка | 12,006 | 0,3 | 40,962 | 0 | 5,38 | 0,6847 |
| ВК-61 | Задвижка | 10,534 | 0,1 | 0,1917 | 0 | 0,02 | 0,0315 |
| 7.14 | Задвижка | 10,948 | 0,3 | 49,701 | 0 | 7,92 | 0,8307 |
| 6.87 | Задвижка | 5,612 | 0,3 | 25,7236 | 0 | 2,13 | 0,43 |
| Задвижка | 1.2 | 43,424 | 0,3 | 8,5357 | 0 | 0,24 | 0,1427 |
| Задвижка | ПГ-3 | 17,204 | 0,3 | 41,6752 | 0 | 5,57 | 0,6966 |
| Задвижка | ВК-54 | 10,672 | 0,3 | 35,3789 | 0 | 4,02 | 0,5913 |
| Задвижка | ВК-54 | 10,902 | 0,3 | 15,16 | 0 | 0,74 | 0,2534 |
| Задвижка | ПГ-1 | 10,442 | 0,1 | 17,993 | 0,004 | 347,99 | 2,9583 |
| Задвижка | Задвижка | 31,234 | 0,1 | 3,1064 | 0 | 10,48 | 0,5107 |
| ПГ-6 | Задвижка | 10,074 | 0,1 | 3,1064 | 0 | 10,48 | 0,5107 |
| ВК-64 | Задвижка | 11,086 | 0,4 | 66,2747 | 0 | 3,73 | 0,6299 |
| Задвижка | ПГ-7 | 20,654 | 0,3 | 36,3109 | 0 | 4,23 | 0,6069 |
| ВК-25 | Задвижка | 9,982 | 0,25 | 15,1336 | 0 | 1,81 | 0,3642 |
| Задвижка | ПГ-5 | 26,22 | 0,3 | 36,4299 | 0 | 4,26 | 0,6089 |
| Задвижка | ПГ-7 | 107,732 | 0,175 | 5,8602 | 0 | 1,79 | 0,2951 |
| Задвижка | ВК-25 | 10,304 | 0,3 | 57,4237 | 0 | 10,57 | 0,9598 |
| Задвижка | ВК-21 | 10,488 | 0,175 | 3,0612 | 0 | 0,49 | 0,1542 |
| Задвижка | ВК-21 | 10,764 | 0,3 | 41,9554 | 0 | 5,65 | 0,7013 |
| Задвижка | ВК-22 | 5,428 | 0,3 | 45,0165 | 0 | 6,5 | 0,7524 |
| Задвижка | 6.26 | 7,314 | 0,3 | 8,0996 | 0 | 0,21 | 0,1354 |
| Задвижка | ВК-19 | 9,2 | 0,3 | 6,3856 | 0 | 0,13 | 0,1067 |
| ПГ-4 | Задвижка | 42,826 | 0,3 | 8,7689 | 0 | 0,25 | 0,1466 |
| ПГ-5 | Задвижка | 11,04 | 0,3 | 15,1544 | 0 | 0,74 | 0,2533 |
| ПГ-10 | Задвижка | 14,628 | 0,3 | 12,2704 | 0 | 0,49 | 0,2051 |
| Задвижка | ВК-18 | 12,282 | 0,9 | 36,5 | 0 | 0,01 | 0,064 |
| ВК-18 | Задвижка | 12,972 | 0,4 | 48,7704 | 0 | 2,02 | 0,4636 |
| ВК-14 | Задвижка | 11,27 | 0,4 | 32,1834 | 0 | 0,88 | 0,3059 |
| 6.50 | Задвижка | 39,192 | 0,4 | 44,4114 | 0 | 1,68 | 0,4221 |
| Задвижка | ПГ-10 | 90,344 | 0,3 | 11,067 | 0 | 0,4 | 0,185 |
| Задвижка | 6.47 | 19,09 | 0,4 | 19,8649 | 0 | 0,34 | 0,1888 |
| Задвижка | ВК-15 | 11,5 | 0,4 | 16,9719 | 0 | 0,25 | 0,1613 |
| Задвижка | 1.20 | 9,246 | 0,4 | 22,4974 | 0 | 0,43 | 0,2138 |
| Задвижка | ПГ-2 | 10,948 | 0,15 | 2,6787 | 0 | 0,95 | 0,1899 |
| ВК-13 | Задвижка | 6,256 | 0,15 | 0,9704 | 0 | 0,13 | 0,0688 |
| Задвижка | 5.99 | 14,674 | 0,15 | 2,0716 | 0 | 0,57 | 0,1469 |
| Задвижка | 5.91 | 14,122 | 0,15 | 2,3757 | 0 | 0,75 | 0,1685 |
| Задвижка | ПГ-14 | 34,96 | 0,3 | 22,8843 | 0 | 1,68 | 0,3825 |
| Задвижка | ВК-28 | 11,224 | 0,3 | 16,4427 | 0 | 0,87 | 0,2748 |
| Задвижка | ВК-28 | 11,04 | 0,3 | 6,4415 | 0 | 0,14 | 0,1077 |
| 1.6 | Задвижка | 6,9 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Задвижка | 8,648 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК8 | Вальковская, 6а | 7,498 | 0,08 |  | 0 | 0,17 |  |
| ВК8 | Вальковская, 6Б | 20,654 | 0,08 |  | 0 | 0,17 |  |
| ПГ-301 | ВК8 | 76,59 | 0,1 |  | 0 | 0,41 |  |
| Задвижка 11 | ПГ-301 | 26,818 | 0,1 |  | 0 | 0,41 |  |
| ВК6 | ВК7 | 4,324 | 0,3 |  | 0 | 0,04 |  |
| ВК7 | Задвижка 11 | 8,602 | 0,1 |  | 0 | 0,41 |  |
| Задвижка 12 | Вальковская, 6 | 16,698 | 0,08 |  | 0 | 1,68 |  |
| ВК7 | ВК9 | 14,95 | 0,3 |  | 0 | 0,03 |  |
| ВК9 | Задвижка 13 | 6,67 | 0,05 |  | 0 | 4,2 |  |
| Задвижка 13 | Югославская, 6а | 23,276 | 0,05 |  | 0 | 4,2 |  |
| ВК10 | Задвижка 14 | 23,966 | 0,08 |  | 0 | 1,68 |  |
| Задвижка 13 | ВК10 | 15,226 | 0,2 |  | 0 | 0,18 |  |
| Задвижка 14 | Детский сад | 16,974 | 0,08 |  | 0 | 1,68 |  |
| ВК6 | Задвижка 12 | 11,684 | 0,08 |  | 0 | 1,68 |  |
| ВК5 | ВК6 | 31,234 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| ВК5 | ВК14 | 20,884 | 0,1 |  | 0 | 1,44 |  |
| ВК14 | Югославская, 8 | 12,558 | 0,08 |  | 0 | 0,82 |  |
| ПГ-302 | ВК5 | 7,59 | 0,3 |  | 0 | 0,09 |  |
| ВК14 | Югославская, 6 | 67,022 | 0,08 |  | 0 | 1,47 |  |
| ВК4 | ПГ-302 | 52,348 | 0,3 | 5,292 | 0 | 0,09 | 0,0885 |
| ВК4 | Задвижка 15 | 6,946 | 0,08 | 0,353 | 0 | 0,44 | 0,0917 |
| Задвижка 15 | Озерная, 3 | 8,878 | 0,08 |  | 0 | 0,44 |  |
| ПГ-304 | ВК3 | 12,466 | 0,3 | 5,675 | 0 | 0,11 | 0,0949 |
| ВК3 | Задвижка 16 | 14,122 | 0,3 | 5,645 | 0 | 0,1 | 0,0944 |
| Задвижка 20 | ВК2 | 7,268 | 0,2 |  | 0 | 1,24 |  |
| ВК2 | ИХБ | 24,978 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,29 | 0,0822 |
| ВК2 | ВК3 | 13,57 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0048 |
| ВК3 | Задвижка 17 | 11,684 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |
| Задвижка 17 | ВК4 | 11,454 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |
| ВК3 | ВК4 | 9,752 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |
| ВК5 | Задвижка 18 | 24,886 | 0,1 |  | 0 | 0,99 |  |
| Задвижка 18 | ВК6 | 13,708 | 0,1 |  | 0 | 0,99 |  |
| ВК6 | Хоз. корпус | 11,96 | 0,1 |  | 0 | 0,03 |  |
| ВК6 | Хоз. корпус | 12,512 | 0,1 |  | 0 | 0,03 |  |
| ВК5 | ПГ-241 | 34,5 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| ВК2 | Задвижка 19 | 8,326 | 0,3 |  | 0 | 0,11 |  |
| ВК1 | Задвижка 20 | 6,67 | 0,2 | 6,831 | 0 | 1,24 | 0,2626 |
| ВК2 | Задвижка 4 | 63 | 0,4 | 20,759 | 0 | 0,37 | 0,1973 |
| ВК2 | Задвижка 21 | 14,076 | 0,15 | 2,572 | 0 | 0,88 | 0,1824 |
| ВК3 | Озерная, 13 | 13,524 | 0,1 | 0,653 | 0 | 0,48 | 0,1074 |
| Задвижка 21 | ВК3 | 12,144 | 0,15 | 2,572 | 0 | 0,88 | 0,1824 |
| ПГ-306 | ВК4 | 10,994 | 0,15 |  | 0 | 0,09 |  |
| ВК4 | Задвижка 24 | 8,142 | 0,08 |  | 0 | 0,17 |  |
| ВК4 | Задвижка 23 | 7,544 | 0,1 |  | 0 | 0,29 |  |
| Задвижка 22 | Озерная, 15 | 28,106 | 0,1 |  | 0 | 0,29 |  |
| Задвижка 23 | Задвижка 22 | 32,568 | 0,1 |  | 0 | 0,29 |  |
| Задвижка 24 | Озерная, 13а | 24,564 | 0,08 |  | 0 | 0,17 |  |
| ВК2 | Задвижка 5 | 30,866 | 0,2 | 11,356 | 0 | 3,42 | 0,4365 |
| ПГ-320 | ВК3 | 114,77 | 0,2 |  | 0 | 3,42 |  |
| Задвижка 5 | ПГ-320 | 12,88 | 0,2 | 11,356 | 0 | 3,42 | 0,4365 |
| ВК3 | ПГ-324 | 75,256 | 0,2 |  | 0 | 0,08 |  |
| ПГ-325 | ВК4 | 14,352 | 0,1 | 1,692 | 0 | 6,02 | 0,3204 |
| ВК4 | Задвижка 26 | 13,478 | 0,2 |  | 0 | 0,01 |  |
| ПГ-322 | Задвижка 27 | 24,38 | 0,1 |  | 0 | 0,79 |  |
| ВК5 | Югославская, 58 | 46,552 | 0,08 |  | 0 | 0,44 |  |
| ВК5 | Озерная, 31 | 6,026 | 0,08 |  | 0 | 0,82 |  |
| ВК5 | Озерная, 46 | 81,65 | 0,1 |  | 0 | 0,07 |  |
| ВК5 | Озерная, 46а | 8,51 | 0,15 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка 26 | ПГ-322 | 58,788 | 0,2 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка 27 | ВК5 | 30,59 | 0,1 |  | 0 | 0,79 |  |
| ВК3 | Задвижка 6 | 19,366 | 0,3 |  | 0 | 0,3 |  |
| Задвижка 6 | ВК4 | 90,206 | 0,3 |  | 0 | 0,3 |  |
| ВК4 | Задвижка 30 | 7,314 | 0,05 |  | 0 | 2,95 |  |
| ВК4 | ВК5 | 19,182 | 0,3 |  | 0 | 0,29 |  |
| ВК5 | Задвижка 28 | 5,612 | 0,08 |  | 0 | 0,44 |  |
| Задвижка 28 | Озерная, 19 | 8,05 | 0,08 |  | 0 | 0,44 |  |
| ВК5 | ПГ-309 | 11,638 | 0,3 |  | 0 | 0,27 |  |
| ПГ-309 | ВК6 | 36,432 | 0,3 |  | 0 | 0,27 |  |
| ВК6 | Задвижка 29 | 6,946 | 0,15 |  | 0 | 0,23 |  |
| ВК6-1 | Озерная, 21 | 26,864 | 0,1 |  | 0 | 0,48 |  |
| ВК6-1 | Озерная, 21 | 25,852 | 0,1 |  | 0 | 0,48 |  |
| Задвижка 29 | ВК6-1 | 5,934 | 0,15 |  | 0 | 0,23 |  |
| Задвижка 30 | Озерная, 19а | 24,38 | 0,05 |  | 0 | 2,95 |  |
| ВК6 | ВК7 | 24,242 | 0,3 |  | 0 | 0,2 |  |
| ВК7 | Задвижка 31 | 10,856 | 0,1 |  | 0 | 0,55 |  |
| Задвижка 31 | Задвижка 32 | 10,948 | 0,1 |  | 0 | 0,55 |  |
| Задвижка 32 | Школа №41 | 51,198 | 0,1 |  | 0 | 0,55 |  |
| ВК7 | ПГ-311 | 18,63 | 0,3 |  | 0 | 0,16 |  |
| ПГ-311 | ВК20 | 9,292 | 0,1 |  | 0 | 1,57 |  |
| ВК20 | ВК21 | 60,49 | 0,1 |  | 0 | 0,79 |  |
| ВК21 | Югославская, 46 | 36,524 | 0,08 |  | 0 | 0,44 |  |
| ВК21 | Югославская, 48 | 6,578 | 0,08 |  | 0 | 0,82 |  |
| ВК20 | Югославская, 50 | 7,268 | 0,08 |  | 0 | 0,44 |  |
| ПГ-311 | Задвижка 7 | 13,478 | 0,3 |  | 0 | 0,11 |  |
| ВК8 | Задвижка 8 | 11,73 | 0,25 |  | 0 | 0,13 |  |
| ВК15 | Задвижка 33 | 7,084 | 0,05 |  | 0 | 4,2 |  |
| Задвижка 33 | Югославская, 30/1 | 13,8 | 0,05 |  | 0 | 4,2 |  |
| Задвижка 7 | ВК8 | 10,258 | 0,3 |  | 0 | 0,11 |  |
| Задвижка 8 | ВК15 | 22,862 | 0,25 |  | 0 | 0,13 |  |
| ВК15 | ПГ-312 | 18,906 | 0,25 |  | 0 | 0,11 |  |
| ПГ-312 | ВК16 | 42,32 | 0,25 |  | 0 | 0,11 |  |
| ВК16 | Задвижка 34 | 11,73 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Задвижка 34 | Задвижка 37 | 63,434 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| ВК16 | ВК17 | 26,22 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| ВК17 | Задвижка 35 | 29,44 | 0,1 |  | 0 | 0,27 |  |
| Задвижка 35 | Югославская, 44 | 21,114 | 0,1 |  | 0 | 0,27 |  |
| ВК17 | ВК18 | 25,668 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| ВК18 | ПГ-316 | 9,798 | 0,15 |  | 0 | 0,1 |  |
| ПГ-316 | ПГ-315 | 43,884 | 0,15 |  | 0 | 0,1 |  |
| ПГ-315 | Задвижка 36 | 25,99 | 0,15 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка 36 | Югославская, 52 | 19,504 | 0,15 |  | 0 | 0,1 |  |
| ВК18 | Задвижка 9 | 11,086 | 0,1 |  | 0 | 1,44 |  |
| Задвижка 9 | ВК19 | 21,62 | 0,1 |  | 0 | 1,44 |  |
| ВК19 | Югославская, 42 | 6,026 | 0,08 |  | 0 | 0,82 |  |
| ВК19 | Югославская, 38 | 91,264 | 0,08 |  | 0 | 1,47 |  |
| Задвижка 37 | ВК13 | 10,718 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| ВК13 | ВК14 | 34,178 | 0,1 |  | 0 | 0,83 |  |
| ВК14 | Югославская, 34 | 6,394 | 0,08 |  | 0 | 0,78 |  |
| ВК14 | Югославская, 36 | 35,926 | 0,08 |  | 0 | 0,54 |  |
| ВК8 | ВК9 | 47,012 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| ВК9 | Задвижка 38 | 9,89 | 0,1 |  | 0 | 0,43 |  |
| Задвижка 38 | ВК12 | 18,676 | 0,1 |  | 0 | 0,43 |  |
| ВК12 | Югославская, 30 | 6,394 | 0,08 |  | 0 | 0,82 |  |
| ВК12 | ВК13 | 75,072 | 0,1 |  | 0 | 0,01 |  |
| ВК13 | Югославская, 32 | 7,084 | 0,08 |  | 0 | 0,82 |  |
| ВК9 | Задвижка 39 | 41,492 | 0,25 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка 39 | Задвижка 40 | 33,764 | 0,25 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка 40 | ВК10 | 9,522 | 0,25 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка 41 | ВК11 | 11,546 | 0,15 |  | 0 | 0,22 |  |
| ВК11 | Югославская, 22/1 | 19,918 | 0,05 |  | 0 | 4,2 |  |
| ВК11 | Югославская, 22 | 6,44 | 0,1 |  | 0 | 0,27 |  |
| ВК11 | Югославская, 20 | 76,268 | 0,1 |  | 0 | 0,27 |  |
| ВК10 | Задвижка 42 | 10,534 | 0,2 | 1,853 | 0 | 0,09 | 0,0712 |
| Задвижка 42 | ВК11 | 36,248 | 0,2 | 1,853 | 0 | 0,09 | 0,0712 |
| ВК11 | Югославская, 4 | 6,9 | 0,15 | 0,653 | 0 | 0,03 | 0,0463 |
| ВК12 | Югославская, 12 | 6,532 | 0,15 | 0,361 | 0 | 0,01 | 0,0256 |
| ВК13 | Югославская, 14 | 6,21 | 0,15 |  | 0 | 0,02 |  |
| ВК13 | Югославская, 16 | 47,932 | 0,15 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | ПГ-38 | 56,58 | 0,3 |  | 0 | 2,57 |  |
| ПГ-38 | Задвижка | 12,466 | 0,3 |  | 0 | 2,57 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1 | 36,8 | 0,3 |  | 0 | 2,57 |  |
| Разветвл. 1 | Задвижка | 10,166 | 0,1 |  | 0 | 0,65 |  |
| Разветвл. 2 | Первомайская, 19 | 7,544 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2 | 9,66 | 0,1 |  | 0 | 0,65 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4 | 14,03 | 0,1 |  | 0 | 3,34 |  |
| Разветвл. 3 | Первомайская, 20 | 6,946 | 0,08 |  | 0 | 0,79 |  |
| Разветвл. 4 | Задвижка | 7,36 | 0,1 |  | 0 | 0,82 |  |
| Задвижка | Разветвл. 5 | 23,69 | 0,1 |  | 0 | 0,82 |  |
| Разветвл. 5 | Первомайская, 18 | 5,52 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1 | ПГ-37 | 29,072 | 0,3 |  | 0 | 2,22 |  |
| ПГ-37 | Задвижка | 54,74 | 0,3 |  | 0 | 2,22 |  |
| Задвижка | Разветвл. 6 | 17,664 | 0,3 |  | 0 | 2,22 |  |
| Разветвл. 6 | Задвижка | 10,81 | 0,1 |  | 0 | 0,65 |  |
| Разветвл. 7 | Первомайская, 15 | 6,578 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 6 | КП-10а | 12,696 | 0,3 | 32,2192 | 0 | 2,12 | 0,4558 |
| КП-10а | Задвижка | 16,928 | 0,1 | 2,607 | 0 | 7,4 | 0,4286 |
| Задвижка | Разветвл. 8 | 10,442 | 0,1 |  | 0 | 7,4 |  |
| Разветвл. 8 | Первомайская, 14 | 8,832 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 9 | Первомайская, 12 | 6,946 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| КП-10а | ПГ-36 | 12,282 | 0,3 | 29,6122 | 0 | 1,79 | 0,4189 |
| ПГ-36 | Разветвл. 10 | 20,654 | 0,3 |  | 0 | 1,79 |  |
| Разветвл. 10 | Задвижка | 17,94 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Задвижка | Магазин | 17,802 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Разветвл. 10 | Разветвл. 11 | 15,87 | 0,3 | 29,0722 | 0 | 1,73 | 0,4113 |
| Разветвл. 12 | Первомайская, 8 | 7,774 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 13 | Детский сад | 9,154 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Разветвл. 13 | Первомайская, 4 | 67,068 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 15 | Первомайская, 9 | 5,796 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 14 | ПГ-35 | 19,642 | 0,3 | 25,7982 | 0 | 1,36 | 0,365 |
| ПГ-35 | Разветвл. 16 | 41,308 | 0,3 |  | 0 | 1,36 |  |
| Разветвл. 16 | Задвижка | 10,488 | 0,1 |  | 0 | 0,09 |  |
| Задвижка | Первомайская, 5 | 11,73 | 0,1 |  | 0 | 0,09 |  |
| Разветвл. 16 | Разветвл. 17 | 12,926 | 0,3 |  | 0 | 1,32 |  |
| Разветвл. 17 | Задвижка | 14,904 | 0,1 |  | 0 | 0,09 |  |
| Задвижка | Первомайская, 2 | 10,626 | 0,1 |  | 0 | 0,09 |  |
| Разветвл. 17 | ПГ-34 | 23,46 | 0,3 |  | 0 | 1,28 |  |
| Разветвл. 18 | Задвижка | 9,614 | 0,1 |  | 0 | 1,01 |  |
| Задвижка | Разветвл. 19 | 30,314 | 0,1 |  | 0 | 1,01 |  |
| Разветвл. 19 | Строительная, 24 | 6,026 | 0,08 |  | 0 | 0,79 |  |
| Разветвл. 19 | Строительная, 26 | 56,028 | 0,08 |  | 0 | 0,79 |  |
| Разветвл. 18 | Задвижка | 46,092 | 0,3 |  | 0 | 1,04 |  |
| Разветвл. 20 | Задвижка | 9,614 | 0,1 |  | 0 | 2,04 |  |
| Задвижка | Строительная, 20 | 25,254 | 0,1 |  | 0 | 2,04 |  |
| Разветвл. 20 | ПГ-32 | 9,89 | 0,3 |  | 0 | 0,88 |  |
| ПГ-32 | КП-9 | 99,406 | 0,3 |  | 0 | 0,88 |  |
| КП-9 | КП-9а | 13,984 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| КП-9а | Задвижка | 9,384 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Строительная, 18 | 13,478 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| КП-9а | Разветвл. 21 | 6,762 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | Разветвл. 22 | 6,44 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 21 | Задвижка | 6,118 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 22 | ПГ-1 | 7,59 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 21 | Задвижка | 14,168 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Задвижка | Разветвл. 22 | 14,536 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| ПГ-1 | Разветвл. 23 | 10,994 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 23 | Задвижка | 15,18 | 0,1 |  | 0 | 1,1 |  |
| Разветвл. 24 | Шахтерская, 5 | 7,452 | 0,08 |  | 0 | 1,29 |  |
| Разветвл. 23 | Разветвл. 25 | 30,958 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 25 | Задвижка | 10,35 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Задвижка | Шахтерская, 6 | 25,714 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 25 | КП-1 | 46,598 | 0,3 | 0,4718 | 0 | 0 | 0,0067 |
| ПГ-2 | КП-1 | 15,272 | 0,3 | 15,2548 | 0 | 0,48 | 0,2158 |
| ПГ-2 | Задвижка | 13,524 | 0,1 | 1,72 | 0 | 3,24 | 0,2828 |
| Разветвл. 26 | Шахтерская, 9 | 8,372 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| Разветвл. 27 | Шахтерская, 9а | 22,264 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 28 | Шахтерская, 9Б | 7,682 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| КП-2 | ПГ-2 | 77,004 | 0,3 | 16,9748 | 0 | 0,59 | 0,2401 |
| КП-2 | Задвижка | 12,926 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 29 | КП-2 | 11,086 | 0,3 | 17,2388 | 0 | 0,61 | 0,2439 |
| Задвижка | Разветвл. 29 | 5,888 | 0,3 |  | 0 | 0,17 |  |
| Разветвл. 30 | Задвижка | 5,474 | 0,3 |  | 0 | 0,17 |  |
| Задвижка | Разветвл. 29 | 11,96 | 0,3 |  | 0 | 0,14 |  |
| Разветвл. 30 | Задвижка | 13,11 | 0,3 |  | 0 | 0,14 |  |
| ПГ-3 | Разветвл. 30 | 8,694 | 0,3 |  | 0 | 0,61 |  |
| ПГ-3 | Задвижка | 10,304 | 0,1 |  | 0 | 3,17 |  |
| Разветвл. 31 | Шахтерская, 11 | 7,82 | 0,08 |  | 0 | 1,29 |  |
| Разветвл. 32 | Шахтерская, 11а | 8,51 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 33 | ПГ-3 | 30,636 | 0,3 |  | 0 | 0,74 |  |
| Разветвл. 33 | Задвижка | 11,73 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | Шахтерская, 14 | 36,294 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| ПГ-4 | Разветвл. 33 | 27,738 | 0,3 |  | 0 | 0,76 |  |
| Разветвл. 34 | ПГ-4 | 17,756 | 0,3 |  | 0 | 0,76 |  |
| Разветвл. 34 | Задвижка | 7,636 | 0,1 |  | 0 | 1,26 |  |
| Разветвл. 35 | Надеждинская, 2а | 6,44 | 0,08 |  | 0 | 1,78 |  |
| Разветвл. 34 | Задвижка | 8,096 | 0,1 |  | 0 | 9,61 |  |
| Разветвл. 36 | Шахтерская, 22 | 8,556 | 0,08 |  | 0 | 1,29 |  |
| Разветвл. 37 | Шахтерская, 18 | 7,544 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| ПГ-5 | Разветвл. 34 | 49,956 | 0,3 |  | 0 | 1,11 |  |
| Разветвл. 38 | ПГ-5 | 15,272 | 0,3 |  | 0 | 1,11 |  |
| Разветвл. 38 | Задвижка | 12,696 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | Шахтерская, 17 | 18,814 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| ПГ-6 | Разветвл. 38 | 20,516 | 0,3 |  | 0 | 1,13 |  |
| Задвижка | ПГ-6 | 12,19 | 0,3 |  | 0 | 1,13 |  |
| КП-3а | Задвижка | 9,66 | 0,3 |  | 0 | 1,13 |  |
| КП-3а | Задвижка | 12,098 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Задвижка | Надеждинская, 2 | 10,856 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 39 | Задвижка | 17,112 | 0,1 |  | 0 | 0,43 |  |
| Задвижка | Шахтерская, 24 | 21,528 | 0,1 |  | 0 | 0,43 |  |
| Разветвл. 41 | Надеждинская, 1 | 22,218 | 0,08 |  | 0 | 0,09 |  |
| Разветвл. 41 | Задвижка | 7,728 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Задвижка | Надеждинская, 3а | 19,458 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Задвижка | КП-3а | 14,95 | 0,3 |  | 0 | 4,59 |  |
| КП-3 | Задвижка | 9,798 | 0,3 |  | 0 | 4,59 |  |
| КП-7 | ПГ-15 | 44,758 | 0,3 |  | 0 | 4,59 |  |
| Задвижка | КП-7 | 10,396 | 0,25 |  | 0 | 1,19 |  |
| ПГ-14 | КП-7 | 16,284 | 0,3 |  | 0 | 2,1 |  |
| Разветвл. 42 | ПГ-14 | 15,594 | 0,3 |  | 0 | 2,1 |  |
| Разветвл. 42 | Задвижка | 16,284 | 0,1 |  | 0 | 3,3 |  |
| Разветвл. 43 | Надеждинская, 2Б | 7,084 | 0,08 | 0,972 | 0 | 3,2 | 0,2526 |
| Разветвл. 44 | Надеждинская, 2в к2 | 6,256 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 45 | Разветвл. 42 | 12,788 | 0,3 |  | 0 | 2,33 |  |
| Разветвл. 45 | Задвижка | 5,98 | 0,1 |  | 0 | 2,33 |  |
| Задвижка | Разветвл. 46 | 8,464 | 0,1 |  | 0 | 2,33 |  |
| Разветвл. 46 | Надеждинская, 1в | 8,786 | 0,08 |  | 0 | 3,24 |  |
| Разветвл. 47 | ПГ-7 | 13,524 | 0,3 |  | 0 | 2,72 |  |
| Разветвл. 47 | Задвижка | 8,694 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Задвижка | Первомайская, 26 | 8,51 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Задвижка | Разветвл. 47 | 13,294 | 0,3 |  | 0 | 2,8 |  |
| Разветвл. 1.68 | Задвижка | 9,108 | 0,3 |  | 0 | 2,8 |  |
| ПГ-7 | Разветвл. 48 | 16,606 | 0,3 |  | 0 | 2,69 |  |
| Разветвл. 48 | Задвижка | 13,846 | 0,08 | 0,54 | 0 | 0,5 | 0,1074 |
| Задвижка | Разветвл. 49 | 7,314 | 0,25 | 4,934 | 0 | 0,12 | 0,1005 |
| Разветвл. 50 | Задвижка | 6,624 | 0,25 |  | 0 | 0,12 |  |
| Задвижка | Разветвл. 49 | 14,858 | 0,25 | 4,087 | 0 | 0,09 | 0,0833 |
| Разветвл. 50 | Задвижка | 16,836 | 0,25 |  | 0 | 0,09 |  |
| Разветвл. 51 | Разветвл. 50 | 91,402 | 0,25 |  | 0 | 0,41 |  |
| Разветвл. 51 | Задвижка | 20,01 | 0,1 |  | 0 | 0,65 |  |
| Задвижка | Разветвл. 52 | 12,512 | 0,1 |  | 0 | 0,65 |  |
| Разветвл. 52 | Первомайская, 30 | 7,82 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| ПГ-40 | Разветвл. 51 | 12,558 | 0,25 |  | 0 | 0,48 |  |
| Разветвл. 53 | ПГ-40 | 13,892 | 0,25 |  | 0 | 0,48 |  |
| Разветвл. 53 | Задвижка | 21,942 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Задвижка | Надеждинская, 1г | 111,366 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 54 | Разветвл. 53 | 62,1 | 0,25 |  | 0 | 0,53 |  |
| Разветвл. 54 | Задвижка | 18,722 | 0,1 |  | 0 | 0,65 |  |
| Задвижка | Разветвл. 55 | 12,558 | 0,1 |  | 0 | 0,65 |  |
| Разветвл. 55 | Первомайская, 38 | 8,924 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| ПГ-41 | Разветвл. 54 | 65,458 | 0,25 |  | 0 | 0,61 |  |
| Разветвл. 56 | ПГ-41 | 14,26 | 0,25 |  | 0 | 0,61 |  |
| Разветвл. 56 | Задвижка | 18,446 | 0,1 |  | 0 | 2,92 |  |
| Задвижка | Разветвл. 57 | 34,546 | 0,1 |  | 0 | 2,92 |  |
| Разветвл. 57 | Первомайская, 50 | 6,992 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 1.65 | Разветвл. 56 | 74,98 | 0,25 |  | 0 | 0,81 |  |
| ПГ-42 | Разветвл. 58 | 11,868 | 0,25 | 22,8561 | 0 | 2,61 | 0,4656 |
| Разветвл. 58 | Задвижка | 6,302 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | Хоз. корпус | 8,05 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 59 | Регулятор | 4 | 0,1 | 1,181 | 0 | 1,54 | 0,1942 |
| Разветвл. 60 | Первомайская, 56/1 | 20,654 | 0,08 |  | 0 | 2,18 |  |
| Разветвл. 61 | Первомайская, 52 к2 | 7,13 | 0,08 | 0,978 | 0 | 3,24 | 0,2541 |
| Разветвл. 61 | Первомайская, 52 к1 | 43,7 | 0,08 | 0,978 | 0 | 3,24 | 0,2541 |
| Разветвл. 62 | Задвижка | 17,572 | 0,1 |  | 0 | 0,65 |  |
| Разветвл. 63 | Первомайская, 46 к1 | 9,246 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 62 | ПГ-44 | 37,352 | 0,25 |  | 0 | 1,75 |  |
| ПГ-44 | Разветвл. 64 | 18,124 | 0,25 |  | 0 | 1,75 |  |
| Разветвл. 64 | Задвижка | 15,042 | 0,15 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 65 | Разветвл. 66 | 27,554 | 0,15 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 66 | ОСК | 12,972 | 0,08 |  | 0 | 0,29 |  |
| Разветвл. 67 | ОСК | 9,798 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,29 | 0,082 |
| Разветвл. 64 | ПГ-45 | 13,386 | 0,25 |  | 0 | 1,6 |  |
| ПГ-45 | Задвижка | 59,064 | 0,25 |  | 0 | 1,6 |  |
| Задвижка | Разветвл. 68 | 55,936 | 0,25 |  | 0 | 1,6 |  |
| Разветвл. 69 | Первомайская, 42 | 7,728 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 70 | Первомайская, 40 | 8,142 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 70 | Первомайская, 40а | 35,788 | 0,08 |  | 0 | 0,43 |  |
| Разветвл. 1.70 | Задвижка | 5,75 | 0,25 | 15,3781 | 0 | 1,19 | 0,3133 |
| Задвижка | Надеждинская, 1а | 10,258 | 0,1 | 0,721 | 0 | 0,59 | 0,1185 |
| Разветвл. 39 | ПГ-16 | 13,662 | 0,3 |  | 0 | 0,89 |  |
| ПГ-17 | КП-18 | 28,198 | 0,3 | 20,588 | 0 | 0,87 | 0,2913 |
| КП-18 | Задвижка | 23,552 | 0,1 | 1,1163 | 0 | 1,38 | 0,1835 |
| Задвижка | Разветвл. 1.66 | 47,794 | 0,1 | 1,1163 | 0 | 1,38 | 0,1835 |
| Разветвл. 73 | Медицинская санчасть №3 | 12,374 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| КП-18 | Задвижка | 10,764 | 0,3 | 19,4717 | 0 | 0,78 | 0,2755 |
| Задвижка | Разветвл. 74 | 10,442 | 0,3 | 19,4717 | 0 | 0,78 | 0,2755 |
| Разветвл. 74 | Задвижка | 9,246 | 0,1 |  | 0 | 0,03 |  |
| Задвижка | Надеждинская, 8 | 9,154 | 0,1 |  | 0 | 0,03 |  |
| Разветвл. 74 | Разветвл. 75 | 16,468 | 0,3 |  | 0 | 0,76 |  |
| Разветвл. 75 | Задвижка | 6,578 | 0,1 |  | 0 | 0,09 |  |
| Разветвл. 75 | Разветвл. 76 | 6,256 | 0,3 |  | 0 | 0,73 |  |
| Разветвл. 76 | Задвижка | 6,992 | 0,15 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Разветвл. 77 | 31,188 | 0,15 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 77 | Задвижка | 10,534 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | Торговый центр | 18,216 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 77 | Задвижка | 11,316 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | Надеждинская, 14 | 24,61 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 76 | ПГ-18 | 41,4 | 0,3 |  | 0 | 0,69 |  |
| ПГ-18 | Разветвл. 78 | 19,734 | 0,3 |  | 0 | 0,69 |  |
| Задвижка | Разветвл. 78 | 27,14 | 0,1 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 78 | Разветвл. 79 | 43,378 | 0,3 | 18,36 | 0 | 0,69 | 0,2597 |
| Задвижка | Разветвл. 80 | 40,848 | 0,1 |  | 0 | 8,37 |  |
| Разветвл. 80 | Надеждинская, 18 | 6,854 | 0,08 |  | 0 | 1,29 |  |
| Разветвл. 81 | Средняя школа №11 | 10,672 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 79 | ПГ-19 | 26,082 | 0,3 | 15,586 | 0 | 0,5 | 0,2205 |
| ПГ-19 | Разветвл. 82 | 36,892 | 0,3 |  | 0 | 0,5 |  |
| Разветвл. 82 | Задвижка | 9,154 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 82 | Разветвл. 83 | 19,136 | 0,3 |  | 0 | 0,47 |  |
| Разветвл. 83 | Задвижка | 21,896 | 0,1 |  | 0 | 1,66 |  |
| Разветвл. 84 | Надеждинская, 17 | 7,82 | 0,08 |  | 0 | 1,29 |  |
| Разветвл. 83 | ПГ-20 | 23,414 | 0,3 |  | 0 | 0,4 |  |
| ПГ-20 | КП-4 | 18,446 | 0,3 | 13,953 | 0 | 0,4 | 0,1974 |
| КП-4 | Задвижка | 12,972 | 0,1 | 2,157 | 0 | 5,08 | 0,3546 |
| Разветвл. 85 | Надеждинская, 26 | 6,21 | 0,08 |  | 0 | 1,29 |  |
| Разветвл. 86 | Надеждинская, 22 | 40,48 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 86 | Разветвл. 87 | 10,396 | 0,1 |  | 0 | 1,5 |  |
| Разветвл. 87 | Надеждинская, 24 | 8,464 | 0,08 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 87 | Разветвл. 88 | 76,452 | 0,1 |  | 0 | 0,9 |  |
| Разветвл. 88 | Надеждинская, 24а к1 | 5,98 | 0,08 |  | 0 | 0,71 |  |
| Разветвл. 88 | Надеждинская, 24а к2 | 40,802 | 0,08 |  | 0 | 0,71 |  |
| КП-4 | Задвижка | 26,404 | 0,3 | 11,796 | 0 | 0,29 | 0,1669 |
| Задвижка | Разветвл. 89 | 12,742 | 0,3 |  | 0 | 0,29 |  |
| Разветвл. 89 | Задвижка | 5,474 | 0,3 |  | 0 | 0,08 |  |
| Задвижка | Разветвл. 90 | 5,566 | 0,3 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 89 | Задвижка | 13,064 | 0,3 |  | 0 | 0,07 |  |
| Задвижка | Разветвл. 90 | 12,65 | 0,3 |  | 0 | 0,07 |  |
| Разветвл. 90 | Задвижка | 7,13 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Задвижка | Победы, 15 | 9,89 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Разветвл. 90 | Задвижка | 17,848 | 0,3 |  | 0 | 0,26 |  |
| Задвижка | ПГ-58 | 18,584 | 0,3 | 11,211 | 0 | 0,26 | 0,1586 |
| ПГ-58 | Разветвл. 91 | 63,71 | 0,3 | 11,211 | 0 | 0,26 | 0,1586 |
| Разветвл. 91 | Задвижка | 8,556 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 91 | Разветвл. 92 | 6,21 | 0,3 |  | 0 | 0,24 |  |
| Разветвл. 92 | Задвижка | 8,142 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Задвижка | Хоз. корпус | 54,418 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Разветвл. 92 | Разветвл. 93 | 39,33 | 0,3 |  | 0 | 0,22 |  |
| Разветвл. 93 | Задвижка | 8,142 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Задвижка | Победы, 9 | 10,166 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Разветвл. 93 | ПГ-13 | 41,17 | 0,3 |  | 0 | 0,19 |  |
| ПГ-13 | Разветвл. 94 | 47,196 | 0,3 |  | 0 | 0,19 |  |
| Разветвл. 94 | Задвижка | 8,51 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Задвижка | Победы, 7 | 101,66 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Разветвл. 94 | Разветвл. 95 | 15,686 | 0,3 |  | 0 | 0,13 |  |
| Разветвл. 95 | Задвижка | 12,19 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Разветвл. 95 | Задвижка | 41,17 | 0,3 | 7,339 | 0 | 0,11 | 0,1038 |
| Задвижка | КП-5 | 11,546 | 0,3 | 7,339 | 0 | 0,11 | 0,1038 |
| КП-5 | Задвижка | 9,476 | 0,3 | 10,0677 | 0 | 0,21 | 0,1424 |
| Задвижка | ПГ-21 | 9,246 | 0,3 |  | 0 | 0,21 |  |
| ПГ-21 | Разветвл. 96 | 11,546 | 0,3 |  | 0 | 0,21 |  |
| Разветвл. 96 | Задвижка | 9,154 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Задвижка | Школьная, 1 | 21,528 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 96 | Разветвл. 97 | 24,15 | 0,3 |  | 0 | 0,19 |  |
| Разветвл. 97 | Победы, 3 | 15,18 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 97 | ПГ-22 | 68,448 | 0,3 |  | 0 | 0,17 |  |
| ПГ-22 | ПГ-23 | 55,522 | 0,3 |  | 0 | 0,17 |  |
| ПГ-23 | Разветвл. 98 | 8,556 | 0,3 |  | 0 | 0,17 |  |
| Разветвл. 98 | Задвижка | 6,532 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Задвижка | Победы, 3 | 10,396 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 98 | Разветвл. 99 | 12,512 | 0,3 |  | 0 | 0,15 |  |
| Разветвл. 99 | Задвижка | 6,026 | 0,1 |  | 0 | 0,09 |  |
| Задвижка | Победы, 1 | 26,312 | 0,1 |  | 0 | 0,09 |  |
| Разветвл. 99 | Задвижка | 16,33 | 0,3 |  | 0 | 0,14 |  |
| Задвижка | КП-6 | 9,062 | 0,3 |  | 0 | 0,14 |  |
| КП-6 | Задвижка | 9,338 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| КП-6 | Задвижка | 9,614 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| Задвижка | ПГ-60 | 25,99 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| ПГ-60 | Разветвл. 100 | 40,02 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| Разветвл. 100 | Задвижка | 5,612 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | Автовокзал | 26,68 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 100 | ПГ-59 | 12,558 | 0,3 |  | 0 | 0,05 |  |
| ПГ-59 | КП-14 | 38,502 | 0,3 |  | 0 | 0,05 |  |
| КП-14 | Задвижка | 9,614 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.1 | 51,704 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.1 | Задвижка | 6,302 | 0,1 |  | 0 | 0,23 |  |
| Задвижка | Норильская, 2 | 14,628 | 0,1 |  | 0 | 0,23 |  |
| Разветвл. 1.1 | Разветвл. 1.2 | 18,4 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.2 | Задвижка | 6,118 | 0,1 |  | 0 | 0,48 |  |
| Задвижка | Строительная, 1д | 14,628 | 0,1 |  | 0 | 0,48 |  |
| КП-14 | Разветвл. 1.3 | 31,142 | 0,4 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.3 | Задвижка | 5,842 | 0,1 |  | 0 | 0,35 |  |
| Задвижка | Норильская, 4 | 18,446 | 0,1 |  | 0 | 0,35 |  |
| Разветвл. 1.3 | ПГ-49 | 28,428 | 0,4 |  | 0 | 0,01 |  |
| ПГ-49 | Разветвл. 1.4 | 117,208 | 0,4 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.4 | Задвижка | 9,89 | 0,1 |  | 0 | 0,23 |  |
| Задвижка | Норильская, 4 | 10,856 | 0,1 |  | 0 | 0,23 |  |
| Разветвл. 1.4 | ПГ-57 | 35,926 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |
| ПГ-57 | КП-15 | 46,414 | 0,4 | 2,5554 | 0 | 0 | 0,0203 |
| КП-15 | Задвижка | 10,304 | 0,1 | 0,572 | 0 | 0,37 | 0,094 |
| Задвижка | Норильская, 8 | 18,584 | 0,1 | 0,572 | 0 | 0,37 | 0,094 |
| КП-15 | Задвижка | 13,34 | 0,4 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0127 |
| КП-15 | Задвижка | 47,196 | 0,4 | 0,4834 | 0 | 0 | 0,0038 |
| Задвижка | ПГ-56 | 11,178 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| ПГ-56 | ПГ-55 | 38,272 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |
| ПГ-55 | Задвижка | 16,79 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |
| Задвижка | КП-16 | 21,068 | 0,4 | 0,4834 | 0 | 0 | 0,0038 |
| Задвижка | Разветвл. 1.5 | 6,394 | 0,25 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.5 | Задвижка | 12,65 | 0,1 |  | 0 | 1,01 |  |
| Разветвл. 1.6 | Норильская, 14 | 6,946 | 0,08 |  | 0 | 0,79 |  |
| ПГ-54 | Разветвл. 1.5 | 14,996 | 0,25 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.7 | ПГ-54 | 51,796 | 0,25 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.7 | Задвижка | 4,968 | 0,08 |  | 0 | 0,29 |  |
| Задвижка | Норильская, 10 | 9,614 | 0,08 |  | 0 | 0,29 |  |
| Разветвл. 1.7 | Задвижка | 6,118 | 0,1 |  | 0 | 0,18 |  |
| Задвижка | Норильская, 12 | 8,602 | 0,1 |  | 0 | 0,18 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.7 | 28,658 | 0,25 |  | 0 | 0,01 |  |
| КП-13 | Задвижка | 9,752 | 0,25 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | КП-13 | 10,12 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| ПГ-52 | Задвижка | 14,904 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| КП-13 | Задвижка | 10,074 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.8 | 60,674 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.8 | Задвижка | 5,474 | 0,1 |  | 0 | 0,07 |  |
| Задвижка | Строительная, 1ж | 18,584 | 0,1 |  | 0 | 0,07 |  |
| ПГ-53 | Разветвл. 1.8 | 17,342 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.9 | ПГ-53 | 11,5 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.9 | Задвижка | 6,716 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка | Школа | 29,992 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.2 | Разветвл. 1.9 | 15,87 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.10 | ПГ-52 | 23,552 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.10 | Задвижка | 18,124 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка | Детский сад | 38,272 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.11 | Задвижка | 8,556 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка | Детский сад | 10,672 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.12 | Разветвл. 1.11 | 16,79 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.12 | Задвижка | 9,154 | 0,1 |  | 0 | 0,82 |  |
| Разветвл. 1.13 | Строительная, 1г к1 | 7,406 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| Разветвл. 1.14 | Разветвл. 1.12 | 17,112 | 0,3 |  | 0 | 0,03 |  |
| Разветвл. 1.14 | Задвижка | 13,202 | 0,1 |  | 0 | 1,17 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.15 | 39,008 | 0,1 | 1,026 | 0 | 1,17 | 0,1687 |
| Разветвл. 1.15 | Строительная, 1в к1 | 6,854 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1.16 | Строительная, 1в к2 | 8,28 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| ПГ-50 | Разветвл. 1.14 | 34,822 | 0,3 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | ПГ-50 | 24,84 | 0,3 |  | 0 | 0,04 |  |
| КП-12 | Задвижка | 10,764 | 0,3 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | КП-12 | 9,936 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.17 | Задвижка | 45,172 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.17 | Задвижка | 5,612 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 1.18 | Разветвл. 1.17 | 20,792 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.18 | Задвижка | 6,578 | 0,1 |  | 0 | 0,48 |  |
| Задвижка | Строительная, 1д | 30,866 | 0,1 |  | 0 | 0,48 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.18 | 88,366 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | КП-12 | 10,304 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ-24 | Задвижка | 16,008 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.19 | ПГ-24 | 41,354 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.19 | Задвижка | 11,27 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Строительная, 1а | 11,684 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.20 | Разветвл. 1.19 | 11,592 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.20 | Задвижка | 6,762 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка | Строительная, 2а | 9,706 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| ПГ-25 | Разветвл. 1.20 | 13,616 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ-25 | Задвижка | 18,538 | 0,1 |  | 0 | 4,18 |  |
| Разветвл. 1.21 | Строительная, 1Б к1 | 5,75 | 0,08 |  | 0 | 3,24 |  |
| Разветвл. 1.22 | ПГ-25 | 12,144 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.22 | 6,302 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.23 | Задвижка | 6,992 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.23 | Задвижка | 14,306 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.22 | 12,374 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.24 | Разветвл. 1.23 | 13,432 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| Разветвл. 1.24 | Задвижка | 9,752 | 0,15 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | Строительная, 6 | 9,982 | 0,15 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.25 | Разветвл. 1.24 | 13,386 | 0,3 |  | 0 | 0,07 |  |
| Разветвл. 1.25 | Задвижка | 11,178 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Задвижка | Строительная, 1 | 16,468 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| ПГ-26 | Разветвл. 1.25 | 17,388 | 0,3 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 1.26 | ПГ-26 | 13,708 | 0,3 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 1.27 | Разветвл. 1.26 | 27,784 | 0,3 |  | 0 | 0,14 |  |
| Разветвл. 1.27 | Задвижка | 14,536 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | Строительная, 3 | 27,646 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 1.28 | Разветвл. 1.27 | 39,192 | 0,3 |  | 0 | 0,15 |  |
| Разветвл. 1.28 | Задвижка | 11,408 | 0,1 |  | 0 | 0,09 |  |
| Задвижка | Строительная, 8а | 10,488 | 0,1 |  | 0 | 0,09 |  |
| ПГ-27 | Разветвл. 1.28 | 13,938 | 0,3 |  | 0 | 0,16 |  |
| Разветвл. 1.29 | ПГ-27 | 14,26 | 0,3 |  | 0 | 0,16 |  |
| КП-17 | Разветвл. 1.29 | 6,348 | 0,3 |  | 0 | 0,17 |  |
| КП-17 | Задвижка | 18,906 | 0,1 | 1,08 | 0 | 0,65 | 0,1375 |
| Задвижка | КП-17 | 7,958 | 0,3 |  | 0 | 0,21 |  |
| Разветвл. 1.31 | Задвижка | 10,028 | 0,3 |  | 0 | 0,21 |  |
| Разветвл. 1.31 | Задвижка | 10,166 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Строительная, 8 | 11,96 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| КП-19 | Разветвл. 1.31 | 23,92 | 0,3 |  | 0 | 0,22 |  |
| КП-19 | Задвижка | 12,282 | 0,1 |  | 0 | 0,71 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.32 | 17,112 | 0,1 |  | 0 | 0,71 |  |
| Разветвл. 1.32 | Строительная, 5 к2 | 33,166 | 0,08 |  | 0 | 0,43 |  |
| Разветвл. 1.32 | Строительная, 5 к1 | 8,694 | 0,08 |  | 0 | 0,71 |  |
| ПГ-28 | КП-19 | 20,194 | 0,3 |  | 0 | 0,25 |  |
| Разветвл. 1.33 | ПГ-28 | 35,65 | 0,3 |  | 0 | 0,25 |  |
| Разветвл. 1.33 | Задвижка | 12,65 | 0,1 |  | 0 | 0,23 |  |
| Задвижка | Строительная, 7 | 14,996 | 0,1 |  | 0 | 0,23 |  |
| Разветвл. 1.34 | Разветвл. 1.33 | 8,326 | 0,3 |  | 0 | 0,27 |  |
| Разветвл. 1.34 | Задвижка | 7,682 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Строительная, 10 | 13,616 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ-29 | Разветвл. 1.34 | 54,188 | 0,3 |  | 0 | 0,28 |  |
| Разветвл. 1.35 | ПГ-29 | 15,962 | 0,3 |  | 0 | 0,28 |  |
| Разветвл. 1.35 | Задвижка | 10,074 | 0,1 |  | 0 | 13,28 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.36 | 9,614 | 0,1 |  | 0 | 13,28 |  |
| Разветвл. 1.36 | Строительная, 9 | 8,372 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Разветвл. 1.36 | Строительная, 11 | 30,36 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Разветвл. 1.37 | Разветвл. 1.35 | 22,08 | 0,3 |  | 0 | 0,47 |  |
| Разветвл. 1.37 | Задвижка | 9,108 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Строительная, 12 | 10,58 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ-30 | Разветвл. 1.37 | 44,758 | 0,3 |  | 0 | 0,49 |  |
| Разветвл. 1.38 | ПГ-30 | 23,598 | 0,3 |  | 0 | 0,49 |  |
| Разветвл. 1.38 | Задвижка | 10,718 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Строительная, 14 | 8,464 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.39 | Разветвл. 1.38 | 17,158 | 0,3 |  | 0 | 0,49 |  |
| Разветвл. 1.39 | Задвижка | 10,902 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Задвижка | Строительная, 13 | 10,856 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Разветвл. 1.40 | Задвижка | 12,006 | 0,1 | 1,361 | 0 | 2,04 | 0,2238 |
| Задвижка | Шахтерская, 4 | 22,954 | 0,1 |  | 0 | 2,04 |  |
| Разветвл. 1.41 | Задвижка | 6,578 | 0,3 | 8,2267 | 0 | 0,14 | 0,1164 |
| Задвижка | Разветвл. 1.42 | 5,98 | 0,3 |  | 0 | 0,14 |  |
| Разветвл. 1.41 | Задвижка | 14,306 | 0,3 | 7,5 | 0 | 0,12 | 0,1061 |
| Задвижка | Разветвл. 1.42 | 13,432 | 0,3 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 1.43 | Задвижка | 7,13 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Разветвл. 1.45 | Задвижка | 6,716 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Школа | 58,604 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 1.46 | Задвижка | 7,59 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| ПГ-11 | КП-1а | 18,722 | 0,3 | 14,0287 | 0 | 0,41 | 0,1985 |
| Разветвл. 1.47 | Школьная, 12 | 10,626 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| КП-1а | Разветвл. 1.48 | 9,384 | 0,3 | 11,8977 | 0 | 0,29 | 0,1683 |
| Разветвл. 1.48 | Задвижка | 6,348 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Задвижка | Школьная, 13 | 70,058 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Разветвл. 1.48 | Задвижка | 5,842 | 0,3 |  | 0 | 0,21 |  |
| Разветвл. 1.49 | Задвижка | 6,946 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Задвижка | Школьная, 15 | 16,744 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Разветвл. 1.49 | ПГ-10 | 16,376 | 0,3 |  | 0 | 0,19 |  |
| ПГ-10 | Разветвл. 1.50 | 12,42 | 0,3 |  | 0 | 0,19 |  |
| Разветвл. 1.50 | Задвижка | 6,532 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.50 | Разветвл. 1.51 | 18,078 | 0,3 |  | 0 | 0,18 |  |
| Разветвл. 1.51 | Задвижка | 7,36 | 0,1 |  | 0 | 4,96 |  |
| Разветвл. 1.52 | Школьная, 8 | 18,078 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Разветвл. 1.52 | Школьная, 6 | 22,356 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 1.51 | Разветвл. 1.53 | 24,978 | 0,3 | 7,2817 | 0 | 0,11 | 0,103 |
| Разветвл. 1.53 | Задвижка | 6,808 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| ПГ-9 | Разветвл. 1.54 | 13,892 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| Разветвл. 1.54 | Задвижка | 10,258 | 0,1 |  | 0 | 0,17 |  |
| Задвижка | Кафе, бар | 9,982 | 0,1 |  | 0 | 0,17 |  |
| Разветвл. 1.54 | Разветвл. 1.55 | 55,154 | 0,3 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 1.55 | Задвижка | 9,752 | 0,2 |  | 0 | 0,12 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.56 | 12,328 | 0,2 | 2,113 | 0 | 0,12 | 0,0812 |
| Разветвл. 1.56 | Задвижка | 6,026 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Задвижка | Школьная, 5 | 12,19 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Разветвл. 1.56 | Разветвл. 1.57 | 11,96 | 0,2 | 1,528 | 0 | 0,07 | 0,0587 |
| Разветвл. 1.57 | Задвижка | 9,246 | 0,1 | 0,966 | 0 | 1,04 | 0,1588 |
| Разветвл. 1.58 | Школьная, 3 | 6,854 | 0,08 |  | 0 | 1,18 |  |
| Разветвл. 1.59 | Задвижка | 8,602 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка | Детский сад | 12,19 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.59 | Задвижка | 7,682 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,0247 |
| Разветвл. 1.55 | Задвижка | 13,432 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | ПГ-8 | 54,004 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ-8 | Задвижка | 37,858 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | КП-5 | 13,248 | 0,3 | 2,7287 | 0 | 0,02 | 0,0386 |
| Разветвл. 1.26 | Задвижка | 14,858 | 0,1 |  | 0 | 3,32 |  |
| Задвижка | ПГ-8/1 | 80,5 | 0,1 |  | 0 | 3,32 |  |
| ПГ-8/1 | Разветвл. 1.60 | 43,332 | 0,1 |  | 0 | 3,32 |  |
| Разветвл. 1.60 | Норильская, 26 | 7,406 | 0,08 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 1.61 | Норильская, 24 | 7,13 | 0,08 |  | 0 | 3,24 |  |
| Разветвл. 1 | ПГ1-6 | 66,7 | 0,3 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 1 | Задвижка | 10,534 | 0,05 |  | 0 | 13,31 |  |
| Задвижка | АЗС | 47,932 | 0,05 |  | 0 | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.18 | Разветвл. 1 | 21,298 | 0,3 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.1 | Задвижка | 10,902 | 0,08 |  | 0 | 0,05 |  |
| ПГ1-5 | Разветвл. 1.1 | 24,564 | 0,3 |  | 0 | 0,13 |  |
| Разветвл. 1.2 | Задвижка | 11,592 | 0,2 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.4 | Задвижка | 8,28 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Строителей, 13 | 10,212 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ2-1 | Задвижка | 9,614 | 0,3 |  | 0 | 0,15 |  |
| ПГ2-1 | Разветвл. 1.5 | 18,86 | 0,2 |  | 0 | 2,36 |  |
| Разветвл. 1.5 | Задвижка | 6,394 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Задвижка | Строителей, 17 | 9,338 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Разветвл. 1.5 | Разветвл. 1.6 | 32,292 | 0,2 |  | 0 | 1,56 |  |
| Разветвл. 1.6 | Задвижка | 10,212 | 0,1 |  | 0 | 0,58 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4.16 | 15,87 | 0,1 |  | 0 | 0,58 |  |
| Разветвл. 1.6 | Разветвл. 1.7 | 20,562 | 0,2 |  | 0 | 1,29 |  |
| Разветвл. 1.7 | Задвижка | 7,774 | 0,05 |  | 0 | 13,31 |  |
| Разветвл. 1.7 | ТК-1.2 | 13,202 | 0,2 |  | 0 | 1,1 |  |
| ТК-1.2 | Задвижка | 11,454 | 0,2 |  | 0 | 0,26 |  |
| ТК-1.2 | Разветвл. 4.17 | 29,348 | 0,2 |  | 0 | 0,3 |  |
| Задвижка | ТК-1.7 | 8,832 | 0,2 |  | 0 | 0,21 |  |
| ТК-1.7 | Задвижка | 13,156 | 0,08 |  | 0 | 0,59 |  |
| Задвижка | Таймырская, 16 | 18,17 | 0,08 |  | 0 | 0,59 |  |
| ТК-1.7 | Задвижка | 5,428 | 0,08 |  | 0 | 0,05 |  |
| Задвижка | Строителей, 15 | 13,156 | 0,08 |  | 0 | 0,05 |  |
| ТК-1.7 | Разветвл. 1.8 | 47,656 | 0,2 |  | 0 | 0,13 |  |
| Разветвл. 1.8 | ПГ1-9 | 20,562 | 0,2 |  | 0 | 0,12 |  |
| ПГ1-9 | Разветвл. 1.9 | 13,984 | 0,2 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 1.9 | Задвижка | 11,5 | 0,08 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 1.9 | Задвижка | 9,844 | 0,08 |  | 0 | 0,12 |  |
| Задвижка | Строителей, 11 | 11,73 | 0,08 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 1.9 | Разветвл. 1.10 | 14,812 | 0,2 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 1.10 | Задвижка | 6,762 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.10 | Разветвл. 1.11 | 51,888 | 0,2 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 1.11 | Таймырская, 4 | 11,96 | 0,08 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 1.11 | ПГ1-10 | 18,032 | 0,2 |  | 0 | 0,03 |  |
| ПГ1-10 | Задвижка | 9,752 | 0,08 |  | 0 | 0,59 |  |
| Разветвл. 1.12 | Строителей, 7 | 10,028 | 0,08 |  | 0 | 0,59 |  |
| ПГ1-7 | ТК-1.6 | 12,926 | 0,3 |  | 0 | 0,08 |  |
| ТК-1.6 | Задвижка | 9,66 | 0,1 |  | 0 | 0,69 |  |
| Задвижка | Михаила Кравца, 2 | 8,74 | 0,1 |  | 0 | 0,69 |  |
| Задвижка | ТК-1.5 | 13,11 | 0,2 |  | 0 | 0,47 |  |
| ТК-1.5 | Задвижка | 12,88 | 0,2 |  | 0 | 0,07 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.13 | 66,424 | 0,2 |  | 0 | 0,07 |  |
| Разветвл. 1.13 | Задвижка | 9,982 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.13 | Разветвл. 1.14 | 11,592 | 0,2 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 1.14 | Задвижка | 6,9 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.14 | Разветвл. 1.15 | 7,82 | 0,2 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 1.15 | Задвижка | 6,394 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка | Михаила Кравца, 16 | 19,274 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.15 | Разветвл. 1.16 | 43,47 | 0,2 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.16 | ПГ1-10 | 84,41 | 0,2 |  | 0 | 0 |  |
| ТК-1.5 | Задвижка | 11,178 | 0,2 |  | 0 | 0,18 |  |
| Задвижка | ПГ1-11 | 71,484 | 0,2 |  | 0 | 0,18 |  |
| ПГ1-11 | Задвижка | 11,454 | 0,1 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 1.17 | Таймырская, 1 | 12,19 | 0,08 |  | 0 | 0,04 |  |
| ПГ1-11 | Разветвл. 1.18 | 80,868 | 0,2 |  | 0 | 0,14 |  |
| Разветвл. 1.18 | Задвижка | 11,96 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка | Детский сад | 54,234 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.18 | Задвижка | 12,604 | 0,2 |  | 0 | 0,09 |  |
| Задвижка | Задвижка | 45,402 | 0,2 |  | 0 | 0,09 |  |
| Разветвл. 1.19 | Задвижка | 5,98 | 0,15 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | Михаила Кравца, 22 | 14,996 | 0,15 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.19 | 7,452 | 0,2 |  | 0 | 0,09 |  |
| Разветвл. 1.19 | ПГ1-19 | 12,834 | 0,2 |  | 0 | 0,05 |  |
| ПГ1-19 | ТК-1.4 | 30 | 0,2 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 1.20 | Задвижка | 10,718 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Диксона, 4 | 67,252 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.20 | ПГ1-17 | 30,636 | 0,2 |  | 0 | 0,04 |  |
| ПГ1-17 | Разветвл. 4.19 | 27,462 | 0,2 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 1.22 | Спортивная, 9 | 9,108 | 0,06 |  | 0 | 1,52 |  |
| Разветвл. 1.21 | Разветвл. 1.23 | 22,77 | 0,2 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.23 | Задвижка | 20,332 | 0,2 |  | 0 | 0 |  |
| Задвижка | ТК-3.6 | 10,672 | 0,2 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.25 | Таймырская, 7 | 13,294 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.25 | Задвижка | 5,704 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Разветвл. 1.27 | Разветвл. 1.26 | 27,554 | 0,3 |  | 0 | 0,13 |  |
| ПГ2-22 | Задвижка | 10,396 | 0,3 |  | 0 | 0,14 |  |
| Задвижка | ПГ2-22 | 9,384 | 0,2 |  | 0 | 0,16 |  |
| Разветвл. 1.28 | Задвижка | 9,706 | 0,08 |  | 0 | 1,62 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4.47 | 12,972 | 0,08 |  | 0 | 1,62 |  |
| Разветвл. 1.29 | ПГ2-1 | 87,262 | 0,3 |  | 0 | 0,84 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.29 | 13,156 | 0,3 |  | 0 | 0,85 |  |
| Разветвл. 1.30 | Задвижка | 10,718 | 0,3 |  | 0 | 0,85 |  |
| Разветвл. 1.30 | Задвижка | 10,258 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Задвижка | Строителей, 4 (4а) | 41,538 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Разветвл. 1.31 | Разветвл. 1.30 | 19,32 | 0,3 |  | 0 | 1,05 |  |
| Разветвл. 1.31 | Задвижка | 6,67 | 0,05 |  | 0 | 13,31 |  |
| ПГ2-2 | Разветвл. 1.31 | 8,326 | 0,3 |  | 0 | 1,11 |  |
| Разветвл. 1.33 | Строителей, 23 | 7,59 | 0,06 |  | 0 | 1,52 |  |
| Разветвл. 4.15 | Разветвл. 1.34 | 8,924 | 0,3 |  | 0 | 1,2 |  |
| ПГ2-3 | Задвижка | 9,936 | 0,15 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | Строителей, 14 | 56,856 | 0,15 |  | 0 | 0,01 |  |
| ПГ2-3 | Задвижка | 10,856 | 0,1 |  | 0 | 2,07 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.35 | 57,822 | 0,1 |  | 0 | 2,07 |  |
| Разветвл. 1.35 | Строителей, 31 | 9,844 | 0,08 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 1.36 | Строителей, 29 | 6,946 | 0,08 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 1.38 | ПГ2-3 | 73,14 | 0,3 |  | 0 | 1,48 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.38 | 12,696 | 0,3 |  | 0 | 1,63 |  |
| Разветвл. 1.41 | ПГ2-4 | 9,016 | 0,3 |  | 0 | 1,63 |  |
| ТК-2.2 | Задвижка | 6,854 | 0,3 |  | 0 | 1,89 |  |
| Разветвл. 1.43 | Магазин | 13,524 | 0,05 |  | 0 | 13,31 |  |
| Разветвл. 1.44 | Задвижка | 10,166 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Горняков, 5 | 15,962 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ2-8 | Задвижка | 10,35 | 0,1 |  | 0 | 0,69 |  |
| Разветвл. 1.46 | Горняков, 7 | 22,218 | 0,08 |  | 0 | 0,05 |  |
| ПГ2-8 | Разветвл. 1.47 | 81,328 | 0,3 |  | 0 | 0,85 |  |
| Разветвл. 1.47 | ПГ2-16 | 53,222 | 0,3 |  | 0 | 0,63 |  |
| ПГ2-16 | Задвижка | 8,924 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Горняков, 17 | 12,006 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ2-16 | Задвижка | 11,96 | 0,3 |  | 0 | 0,61 |  |
| Задвижка | ТК-2.5 | 24,656 | 0,3 |  | 0 | 0,61 |  |
| ТК-2.5 | Задвижка | 10,166 | 0,3 |  | 0 | 1,6 |  |
| Разветвл. 1.49 | Задвижка | 9,89 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Маслова, 6 | 8,878 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.49 | ПГ2-17 | 38,686 | 0,3 |  | 0 | 1,58 |  |
| ПГ2-17 | ТК-2.7 | 54,096 | 0,3 |  | 0 | 1,58 |  |
| ТК-2.7 | Задвижка | 11,04 | 0,3 |  | 0 | 0,35 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.50 | 7,498 | 0,3 |  | 0 | 0,35 |  |
| Разветвл. 1.50 | Задвижка | 5,566 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.51 | 11,914 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Разветвл. 1.51 | Маслова, 4 | 10,534 | 0,08 |  | 0 | 0,6 |  |
| Разветвл. 1.51 | Маслова, 2 | 23,966 | 0,08 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 1.50 | ПГ2-19 | 122,958 | 0,3 |  | 0 | 0,32 |  |
| ПГ2-19 | Разветвл. 1.52 | 23,782 | 0,3 |  | 0 | 0,32 |  |
| Разветвл. 1.53 | Таймырская, 32 | 8,924 | 0,08 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 1.52 | Разветвл. 1.54 | 60,536 | 0,3 |  | 0 | 0,3 |  |
| Разветвл. 1.54 | Задвижка | 5,014 | 0,08 |  | 0 | 0,47 |  |
| Разветвл. 1.54 | ПГ2-20 | 12,88 | 0,3 |  | 0 | 0,27 |  |
| ПГ2-20 | Разветвл. 1.55 | 11,96 | 0,3 |  | 0 | 0,27 |  |
| Разветвл. 1.55 | Задвижка | 6,532 | 0,08 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 1.55 | ПГ2-21 | 35,65 | 0,3 |  | 0 | 0,26 |  |
| ПГ2-21 | Разветвл. 1.56 | 11,914 | 0,3 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 1.56 | Задвижка | 6,348 | 0,05 |  | 0 | 0,49 |  |
| Задвижка | Таймырская, 22 | 9,476 | 0,05 |  | 0 | 0,49 |  |
| Разветвл. 1.56 | Задвижка | 8,004 | 0,15 |  | 0 | 2,15 |  |
| Разветвл. 1.57 | Задвижка | 11,04 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Задвижка | Таймырская, 15 | 20,93 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Разветвл. 1.57 | Задвижка | 11,224 | 0,15 |  | 0 | 0,7 |  |
| Разветвл. 1.56 | Разветвл. 4.10 | 5,75 | 0,3 |  | 0 | 0,07 |  |
| Задвижка | ПГ2-22 | 12,558 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| ТК-3.6 | Задвижка | 11,04 | 0,3 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 1.59 | ПГ3-2 | 10,534 | 0,2 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 1.60 | Разветвл. 1.59 | 10,81 | 0,2 |  | 0 | 0,25 |  |
| Разветвл. 1.61 | Разветвл. 1.60 | 87,63 | 0,2 |  | 0 | 0,35 |  |
| ПГ3-1 | Разветвл. 1.61 | 20,608 | 0,2 |  | 0 | 0,36 |  |
| Задвижка | ПГ3-1 | 64,124 | 0,2 |  | 0 | 0,36 |  |
| ТК-3.1 | Задвижка | 8,004 | 0,2 |  | 0 | 0,36 |  |
| Задвижка | ТК-3.1 | 30,774 | 0,25 |  | 0 | 1,08 |  |
| ТК-3.1 | Разветвл. 1.62 | 17,848 | 0,25 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 1.62 | ПГ3-12 | 18,032 | 0,25 |  | 0 | 0,46 |  |
| ПГ3-12 | Разветвл. 1.63 | 44,666 | 0,25 | 7,1137 | 0 | 0,4 | 0,1712 |
| Разветвл. 1.63 | Задвижка | 10,304 | 0,1 | 0,577 | 0 | 0,38 | 0,0949 |
| Задвижка | Полярная, 1 | 11,914 | 0,1 |  | 0 | 0,38 |  |
| Разветвл. 1.64 | Полярная, 3 | 9,016 | 0,125 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 1.65 | Задвижка | 10,58 | 0,15 | 0,577 | 0 | 0,02 | 0,0409 |
| Задвижка | Полярная, 5 | 15,088 | 0,15 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.68 | 7,038 | 0,2 |  | 0 | 0,13 |  |
| Разветвл. 1.68 | Задвижка | 5,244 | 0,1 |  | 0 | 0,07 |  |
| Задвижка | Полярная, 13 | 9,844 | 0,1 |  | 0 | 0,07 |  |
| Разветвл. 1.69 | Задвижка | 12,42 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 1.70 | Задвижка | 7,82 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Задвижка | Пионерская, 2 | 13,754 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| ТК-3.4 | Задвижка | 13,938 | 0,05 |  | 0 | 3,28 |  |
| Задвижка | ТК-3.4 | 10,948 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| ПГ3-5 | Задвижка | 9,016 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.71 | ПГ3-5 | 51,106 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.71 | Задвижка | 7,728 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Разветвл. 1.72 | Разветвл. 1.71 | 22,54 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.72 | Задвижка | 7,82 | 0,05 |  | 0 | 3,28 |  |
| Задвижка | Спортивная, 11 | 25,162 | 0,05 |  | 0 | 3,28 |  |
| ПГ3-4 | Разветвл. 1.72 | 13,662 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ3-4 | Задвижка | 9,43 | 0,15 |  | 0 | 0,12 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4.50 | 9,614 | 0,15 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 1.73 | Задвижка | 6,21 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Разветвл. 1.74 | Разветвл. 1.73 | 29,67 | 0,3 |  | 0 | 0,09 |  |
| Разветвл. 1.74 | Задвижка | 8,188 | 0,15 |  | 0 | 0,02 |  |
| ТК-2.5 | Задвижка | 11,316 | 0,3 |  | 0 | 0,24 |  |
| Разветвл. 1.76 | Маслова, 3 | 11,822 | 0,125 |  | 0 | 0,17 |  |
| Разветвл. 1.76 | Маслова, 3а | 23,644 | 0,125 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.77 | Задвижка | 7,406 | 0,1 |  | 0 | 0,52 |  |
| Задвижка | Горняков, 14 | 17,618 | 0,1 |  | 0 | 0,52 |  |
| ПГ2-15 | Задвижка | 9,568 | 0,15 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.78 | Маслова, 10к2 | 5,75 | 0,125 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.79 | Задвижка | 5,612 | 0,1 |  | 0 | 0,21 |  |
| ПГ2-23 | Задвижка | 9,154 | 0,15 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.81 | 49,358 | 0,15 |  | 0 | 0,2 |  |
| Разветвл. 1.81 | Задвижка | 11,132 | 0,125 |  | 0 | 0,23 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4.6 | 50,002 | 0,125 |  | 0 | 0,23 |  |
| Разветвл. 1.81 | Маслова 7 (5) | 60,582 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.82 | Задвижка | 6,992 | 0,15 |  | 0 | 0,63 |  |
| Разветвл. 1.84 | Федоровского, 8к1 | 7,406 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 1.85 | Федоровского, 6к2 | 6,946 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 1.86 | Федоровского, 12 | 7,682 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 1.87 | Федоровского, 14 | 7,682 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 1.88 | Федоровского, 16к1 | 6,67 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| ТК-4.3 | Задвижка | 11,868 | 0,3 |  | 0 | 6,69 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.89 | 9,614 | 0,3 |  | 0 | 6,69 |  |
| Разветвл. 1.89 | Задвижка | 7,544 | 0,15 |  | 0 | 1,09 |  |
| Разветвл. 1.90 | Космонавтов, 3 | 6,44 | 0,125 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 1.91 | Космонавтов, 5 | 6,302 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| ТК-4.3 | Задвижка | 13,478 | 0,3 |  | 0 | 4,51 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.92 | 5,106 | 0,1 |  | 0 | 2,98 |  |
| Разветвл. 1.93 | Задвижка | 14,444 | 0,1 |  | 0 | 2,98 |  |
| Разветвл. 1.93 | Байманская, 2 | 8,05 | 0,08 |  | 0 | 0,5 |  |
| Разветвл. 1.92 | ПГ4-14 | 14,812 | 0,3 |  | 0 | 4,68 |  |
| ПГ4-14 | Разветвл. 1.94 | 79,856 | 0,3 |  | 0 | 4,68 |  |
| Разветвл. 1.94 | Задвижка | 5,29 | 0,05 |  | 0 | 13,31 |  |
| Задвижка | Бауманская, 6/2 | 10,028 | 0,05 |  | 0 | 13,31 |  |
| Разветвл. 1.94 | Разветвл. 1.95 | 9,43 | 0,3 |  | 0 | 4,54 |  |
| Разветвл. 1.95 | Задвижка | 9,798 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | Бауманская, 9 | 22,218 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 1.95 | ПГ4-15 | 10,12 | 0,3 |  | 0 | 4,48 |  |
| ПГ4-15 | Разветвл. 1.96 | 8,832 | 0,3 |  | 0 | 4,48 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.96 | 8,004 | 0,1 |  | 0 | 0,11 |  |
| Разветвл. 1.96 | ПГ4-13 | 48,07 | 0,3 |  | 0 | 4,58 |  |
| ПГ4-13 | Задвижка | 10,166 | 0,1 |  | 0 | 9,56 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.97 | 65,32 | 0,1 |  | 0 | 9,56 |  |
| Разветвл. 1.97 | Задвижка | 7,774 | 0,08 |  | 0 | 0,12 |  |
| Задвижка | Бауманская, 8а | 15,088 | 0,08 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 1.97 | Разветвл. 4.41 | 20,148 | 0,1 |  | 0 | 7,94 |  |
| Разветвл. 1.98 | Задвижка | 10,396 | 0,08 |  | 0 | 0,6 |  |
| Разветвл. 1.98 | Крытый каток | 39,744 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Разветвл. 1.89 | Разветвл. 1.99 | 81,604 | 0,3 |  | 0 | 5,77 |  |
| Разветвл. 1.99 | Задвижка | 8,142 | 0,1 |  | 0 | 5,25 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2 | 9,844 | 0,1 |  | 0 | 5,25 |  |
| Разветвл. 2 | Космонавтов, 4 | 7,544 | 0,08 |  | 0 | 0,69 |  |
| Разветвл. 1.99 | Разветвл. 2.1 | 25,392 | 0,3 |  | 0 | 5,19 |  |
| Разветвл. 2.1 | Задвижка | 9,154 | 0,1 |  | 0 | 3,68 |  |
| Разветвл. 2.2 | Космонавтов, 7 | 9,43 | 0,08 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 2.3 | Бауманская, 4 | 7,544 | 0,08 |  | 0 | 1,15 |  |
| Разветвл. 2.4 | Бауманская, 6 | 9,246 | 0,08 |  | 0 | 1,15 |  |
| Разветвл. 2.1 | Разветвл. 2.5 | 34,086 | 0,3 |  | 0 | 4,73 |  |
| Разветвл. 2.5 | Разветвл. 2.6 | 9,338 | 0,3 |  | 0 | 4,67 |  |
| Разветвл. 2.7 | Космонавтов, 11 | 6,348 | 0,08 |  | 0 | 0,5 |  |
| Разветвл. 2.8 | Космонавтов, 13 | 7,13 | 0,08 |  | 0 | 0,77 |  |
| Разветвл. 2.6 | Разветвл. 2.10 | 32,844 | 0,3 |  | 0 | 3,97 |  |
| Разветвл. 2.10 | Задвижка | 8,326 | 0,15 |  | 0 | 0,33 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4.51 | 8,648 | 0,15 |  | 0 | 0,33 |  |
| Разветвл. 2.10 | ПГ4-4 | 18,354 | 0,3 |  | 0 | 3,63 |  |
| ПГ4-4 | Задвижка | 7,13 | 0,1 |  | 0 | 6,24 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2.12 | 51,612 | 0,1 |  | 0 | 6,24 |  |
| Разветвл. 2.12 | Космонавтов, 8 | 6,624 | 0,08 |  | 0 | 1,43 |  |
| ПГ4-4 | Разветвл. 2.13 | 56,856 | 0,3 |  | 0 | 3,13 |  |
| Разветвл. 2.14 | Задвижка | 5,704 | 0,125 |  | 0 | 0,36 |  |
| Разветвл. 2.14 | Задвижка | 7,452 | 0,125 |  | 0 | 0,7 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2.15 | 35,742 | 0,125 |  | 0 | 0,7 |  |
| Разветвл. 2.15 | Космонавтов, 17 | 8,418 | 0,1 |  | 0 | 0,38 |  |
| Разветвл. 2.16 | Космонавтов, 19 | 9,016 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 2.17 | Задвижка | 9,292 | 0,15 |  | 0 | 0,9 |  |
| Разветвл. 2.18 | Космонавтов, 23 | 6,762 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 2.19 | Космонавтов, 25 | 9,476 | 0,125 |  | 0 | 1,05 |  |
| Разветвл. 2.17 | Задвижка | 20,516 | 0,3 |  | 0 | 2,2 |  |
| Задвижка | ТК-4.2 | 18,676 | 0,3 |  | 0 | 2,2 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2.20 | 56,81 | 0,15 |  | 0 | 0,16 |  |
| Разветвл. 2.20 | Федоровского, 23 | 82,616 | 0,125 |  | 0 | 0,17 |  |
| ТК-4.2 | Разветвл. 2.21 | 25,346 | 0,3 |  | 0 | 2,03 |  |
| Разветвл. 2.21 | Задвижка | 6,946 | 0,1 |  | 0 | 0,47 |  |
| Разветвл. 2.21 | ПГ4-3 | 10,626 | 0,3 |  | 0 | 1,92 |  |
| ПГ4-3 | Разветвл. 2.22 | 40,986 | 0,3 |  | 0 | 1,92 |  |
| Разветвл. 2.24 | Космонавтов, 29 | 6,486 | 0,1 |  | 0 | 0,38 |  |
| Разветвл. 2.25 | Космонавтов, 31 | 13,708 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 2.26 | Космонавтов, 27 | 6,946 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 2.26 | Космонавтов, 27а | 28,612 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 2.22 | Разветвл. 2.27 | 62,1 | 0,3 |  | 0 | 1,58 |  |
| Разветвл. 2.27 | Задвижка | 9,2 | 0,08 |  | 0 | 1,01 |  |
| Задвижка | Космонавтов, 33 | 25,208 | 0,08 |  | 0 | 1,01 |  |
| Разветвл. 2.27 | ПГ4-2 | 11,316 | 0,3 |  | 0 | 1,5 |  |
| ПГ4-2 | Разветвл. 2.28 | 8,97 | 0,3 |  | 0 | 1,5 |  |
| Разветвл. 2.28 | Задвижка | 7,36 | 0,1 |  | 0 | 3,67 |  |
| Разветвл. 2.29 | Космонавтов, 35а | 7,406 | 0,08 |  | 0 | 0,5 |  |
| Разветвл. 2.30 | Космонавтов, 37 | 6,532 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 2.28 | Разветвл. 4.52 | 27,002 | 0,3 |  | 0 | 1,26 |  |
| Разветвл. 2.31 | Задвижка | 10,028 | 0,1 |  | 0 | 0,83 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4.53 | 49,634 | 0,1 |  | 0 | 0,83 |  |
| Разветвл. 2.31 | Разветвл. 2.32 | 30,958 | 0,3 |  | 0 | 0,95 |  |
| Разветвл. 2.32 | Задвижка | 9,614 | 0,1 |  | 0 | 0,47 |  |
| Разветвл. 2.35 | Космонавтов, 45 | 6,67 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 2.36 | Космонавтов, 47 | 6,302 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 2.37 | Федоровского, 25 | 9,2 | 0,1 |  | 0 | 0,06 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4.35 | 9,154 | 0,15 |  | 0 | 0,66 |  |
| Задвижка | ТК-4.4 | 9,844 | 0,3 |  | 0 | 3,89 |  |
| Задвижка | Бауманская, 21 | 9,706 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| ПГ4р-2 | Разветвл. 2.42 | 9,844 | 0,3 |  | 0 | 0,82 |  |
| Разветвл. 2.42 | Задвижка | 8,924 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 2.43 | Разветвл. 2.44 | 46,138 | 0,3 |  | 0 | 0,73 |  |
| Разветвл. 2.44 | Задвижка | 10,074 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Разветвл. 2.44 | Разветвл. 2.45 | 59,11 | 0,3 |  | 0 | 0,57 |  |
| Разветвл. 2.45 | Задвижка | 7,314 | 0,1 |  | 0 | 0,94 |  |
| Разветвл. 2.45 | Разветвл. 2.46 | 28,244 | 0,3 |  | 0 | 0,49 |  |
| Разветвл. 2.46 | Задвижка | 9,798 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка | Детский сад | 23,92 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 2.46 | ПГ4р-4 | 22,08 | 0,3 |  | 0 | 0,46 |  |
| ПГ4р-4 | Разветвл. 2.47 | 18,17 | 0,3 |  | 0 | 0,46 |  |
| Разветвл. 2.47 | Задвижка | 9,476 | 0,1 |  | 0 | 1,95 |  |
| Разветвл. 2.48 | Бауманская, 22 | 6,164 | 0,08 |  | 0 | 0,5 |  |
| ПГ4р-5 | Задвижка | 8,418 | 0,1 |  | 0 | 2,33 |  |
| Разветвл. 2.49 | Задвижка | 10,396 | 0,1 |  | 0 | 0,48 |  |
| Задвижка | Бауманская, 33 | 11,224 | 0,1 |  | 0 | 0,48 |  |
| ТК-4.6 | Задвижка | 8,096 | 0,3 |  | 0 | 0,4 |  |
| Разветвл. 2.51 | Бауманская, 30 | 8,188 | 0,125 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 2.51 | Бауманская, 28 | 57,04 | 0,125 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | ТК-4.6 | 13,248 | 0,3 |  | 0 | 0,03 |  |
| ПГ4р-7 | Задвижка | 11,592 | 0,3 |  | 0 | 0,03 |  |
| Разветвл. 2.52 | ПГ4р-7 | 15,87 | 0,3 |  | 0 | 0,03 |  |
| Разветвл. 2.52 | Задвижка | 9,154 | 0,1 |  | 0 | 0,23 |  |
| Задвижка | Бауманская, 35 | 10,626 | 0,1 |  | 0 | 0,23 |  |
| Разветвл. 2.53 | Разветвл. 2.52 | 36,892 | 0,3 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 2.53 | Задвижка | 9,752 | 0,1 |  | 0 | 0,23 |  |
| Задвижка | Игарская, 28 | 19,872 | 0,1 |  | 0 | 0,23 |  |
| ПГ4р-9 | Разветвл. 2.53 | 11,316 | 0,3 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 2.54 | ПГ4р-9 | 34,27 | 0,3 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 2.54 | Задвижка | 5,06 | 0,05 |  | 0 | 13,31 |  |
| Задвижка | Магазин | 74,336 | 0,05 |  | 0 | 13,31 |  |
| Разветвл. 2.55 | Разветвл. 2.54 | 98,716 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| Разветвл. 2.56 | Игарская, 20 к2 | 6,9 | 0,08 |  | 0 | 3,24 |  |
| ПГ4р-10 | Разветвл. 2.55 | 31,372 | 0,3 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 2.57 | ПГ4р-10 | 29,44 | 0,3 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 2.57 | Задвижка | 4,968 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Задвижка | Игарская, 20 к1 | 18,998 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 2.58 | Разветвл. 2.57 | 23,138 | 0,3 |  | 0 | 0,12 |  |
| Разветвл. 2.58 | Задвижка | 6,762 | 0,1 |  | 0 | 5,72 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4.26 | 82,34 | 0,1 |  | 0 | 5,72 |  |
| Разветвл. 4.27 | Разветвл. 2.58 | 5,198 | 0,3 |  | 0 | 0,23 |  |
| Разветвл. 2.59 | ПГ4р-11 | 14,858 | 0,3 |  | 0 | 0,28 |  |
| Разветвл. 2.59 | Задвижка | 4,6 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Задвижка | Игарская, 14 к2 | 18,262 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| ТК-4.5 | Разветвл. 2.59 | 31,234 | 0,3 |  | 0 | 0,31 |  |
| ТК-4.5 | Задвижка | 10,35 | 0,1 |  | 0 | 0,7 |  |
| Разветвл. 2.60 | Игарская, 14 к1 | 6,394 | 0,08 |  | 0 | 0,5 |  |
| Задвижка | ТК-4.5 | 9,154 | 0,3 |  | 0 | 0,36 |  |
| ПГ4р-13 | Задвижка | 61,318 | 0,3 |  | 0 | 0,36 |  |
| Разветвл. 2.61 | ПГ4р-13 | 9,568 | 0,3 |  | 0 | 0,36 |  |
| Разветвл. 2.61 | Задвижка | 6,44 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Задвижка | Игарская, 12 | 17,066 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 2.62 | Разветвл. 2.61 | 24,38 | 0,3 |  | 0 | 0,39 |  |
| Разветвл. 2.62 | Задвижка | 5,612 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Разветвл. 2.63 | Разветвл. 2.62 | 7,084 | 0,3 |  | 0 | 0,43 |  |
| Разветвл. 2.63 | Задвижка | 5,658 | 0,1 |  | 0 | 4,93 |  |
| Разветвл. 2.64 | Бауманская, 23 | 9,154 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| Разветвл. 2.65 | Разветвл. 2.63 | 7,498 | 0,3 |  | 0 | 0,6 |  |
| Разветвл. 2.65 | Задвижка | 5,52 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Задвижка | Игарская, 8 | 50,922 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Разветвл. 2.66 | Разветвл. 2.65 | 15,318 | 0,3 |  | 0 | 0,65 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2.66 | 6,302 | 0,1 |  | 0 | 0,07 |  |
| ПГ4р-15 | Разветвл. 2.66 | 28,842 | 0,3 |  | 0 | 0,62 |  |
| Разветвл. 2.67 | ПГ4р-18 | 10,948 | 0,3 |  | 0 | 0,72 |  |
| Разветвл. 2.67 | Задвижка | 8,28 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Задвижка | Бауманская, 19 к2 | 14,168 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 2.67 | Задвижка | 6,486 | 0,1 |  | 0 | 2,45 |  |
| Задвижка | ПГ4р-19 | 9,016 | 0,3 |  | 0 | 0,95 |  |
| ТК-4.4 | Задвижка | 9,798 | 0,3 |  | 0 | 0,95 |  |
| ПГ4р-19 | Задвижка | 9,844 | 0,1 |  | 0 | 0,08 |  |
| ТК-4.7 | Задвижка | 12,374 | 0,3 |  | 0 | 0,37 |  |
| Разветвл. 2.69 | Дудинская, 3 к1 | 5,934 | 0,08 |  | 0 | 0,77 |  |
| Разветвл. 2.70 | Задвижка | 9,568 | 0,1 |  | 0 | 1,07 |  |
| Задвижка | Дудинская, 3 к2 | 19,044 | 0,1 |  | 0 | 1,07 |  |
| Разветвл. 2.70 | Разветвл. 4.28 | 56,028 | 0,3 |  | 0 | 0,18 |  |
| ПГ4а-6 | Задвижка | 8,832 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| Задвижка | Дудинская, 1 к1 | 17,204 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| ПГ4а-6 | ПГ4а-7 | 80,73 | 0,3 |  | 0 | 0,14 |  |
| ПГ4а-7 | Разветвл. 2.71 | 13,754 | 0,3 |  | 0 | 0,14 |  |
| Разветвл. 2.71 | Задвижка | 9,982 | 0,15 |  | 0 | 0,28 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2.72 | 6,394 | 0,15 |  | 0 | 0,28 |  |
| Разветвл. 2.72 | Дудинская, 1 к2 | 11,914 | 0,125 |  | 0 | 0,34 |  |
| Разветвл. 2.72 | Дудинская, 7 | 21,528 | 0,125 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 2.71 | Задвижка | 16,054 | 0,3 |  | 0 | 0,08 |  |
| ТК-4.8 | Задвижка | 10,764 | 0,3 |  | 0 | 0,31 |  |
| Задвижка | ТК-4.8 | 10,626 | 0,3 |  | 0 | 0,08 |  |
| Задвижка | ТК-4.8 | 11,592 | 0,3 |  | 0 | 0,07 |  |
| Разветвл. 2.73 | Задвижка | 46,46 | 0,3 |  | 0 | 0,07 |  |
| ПГ4а-1 | Разветвл. 2.73 | 10,856 | 0,3 |  | 0 | 0,12 |  |
| ПГ4а-2 | ПГ4а-1 | 41,032 | 0,3 |  | 0 | 0,2 |  |
| Разветвл. 2.74 | ПГ4а-2 | 12,282 | 0,3 |  | 0 | 0,2 |  |
| Разветвл. 2.74 | Задвижка | 6,532 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 2.76 | ПГ4а-3 | 20 | 0,3 |  | 0 | 0,23 |  |
| Разветвл. 2.76 | Задвижка | 8,924 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Задвижка | Дудинская, 13 | 11,914 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Разветвл. 2.76 | Задвижка | 9,2 | 0,1 |  | 0 | 0,26 |  |
| ТК-4.9 | Задвижка | 6,348 | 0,05 |  | 0 | 13,31 |  |
| Разветвл. 2.73 | Задвижка | 10,948 | 0,1 |  | 0 | 1,91 |  |
| Разветвл. 2.77 | Разветвл. 2.78 | 32,522 | 0,1 |  | 0 | 0,8 |  |
| Разветвл. 2.78 | Дудинская, 17 к2 | 5,612 | 0,08 |  | 0 | 0,77 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2.77 | 54,878 | 0,1 |  | 0 | 1,91 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2.79 | 42,964 | 0,3 |  | 0 | 0,31 |  |
| Разветвл. 2.79 | Задвижка | 7,222 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 2.79 | ПГ4а-8 | 28,29 | 0,3 |  | 0 | 0,28 |  |
| Разветвл. 2.80 | Игарская, 42 к2 | 7,728 | 0,08 |  | 0 | 0,15 |  |
| Задвижка | Школа №39 | 27,14 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 2.81 | Игарская, 42 к1 | 6,854 | 0,08 |  | 0 | 0,15 |  |
| ПГ4а-8 | Разветвл. 4.33 | 14,95 | 0,3 |  | 0 | 0,14 |  |
| Разветвл. 2.82 | Задвижка | 9,936 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Задвижка | Игарская, 38 | 18,63 | 0,1 |  | 0 | 0,33 |  |
| Разветвл. 2.82 | ПГ4а-9 | 20,24 | 0,3 |  | 0 | 0,03 |  |
| ПГ4а-9 | Разветвл. 2.83 | 11,04 | 0,3 |  | 0 | 0,03 |  |
| Разветвл. 2.83 | Задвижка | 12,052 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Задвижка | Кафе, бар | 22,402 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 2.83 | ПГ4а-10 | 20,424 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ4а-10 | Разветвл. 2.84 | 20,746 | 0,3 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 2.84 | Задвижка | 10,212 | 0,1 |  | 0 | 0,94 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4.31 | 31,602 | 0,1 |  | 0 | 0,94 |  |
| Разветвл. 2.84 | Разветвл. 2.85 | 90,022 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 2.85 | Задвижка | 9,154 | 0,1 |  | 0 | 1,9 |  |
| Разветвл. 2.87 | Игарская, 50 | 7,038 | 0,1 |  | 0 | 0,38 |  |
| Разветвл. 2.87 | Магазин | 68,908 | 0,05 |  | 0 | 3,28 |  |
| Разветвл. 2.85 | ПГ4а-11 | 25,3 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 2.88 | Задвижка | 11,776 | 0,1 |  | 0 | 1,41 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2.89 | 12,834 | 0,1 |  | 0 | 1,41 |  |
| Разветвл. 2.89 | Игарская, 54 | 23,598 | 0,08 |  | 0 | 0,5 |  |
| Разветвл. 2.89 | Разветвл. 4.43 | 20,194 | 0,1 |  | 0 | 0,64 |  |
| Разветвл. 2.88 | ПГ4а-13 | 34,96 | 0,15 |  | 0 | 0,21 |  |
| ПГ4а-13 | Разветвл. 2.90 | 8,142 | 0,15 |  | 0 | 0,21 |  |
| Разветвл. 2.90 | Задвижка | 16,238 | 0,15 |  | 0 | 0,21 |  |
| Задвижка | Дудинская, 21 | 82,57 | 0,15 |  | 0 | 0,21 |  |
| Разветвл. 2.91 | Задвижка | 8,096 | 0,4 |  | 0 | 1,26 |  |
| Задвижка | ТК-5.1 | 21,574 | 0,4 |  | 0 | 1,26 |  |
| ТК-5.1 | Задвижка | 10,994 | 0,1 |  | 0 | 0,87 |  |
| Разветвл. 2.91 | Задвижка | 9,614 | 0,4 |  | 0 | 1,1 |  |
| Задвижка | ПГ5-19 | 16,192 | 0,4 |  | 0 | 1,1 |  |
| ПГ5-19 | Разветвл. 2.92 | 54,74 | 0,4 |  | 0 | 1,1 |  |
| Разветвл. 2.92 | Задвижка | 12,42 | 0,2 |  | 0 | 0,88 |  |
| Задвижка | Разветвл. 2.93 | 17,434 | 0,2 |  | 0 | 0,88 |  |
| Разветвл. 2.93 | Разветвл. 2.94 | 14,628 | 0,2 |  | 0 | 0,3 |  |
| Разветвл. 2.94 | Разветвл. 2.96 | 99,314 | 0,2 |  | 0 | 0,15 |  |
| Разветвл. 2.96 | Задвижка | 10,948 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка | Средняя школа №38 | 33,396 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 2.96 | Разветвл. 3.88 | 37,766 | 0,2 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 2.97 | Задвижка | 9,062 | 0,1 |  | 0 | 0,55 |  |
| Разветвл. 2.97 | Енисейская, 28а | 66,746 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 2.92 | Разветвл. 2.98 | 47,518 | 0,4 |  | 0 | 0,78 |  |
| Разветвл. 2.98 | Задвижка | 6,302 | 0,1 |  | 0 | 1,05 |  |
| Задвижка | Новая, 10 | 16,33 | 0,1 |  | 0 | 1,05 |  |
| Разветвл. 2.98 | ПГ5-18 | 14,122 | 0,4 |  | 0 | 0,73 |  |
| ПГ5-18 | Разветвл. 4.46 | 48,254 | 0,4 |  | 0 | 0,73 |  |
| ПГ5-17 | Разветвл. 4.45 | 25,392 | 0,4 |  | 0 | 0,7 |  |
| Разветвл. 2.99 | Задвижка | 10,672 | 0,1 |  | 0 | 0,87 |  |
| Разветвл. 2.99 | ПГ5-15 | 13,156 | 0,4 |  | 0 | 0,63 |  |
| Разветвл. 3.1 | Задвижка | 11,132 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Разветвл. 3.3 | Задвижка | 8,004 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.5 | 5,198 | 0,15 |  | 0 | 0,17 |  |
| Разветвл. 3.6 | Первопроходцев, 9 к1 | 6,946 | 0,125 |  | 0 | 0,03 |  |
| ПГ5-22 | Задвижка | 53,084 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| ТК-5.3 | Задвижка | 13,57 | 0,1 |  | 0 | 0,24 |  |
| Задвижка | Первопроходцев, 18 | 43,93 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 3.9 | Задвижка | 10,58 | 0,15 |  | 0 | 2,34 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.10 | 5,75 | 0,15 |  | 0 | 2,34 |  |
| Разветвл. 3.10 | Задвижка | 8,05 | 0,125 |  | 0 | 0,18 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.9 | 34,73 | 0,3 |  | 0 | 0,3 |  |
| Задвижка | ТК-5.2 | 13,846 | 0,4 |  | 0 | 1,04 |  |
| ТК-5.2 | Задвижка | 12,466 | 0,4 |  | 0 | 0,55 |  |
| ТК-5.2 | Задвижка | 11,408 | 0,3 |  | 0 | 0,3 |  |
| Разветвл. 3.11 | Задвижка | 11,04 | 0,1 |  | 0 | 0,55 |  |
| Разветвл. 3.11 | ПГ5-2 | 12,926 | 0,4 |  | 0 | 1,12 |  |
| ПГ5-2 | ПГ5-20 | 37,49 | 0,4 |  | 0 | 1,12 |  |
| ПГ5-20 | Разветвл. 3.12 | 9,384 | 0,4 |  | 0 | 1,12 |  |
| Разветвл. 3.12 | Задвижка | 8,556 | 0,1 |  | 0 | 1,51 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.13 | 47,61 | 0,1 |  | 0 | 1,51 |  |
| Разветвл. 3.13 | Новая, 1 | 7,866 | 0,08 |  | 0 | 1,17 |  |
| Разветвл. 3.12 | Задвижка | 46,828 | 0,4 |  | 0 | 1,04 |  |
| Разветвл. 3.10 | Разветвл. 3.14 | 51,704 | 0,15 |  | 0 | 1,62 |  |
| Разветвл. 3.14 | Задвижка | 13,57 | 0,125 |  | 0 | 1,05 |  |
| Задвижка | ПГ5-3 | 38,732 | 0,4 |  | 0 | 0,55 |  |
| ПГ5-3 | ПГ5-4 | 141,358 | 0,4 |  | 0 | 0,54 |  |
| ПГ5-4 | Задвижка | 9,89 | 0,4 |  | 0 | 0,54 |  |
| Задвижка | ТК-5.6 | 9,614 | 0,4 |  | 0 | 0,54 |  |
| ТК-5.6 | Задвижка | 17,204 | 0,1 |  | 0 | 1,57 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.92 | 35,65 | 0,1 |  | 0 | 1,57 |  |
| ТК-5.6 | Разветвл. 3.15 | 23,46 | 0,3 |  | 0 | 0,5 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.16 | 7,36 | 0,15 |  | 0 | 2,35 |  |
| Разветвл. 3.16 | Задвижка | 10,074 | 0,125 |  | 0 | 2,49 |  |
| Разветвл. 3.17 | Энтузиастов, 9 | 9,246 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Разветвл. 3.16 | Задвижка | 11,408 | 0,125 |  | 0 | 0,8 |  |
| Разветвл. 3.19 | Энтузиастов, 11 | 8,234 | 0,1 |  | 0 | 0,98 |  |
| Разветвл. 3.15 | Разветвл. 3.20 | 17,848 | 0,3 |  | 0 | 0,22 |  |
| Разветвл. 3.20 | Задвижка | 10,212 | 0,1 |  | 0 | 1,46 |  |
| Разветвл. 3.20 | Задвижка | 168,636 | 0,3 |  | 0 | 0,16 |  |
| Задвижка | ТК-5.8 | 12,282 | 0,3 |  | 0 | 0,16 |  |
| ТК-5.8 | Задвижка | 11,362 | 0,1 |  | 0 | 1,29 |  |
| Задвижка | ТК-5.8 | 12,052 | 0,4 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ5-6 | ПГ5-5 | 56,396 | 0,4 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 3.21 | ПГ5-6 | 10,074 | 0,4 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 3.21 | Задвижка | 6,394 | 0,2 |  | 0 | 0,76 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.22 | 24,196 | 0,2 |  | 0 | 0,76 |  |
| Разветвл. 3.22 | Енисейская, 2 | 16,928 | 0,15 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 3.22 | Разветвл. 3.23 | 38,18 | 0,2 |  | 0 | 0,61 |  |
| Разветвл. 3.23 | Задвижка | 9,246 | 0,125 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | Энтузиастов, 1а | 13,984 | 0,15 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 3.23 | Разветвл. 3.24 | 22,816 | 0,2 |  | 0 | 0,56 |  |
| Разветвл. 3.24 | Разветвл. 3.25 | 51,428 | 0,15 |  | 0 | 0,62 |  |
| Разветвл. 3.25 | Детский сад | 9,108 | 0,125 |  | 0 | 1,05 |  |
| Разветвл. 3.26 | Первопроходцев, 2 | 6,486 | 0,125 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 3.27 | Первопроходцев, 4 | 8,004 | 0,125 |  | 0 | 0,29 |  |
| Разветвл. 3.93 | Разветвл. 3.21 | 63,342 | 0,4 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 3.28 | Задвижка | 11,086 | 0,15 |  | 0 | 0,48 |  |
| Разветвл. 3.29 | Енисейская, 5 | 11,96 | 0,125 |  | 0 | 0,4 |  |
| ПГ5-7 | Разветвл. 3.28 | 17,526 | 0,4 |  | 0 | 0,12 |  |
| ТК-5.5 | ПГ5-7 | 15,456 | 0,4 |  | 0 | 0,12 |  |
| ТК-5.5 | Задвижка | 11,454 | 0,15 |  | 0 | 0,03 |  |
| Разветвл. 3.31 | Енисейская, 7 | 10,396 | 0,125 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 3.32 | Енисейская, 9 | 8,28 | 0,125 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | ТК-5.5 | 14,582 | 0,4 |  | 0 | 0,14 |  |
| Разветвл. 3.33 | Задвижка | 35,006 | 0,4 |  | 0 | 0,14 |  |
| Разветвл. 3.33 | Задвижка | 7,176 | 0,1 |  | 0 | 0,04 |  |
| ПГ5-8 | Разветвл. 3.33 | 25,53 | 0,4 |  | 0 | 0,14 |  |
| Разветвл. 3.35 | Первопроходцев, 1 к1 | 7,59 | 0,125 |  | 0 | 0,11 |  |
| Разветвл. 3.36 | Задвижка | 10,488 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| Задвижка | Енисейская, 6 | 15,87 | 0,1 |  | 0 | 0,39 |  |
| ПГ5-9 | Разветвл. 3.36 | 41,308 | 0,4 |  | 0 | 0,22 |  |
| Разветвл. 3.97 | ПГ5-9 | 15,502 | 0,4 |  | 0 | 0,22 |  |
| Разветвл. 3.37 | Задвижка | 9,062 | 0,1 |  | 0 | 2,42 |  |
| Разветвл. 3.38 | Разветвл. 3.37 | 9,476 | 0,4 |  | 0 | 0,28 |  |
| Разветвл. 3.38 | Задвижка | 6,44 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Енисейская, 6а | 24,012 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| ПГ5-10 | Разветвл. 3.38 | 29,302 | 0,4 |  | 0 | 0,28 |  |
| Разветвл. 3.39 | ПГ5-10 | 11,5 | 0,4 |  | 0 | 0,28 |  |
| Разветвл. 3.39 | Задвижка | 6,486 | 0,1 |  | 0 | 3,56 |  |
| Разветвл. 3.40 | Енисейская, 10 | 7,038 | 0,08 |  | 0 | 1,17 |  |
| Разветвл. 3.41 | Енисейская, 8 | 6,21 | 0,08 |  | 0 | 0,61 |  |
| Разветвл. 3.41 | Разветвл. 3.96 | 9,936 | 0,1 |  | 0 | 0,73 |  |
| Разветвл. 3.42 | Разветвл. 3.39 | 58,972 | 0,4 |  | 0 | 0,34 |  |
| Разветвл. 3.42 | Задвижка | 10,442 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Задвижка | Енисейская, 12 | 19,228 | 0,1 |  | 0 | 0,02 |  |
| Разветвл. 3.43 | Разветвл. 3.42 | 18,768 | 0,4 |  | 0 | 0,35 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.43 | 7,406 | 0,1 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 3.44 | Енисейская, 17 | 7,498 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 3.45 | Разветвл. 3.43 | 12,65 | 0,4 |  | 0 | 0,35 |  |
| Разветвл. 3.45 | Задвижка | 7,406 | 0,1 |  | 0 | 0,14 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.44 | 26,588 | 0,1 |  | 0 | 0,14 |  |
| Разветвл. 3.46 | Разветвл. 3.45 | 43,424 | 0,4 |  | 0 | 0,36 |  |
| Разветвл. 3.46 | Задвижка | 10,12 | 0,1 |  | 0 | 8,22 |  |
| Разветвл. 3.47 | Енисейская, 14 | 10,534 | 0,08 |  | 0 | 10,23 |  |
| ПГ5-11 | Разветвл. 3.46 | 34,316 | 0,4 |  | 0 | 0,47 |  |
| ПГ5-11 | Задвижка | 9,384 | 0,1 |  | 0 | 1,11 |  |
| Задвижка | Енисейская, 18 | 10,856 | 0,1 |  | 0 | 1,11 |  |
| Задвижка | ПГ5-12 | 22,126 | 0,4 |  | 0 | 0,51 |  |
| ТК-5.4 | Задвижка | 11,224 | 0,4 |  | 0 | 0,51 |  |
| ПГ5-30 | Разветвл. 3.48 | 37,628 | 0,3 |  | 0 | 0,42 |  |
| Разветвл. 3.48 | Задвижка | 8,832 | 0,1 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 3.48 | ПГ5-25 | 9,43 | 0,3 |  | 0 | 0,39 |  |
| ПГ5-25 | Разветвл. 3.49 | 44,988 | 0,3 |  | 0 | 0,39 |  |
| Разветвл. 3.50 | Рудная, 11 | 7,498 | 0,08 |  | 0 | 0,56 |  |
| Разветвл. 3.52 | Задвижка | 8,372 | 0,15 |  | 0 | 0,51 |  |
| Разветвл. 3.52 | ПГ5-31 | 12,742 | 0,3 |  | 0 | 0,19 |  |
| ПГ5-31 | Разветвл. 3.53 | 46,414 | 0,3 |  | 0 | 0,19 |  |
| Разветвл. 3.53 | Задвижка | 7,544 | 0,15 |  | 0 | 0,54 |  |
| Разветвл. 3.53 | ПГ5-32 | 10,534 | 0,3 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 3.54 | Рудная, 17 к1 | 8,924 | 0,125 |  | 0 | 0,34 |  |
| ПГ5-32 | Разветвл. 3.56 | 46,736 | 0,3 |  | 0 | 0,1 |  |
| Разветвл. 3.56 | Задвижка | 8,648 | 0,15 |  | 0 | 0,19 |  |
| Разветвл. 3.57 | Рудная, 23 к1 | 8,326 | 0,125 |  | 0 | 0,03 |  |
| Разветвл. 3.56 | ПГ5-33 | 11,776 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| ПГ5-33 | Разветвл. 3.58 | 48,714 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| Разветвл. 3.58 | Задвижка | 8,602 | 0,15 |  | 0 | 0,13 |  |
| Разветвл. 3.59 | Рудная, 25 | 7,59 | 0,125 |  | 0 | 0,03 |  |
| Разветвл. 3.58 | Разветвл. 3.60 | 55,2 | 0,3 |  | 0 | 0,04 |  |
| Разветвл. 3.61 | Рудная, 39 к1 | 7,59 | 0,08 |  | 0 | 0,78 |  |
| Разветвл. 3.60 | ПГ5-34 | 9,016 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| ПГ5-34 | Задвижка | 7,774 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | ТК-5.7 | 26,128 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Задвижка | ТК-5.7 | 9,936 | 0,3 |  | 0 | 0,05 |  |
| ТК-5.7 | Задвижка | 7,728 | 0,3 |  | 0 | 0,11 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.62 | 9,936 | 0,3 |  | 0 | 0,11 |  |
| Разветвл. 3.62 | Задвижка | 9,43 | 0,1 |  | 0 | 0,92 |  |
| Разветвл. 3.63 | Рудная, 45 к1 | 8,188 | 0,08 |  | 0 | 0,87 |  |
| Разветвл. 3.62 | Разветвл. 3.64 | 53,636 | 0,3 |  | 0 | 0,08 |  |
| Разветвл. 3.64 | ПГ5-26 | 21,022 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| ПГ5-26 | Разветвл. 3.65 | 17,618 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 3.66 | Пождепо, 1 | 11,776 | 0,08 |  | 0 | 0,52 |  |
| Разветвл. 3.65 | ПГ5-36 | 105,846 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| ПГ5-36 | Разветвл. 3.68 | 15,686 | 0,3 |  | 0 | 0,01 |  |
| Разветвл. 3.68 | Задвижка | 7,866 | 0,1 |  | 0 | 1,11 |  |
| Разветвл. 3.69 | Рудная, 53 к1 | 9,384 | 0,08 |  | 0 | 0,87 |  |
| Задвижка | ЭРЦ | 12,696 | 0,1 |  | 0 | 3,36 |  |
| Разветвл. 3.70 | ПГ5-28 | 35,19 | 0,3 |  | 0 | 0,06 |  |
| Разветвл. 3.98 | Разветвл. 3.70 | 22,264 | 0,3 |  | 0 | 0,07 |  |
| Разветвл. 3.72 | Рудная, 35 к1 | 7,176 | 0,08 |  | 0 | 1,92 |  |
| ПГ5-29 | Разветвл. 3.71 | 34,546 | 0,3 |  | 0 | 0,15 |  |
| Разветвл. 3.73 | ПГ5-29 | 31,556 | 0,3 |  | 0 | 0,15 |  |
| Разветвл. 3.73 | Задвижка | 9,568 | 0,1 |  | 0 | 0,22 |  |
| Задвижка | Рудная, 19а | 16,238 | 0,1 |  | 0 | 0,22 |  |
| Разветвл. 3.74 | Супермаркет | 11,592 | 0,125 |  | 0 | 0,03 |  |
| ПГ5-35 | Разветвл. 3.73 | 30,36 | 0,3 |  | 0 | 0,21 |  |
| Разветвл. 3.75 | ПГ5-35 | 21,758 | 0,3 |  | 0 | 0,21 |  |
| Разветвл. 3.75 | Задвижка | 10,58 | 0,1 |  | 0 | 0,63 |  |
| Разветвл. 3.76 | Рудная, 29 к1 | 7,958 | 0,125 |  | 0 | 0,05 |  |
| Разветвл. 3.77 | Рудная, 29 к2 | 7,452 | 0,125 |  | 0 | 0,27 |  |
| ТК-5.8 | Задвижка | 12,282 | 0,3 |  | 0 | 0,34 |  |
| Разветвл. 1.65 | ПГ-42 | 11,914 | 0,25 | 22,8561 | 0 | 2,61 | 0,4656 |
| Разветвл. 3.79 | Разветвл. 3.80 | 4,922 | 0,3 |  | 0 | 6,26 |  |
| Разветвл. 3.80 | Задвижка | 8,234 | 0,3 |  | 0 | 6,26 |  |
| Разветвл. 3.82 | Задвижка | 7,452 | 0,3 |  | 0 | 22,14 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.82 | 8,694 | 0,3 |  | 0 | 3,1 |  |
| Разветвл. 1.66 | Медицинская санчасть №3 | 9,568 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 1.67 | Задвижка | 40,25 | 0,1 |  | 0 | 0 |  |
| Разветвл. 1.67 | Медицинская санчасть №3 | 9,154 | 0,08 |  | 0 | 0,6 |  |
| Задвижка | 1.22 | 7,222 | 0,1 | 2,0613 | 0 | 4,64 | 0,3389 |
| 1.23 | Хлебозавод | 57,408 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 1.21 | Задвижка | 9,614 | 0,1 | 2,6013 | 0 | 7,36 | 0,4277 |
| 1.23 | Задвижка | 8,556 | 0,1 | 2,0613 | 0 | 4,64 | 0,3389 |
| Задвижка | 1.23 | 13,938 | 0,1 | 2,6013 | 0 | 7,36 | 0,4277 |
| ПГ-3 | Задвижка | 10,35 | 0,1 | 0,628 | 0 | 0,45 | 0,1033 |
| ПГ-3 | 1.24 | 35,19 | 0,3 | 37,8036 | 0 | 4,59 | 0,6319 |
| 1.24 | Задвижка | 8,326 | 0,125 | 0,377 | 0 | 0,02 | 0,039 |
| Задвижка | 1.25 | 52,578 | 0,125 | 0,377 | 0 | 0,02 | 0,039 |
| 1.25 | Нансена, 118 | 6,624 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| 1.25 | Нансена, 116 | 69,828 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| ПГ-4 | Задвижка | 9,292 | 0,1 | 0,408 | 0 | 0,1 | 0,0671 |
| 1.26 | Нансена, 114 | 12,42 | 0,08 | 0,204 | 0 | 0,07 | 0,053 |
| 1.26 | Нансена, 112 | 71,622 | 0,08 | 0,204 | 0 | 0,07 | 0,053 |
| ПГ-5 | Задвижка | 10,396 | 0,1 | 0,939 | 0 | 0,98 | 0,1544 |
| Задвижка | 1.26 | 15,318 | 0,1 | 0,408 | 0 | 0,1 | 0,0671 |
| Задвижка | 1.27 | 64,676 | 0,1 | 0,939 | 0 | 0,98 | 0,1544 |
| 1.27 | Бегичева, 30а | 11,362 | 0,08 | 0,399 | 0 | 0,56 | 0,1037 |
| 1.27 | Хоз. корпус | 44,344 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| ПГ-5 | 1.28 | 35,282 | 0,3 | 36,0796 | 0 | 4,18 | 0,6031 |
| 1.28 | Задвижка | 7,36 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| Задвижка | Нансена, 106 | 16,192 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| ПГ-11 | Задвижка | 9,568 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| Задвижка | Бегичева, 36 | 12,512 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| 1.61 | 1.29 | 14,858 | 0,3 | 14,8159 | 0 | 0,71 | 0,2476 |
| 1.29 | Задвижка | 7,774 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| Задвижка | 1.30 | 13,11 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| 1.30 | Бегичева, 34 | 25,944 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| 1.30 | 1.31 | 27,462 | 0,1 | 0,377 | 0 | 0,08 | 0,062 |
| 1.31 | Бегичева, 32 | 7,544 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| 1.31 | Бегичева, 30 | 63,066 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| ПГ-9 | 1.32 | 21,436 | 0,3 | 10,6739 | 0 | 0,37 | 0,1784 |
| 1.32 | Задвижка | 8,004 | 0,15 | 0,306 | 0 | 0,01 | 0,0217 |
| Задвижка | Бегичева, 24а | 36,34 | 0,15 | 0,306 | 0 | 0,01 | 0,0217 |
| ПГ-7 | Задвижка | 10,626 | 0,125 | 0,581 | 0 | 0,12 | 0,06 |
| Задвижка | 1.33 | 11,684 | 0,125 | 0,581 | 0 | 0,12 | 0,06 |
| 1.33 | Бегичева, 24 | 26,082 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| 1.33 | 1.34 | 29,394 | 0,125 | 0,377 | 0 | 0,02 | 0,039 |
| 1.34 | Бегичева, 26 | 6,21 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| 1.34 | Бегичева, 28 | 55,844 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| ПГ-5 | Задвижка | 10,396 | 0,125 | 0,519 | 0 | 0,05 | 0,0536 |
| 1.35 | Бегичева, 20 | 29,486 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| 1.35 | 1.36 | 31,326 | 0,125 | 0,346 | 0 | 0,02 | 0,0358 |
| 1.36 | Бегичева, 18 | 8,234 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| 1.36 | Бегичева, 22 | 55,2 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| Задвижка | 1.35 | 12,42 | 0,125 | 0,519 | 0 | 0,05 | 0,0536 |
| 1.37 | ВК-36 | 38,272 | 0,3 | 9,4327 | 0 | 0,29 | 0,1577 |
| 1.37 | Задвижка | 8,188 | 0,125 | 0,534 | 0 | 0,06 | 0,0552 |
| 1.38 | Бегичева, 14 | 20,608 | 0,1 | 0,157 | 0 | 0,02 | 0,0258 |
| 1.38 | 1.39 | 30,728 | 0,125 | 0,377 | 0 | 0,02 | 0,039 |
| 1.39 | Бегичева, 12 | 7,176 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| 1.39 | Бегичева, 16 | 61,134 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| Задвижка | 1.38 | 12,236 | 0,125 | 0,534 | 0 | 0,06 | 0,0552 |
| 1.40 | Задвижка | 45,586 | 0,4 | 10,9752 | 0 | 0,1 | 0,1043 |
| 1.40 | Задвижка | 7,36 | 0,1 | 4,326 | 0 | 20,25 | 0,7113 |
| Задвижка | 7.67 | 13,616 | 0,1 | 4,326 | 0 | 20,25 | 0,7113 |
| 1.41 | 1.40 | 68,126 | 0,4 | 15,3012 | 0 | 0,2 | 0,1454 |
| 1.42 | 1.41 | 94,852 | 0,4 | 16,3812 | 0 | 0,23 | 0,1557 |
| 1.42 | Задвижка | 7,222 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| Задвижка | Хантайская, 39 | 10,258 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| 1.43 | 1.42 | 29,946 | 0,4 | 16,9312 | 0 | 0,25 | 0,1609 |
| 1.43 | Задвижка | 7,636 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Магазин | 15,088 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| ПГ-4 | Задвижка | 9,844 | 0,15 | 0,738 | 0 | 0,08 | 0,0523 |
| Задвижка | Хантайская, 37 | 12,144 | 0,15 | 0,738 | 0 | 0,08 | 0,0523 |
| 1.44 | ПГ-4 | 48,116 | 0,4 | 19,6267 | 0 | 0,33 | 0,1866 |
| 1.44 | Задвижка | 6,118 | 0,15 | 2,612 | 0 | 0,91 | 0,1852 |
| 1.45 | Хантайская, 27 | 23,966 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| Задвижка | 1.45 | 27,37 | 0,15 | 2,612 | 0 | 0,91 | 0,1852 |
| 1.45 | 1.46 | 32,016 | 0,15 | 2,062 | 0 | 0,57 | 0,1462 |
| 1.46 | Детский сад | 55,246 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 1.46 | 1.47 | 26,588 | 0,15 | 1,65 | 0 | 0,37 | 0,117 |
| 1.47 | Хантайская, 29 | 7,314 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| 1.47 | 7.89 | 112,194 | 0,15 | 1,1 | 0 | 0,17 | 0,078 |
| ПГ-3 | Задвижка | 10,028 | 0,15 | 0,55 | 0 | 0,02 | 0,039 |
| Задвижка | Хантайская, 19 | 12,926 | 0,15 | 0,55 | 0 | 0,02 | 0,039 |
| 1.48 | ПГ-3 | 45,954 | 0,4 | 22,7887 | 0 | 0,44 | 0,2166 |
| 1.48 | Задвижка | 8,418 | 0,15 | 2,099 | 0 | 0,59 | 0,1488 |
| Задвижка | 1.49 | 57,73 | 0,15 | 2,099 | 0 | 0,59 | 0,1488 |
| 1.49 | Хантайская, 21 | 39,606 | 0,1 | 0,399 | 0 | 0,1 | 0,0656 |
| 1.49 | 1.50 | 25,99 | 0,15 | 1,7 | 0 | 0,39 | 0,1205 |
| 1.50 | Задвижка | 8,234 | 0,1 | 0,738 | 0 | 0,61 | 0,1213 |
| Задвижка | Хантайская, 23 | 51,106 | 0,1 | 0,738 | 0 | 0,61 | 0,1213 |
| 1.50 | 1.51 | 23,644 | 0,15 | 0,962 | 0 | 0,13 | 0,0682 |
| 1.51 | Задвижка | 7,774 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Детский сад | 88,09 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 1.51 | Хантайская, 15а | 85,698 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| 1.52 | 1.48 | 50,416 | 0,4 | 24,8877 | 0 | 0,53 | 0,2366 |
| 1.52 | Задвижка | 6,348 | 0,15 | 0,962 | 0 | 0,13 | 0,0682 |
| Задвижка | 1.53 | 94,806 | 0,15 | 0,962 | 0 | 0,13 | 0,0682 |
| 1.53 | Хантайская, 11 | 7,958 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| 1.53 | 1.54 | 44,114 | 0,15 | 0,758 | 0 | 0,08 | 0,0537 |
| 1.54 | Хантайская, 13 | 31,234 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| 1.54 | 1.55 | 34,408 | 0,15 | 0,585 | 0 | 0,02 | 0,0415 |
| 1.55 | Хантайская, 15 | 8,004 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| 1.55 | Школа №21 | 52,67 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-5 | Задвижка | 9,338 | 0,15 | 0,738 | 0 | 0,08 | 0,0523 |
| Задвижка | Хантайская, 45 | 12,052 | 0,15 | 0,738 | 0 | 0,08 | 0,0523 |
| 1.56 | ПГ-6 | 50,508 | 0,4 | 1,7405 | 0 | 0 | 0,0165 |
| 1.56 | Задвижка | 7,084 | 0,15 | 0,926 | 0 | 0,12 | 0,0657 |
| Задвижка | Хантайская, 61 | 12,696 | 0,15 | 0,926 | 0 | 0,12 | 0,0657 |
| ПГ-1 | Задвижка | 9,292 | 0,15 | 1,918 | 0 | 0,49 | 0,136 |
| Задвижка | 1.57 | 12,972 | 0,15 | 1,918 | 0 | 0,49 | 0,136 |
| 1.57 | Бегичева, 2 | 36,846 | 0,125 | 0,204 | 0 | 0,01 | 0,0211 |
| 1.57 | 1.58 | 22,08 | 0,15 | 1,714 | 0 | 0,4 | 0,1215 |
| 1.58 | Газовиков Заполярья площадь, 1 | 8,142 | 0,125 | 0,409 | 0 | 0,03 | 0,0423 |
| 1.58 | Бегичева, 2б | 60,168 | 0,125 | 1,305 | 0 | 0,59 | 0,1349 |
| ПГ-3 | Задвижка | 9,292 | 0,15 | 0,581 | 0 | 0,02 | 0,0412 |
| Задвижка | 1.59 | 10,58 | 0,15 | 0,581 | 0 | 0,02 | 0,0412 |
| 1.59 | Бегичева, 4 | 9,614 | 0,125 | 0,204 | 0 | 0,01 | 0,0211 |
| 1.59 | 1.60 | 63,296 | 0,15 | 0,377 | 0 | 0,01 | 0,0267 |
| 1.60 | Бегичева, 6 | 6,9 | 0,125 | 0,173 | 0 | 0,01 | 0,0179 |
| 1.60 | Бегичева, 8 | 50,462 | 0,125 | 0,204 | 0 | 0,01 | 0,0211 |
| ПГ-10 | 1.61 | 54,188 | 0,3 | 15,6259 | 0 | 0,79 | 0,2612 |
| 1.61 | Задвижка | 8,142 | 0,15 | 0,81 | 0 | 0,09 | 0,0574 |
| Задвижка | 1.62 | 17,066 | 0,15 | 0,81 | 0 | 0,09 | 0,0574 |
| 1.62 | Бегичева, 45 | 55,476 | 0,125 | 0,283 | 0 | 0,01 | 0,0292 |
| 1.62 | 1.63 | 43,976 | 0,15 | 0,527 | 0 | 0,02 | 0,0374 |
| 1.63 | Бегичева, 43 | 8,05 | 0,125 | 0,222 | 0 | 0,01 | 0,0229 |
| 1.63 | 1.64 | 47,334 | 0,15 | 0,305 | 0 | 0,01 | 0,0216 |
| 1.64 | Бегичева, 41 | 8,004 | 0,125 | 0,113 | 0 | 0 | 0,0117 |
| 1.64 | Бегичева, 39 | 37,766 | 0,125 | 0,192 | 0 | 0,01 | 0,0198 |
| ПГ-8 | Задвижка | 11,04 | 0,15 | 1,014 | 0 | 0,14 | 0,0719 |
| Задвижка | 1.65 | 28,106 | 0,15 | 1,014 | 0 | 0,14 | 0,0719 |
| 1.65 | Нансена, 102 | 21,574 | 0,1 | 0,298 | 0 | 0,05 | 0,049 |
| 1.65 | 1.66 | 85,652 | 0,15 | 0,716 | 0 | 0,07 | 0,0508 |
| 1.66 | Нансена, 100 | 8,096 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 1.66 | 1.67 | 70,288 | 0,15 | 0,471 | 0 | 0,02 | 0,0334 |
| 1.67 | Нансена, 98 | 8,51 | 0,1 | 0,207 | 0 | 0,02 | 0,034 |
| 1.67 | Нансена, 96 | 31,97 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| ПГ-10 | Задвижка | 10,856 | 0,15 | 1,5698 | 0 | 0,33 | 0,1113 |
| Задвижка | 1.68 | 30,084 | 0,15 | 1,5698 | 0 | 0,33 | 0,1113 |
| 1.68 | Нансена, 92 | 8,786 | 0,125 | 0,32 | 0 | 0,02 | 0,0331 |
| 1.68 | Нансена, 94 | 80,822 | 0,125 | 0,026 | 0 | 0 | 0,0027 |
| 1.68 | 1.69 | 10,58 | 0,15 | 1,2238 | 0 | 0,2 | 0,0868 |
| 1.70 | ПГ-10 | 17,756 | 0,3 | 17,2289 | 0 | 0,96 | 0,288 |
| 1.70 | Задвижка | 6,762 | 0,15 | 0,4968 | 0 | 0,02 | 0,0352 |
| Задвижка | 1.69 | 44,528 | 0,15 | 0,4968 | 0 | 0,02 | 0,0352 |
| 1.69 | 1.71 | 95,174 | 0,15 | 0,727 | 0 | 0,07 | 0,0516 |
| 1.71 | Нансена, 90 | 8,234 | 0,125 | 0,32 | 0 | 0,02 | 0,0331 |
| 1.71 | 1.72 | 85,422 | 0,15 | 0,407 | 0 | 0,01 | 0,0289 |
| 1.72 | Нансена, 88 | 7,36 | 0,125 | 0,207 | 0 | 0,01 | 0,0214 |
| 1.72 | Нансена, 86 | 64,86 | 0,125 | 0,2 | 0 | 0,01 | 0,0207 |
| 1.73 | ПГ-11 | 19,32 | 0,3 | 17,7257 | 0 | 1,01 | 0,2963 |
| 1.73 | Задвижка | 6,946 | 0,15 | 2,8038 | 0 | 1,04 | 0,1988 |
| Задвижка | 1.74 | 17,342 | 0,15 | 2,8038 | 0 | 1,04 | 0,1988 |
| 1.74 | Нансена, 82 | 31,372 | 0,1 | 0,415 | 0 | 0,11 | 0,0682 |
| 1.75 | Задвижка | 8,234 | 0,3 | 14,9219 | 0 | 0,72 | 0,2494 |
| 1.75 | Задвижка | 6,67 | 0,15 | 1,3678 | 0 | 0,25 | 0,097 |
| Задвижка | 1.76 | 29,716 | 0,15 | 1,3678 | 0 | 0,25 | 0,097 |
| 1.74 | 1.76 | 5,75 | 0,15 | 2,3888 | 0 | 0,76 | 0,1694 |
| 1.76 | 1.77 | 29,624 | 0,15 | 1,021 | 0 | 0,14 | 0,0724 |
| 1.77 | Нансена, 80 | 7,36 | 0,1 | 0,305 | 0 | 0,05 | 0,0501 |
| 1.77 | 1.78 | 104,282 | 0,15 | 0,716 | 0 | 0,07 | 0,0508 |
| 1.78 | Нансена, 78 | 7,176 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 1.78 | 1.79 | 63,25 | 0,15 | 0,471 | 0 | 0,02 | 0,0334 |
| 1.79 | Нансена, 76 | 7,682 | 0,1 | 0,207 | 0 | 0,02 | 0,034 |
| 1.79 | Нансена, 74 | 30,912 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 1.80 | Задвижка | 6,348 | 0,3 | 14,5397 | 0 | 0,68 | 0,243 |
| 1.80 | Задвижка | 7,59 | 0,1 | 0,494 | 0 | 0,28 | 0,0812 |
| Задвижка | Нансена, 72 | 60,49 | 0,1 | 0,494 | 0 | 0,28 | 0,0812 |
| ПГ-14 | Задвижка | 8,694 | 0,15 | 0,841 | 0 | 0,1 | 0,0596 |
| Задвижка | 1.81 | 27,6 | 0,15 | 0,841 | 0 | 0,1 | 0,0596 |
| 1.81 | Нансена, 70 | 20,424 | 0,125 | 0,187 | 0 | 0,01 | 0,0193 |
| 1.81 | 1.82 | 95,174 | 0,15 | 0,654 | 0 | 0,03 | 0,0464 |
| 1.82 | Нансена, 68 | 7,958 | 0,125 | 0,231 | 0 | 0,01 | 0,0239 |
| 1.82 | 1.83 | 67,344 | 0,15 | 0,423 | 0 | 0,01 | 0,03 |
| 1.83 | Нансена, 66 | 7,774 | 0,125 | 0,159 | 0 | 0,01 | 0,0164 |
| 1.83 | Нансена, 64 | 31,786 | 0,125 | 0,264 | 0 | 0,01 | 0,0273 |
| 1.84 | ПГ-15 | 39,882 | 0,3 | 11,1907 | 0 | 0,41 | 0,187 |
| 1.84 | Задвижка | 6,578 | 0,1 | 0,141 | 0 | 0,02 | 0,0232 |
| Задвижка | 1.85 | 24,84 | 0,1 | 0,141 | 0 | 0,02 | 0,0232 |
| 1.85 | Нансена, 60 | 23,782 | 0,08 | 0,096 | 0 | 0,03 | 0,0249 |
| 1.85 | Нансена, 62 | 46,092 | 0,08 | 0,045 | 0 | 0,01 | 0,0117 |
| ПГ-1 | Задвижка | 10,35 | 0,1 | 0,618 | 0 | 0,43 | 0,1016 |
| Задвижка | 1.86 | 19,228 | 0,1 | 0,618 | 0 | 0,43 | 0,1016 |
| 1.86 | Красноярская, 1 | 36,156 | 0,08 | 0,157 | 0 | 0,04 | 0,0408 |
| 1.86 | 1.87 | 19,872 | 0,1 | 0,461 | 0 | 0,25 | 0,0758 |
| 1.87 | Красноярская, 3 к1 | 7,406 | 0,08 | 0,031 | 0 | 0,01 | 0,0081 |
| 1.87 | 1.88 | 43,976 | 0,1 | 0,43 | 0 | 0,11 | 0,0707 |
| 1.88 | Красноярская, 3 к2 | 20,332 | 0,08 | 0,185 | 0 | 0,05 | 0,0481 |
| 1.88 | Красноярская, 5 | 37,168 | 0,08 | 0,245 | 0 | 0,1 | 0,0637 |
| ПГ-1 | 1.89 | 14,858 | 0,5 | 30,8645 | 0 | 0,25 | 0,1857 |
| 1.89 | Задвижка | 9,062 | 0,15 | 0,622 | 0 | 0,03 | 0,0441 |
| Задвижка | 1.90 | 20,056 | 0,15 | 0,622 | 0 | 0,03 | 0,0441 |
| 1.90 | Красноярская, 7 | 28,52 | 0,125 | 0,208 | 0 | 0,01 | 0,0215 |
| 1.90 | 1.91 | 26,864 | 0,15 | 0,414 | 0 | 0,01 | 0,0294 |
| 1.91 | Орджоникидзе, 1 к2 | 6,808 | 0,125 | 0,206 | 0 | 0,01 | 0,0213 |
| 1.91 | Орджоникидзе, 1 к1 | 42,826 | 0,125 | 0,208 | 0 | 0,01 | 0,0215 |
| ПГ-1 | 1.92 | 64,814 | 0,3 | 0,861 | 0 | 0 | 0,0144 |
| 1.92 | Задвижка | 8,878 | 0,2 | 1,839 | 0 | 0,09 | 0,0707 |
| Задвижка | 1.93 | 18,032 | 0,2 | 1,839 | 0 | 0,09 | 0,0707 |
| 1.93 | Металлургов площадь, 1 | 56,534 | 0,1 | 0,723 | 0 | 0,59 | 0,1189 |
| 1.93 | 1.94 | 14,352 | 0,2 | 1,116 | 0 | 0,04 | 0,0429 |
| 1.94 | Орджоникидзе, 1Б | 71,07 | 0,1 | 0,479 | 0 | 0,26 | 0,0788 |
| 1.94 | 1.95 | 86,342 | 0,2 | 0,637 | 0 | 0,01 | 0,0245 |
| 1.95 | Металлургов площадь, 7 | 7,774 | 0,1 | 0,207 | 0 | 0,02 | 0,034 |
| 1.95 | 1.96 | 88,504 | 0,2 | 0,43 | 0 | 0 | 0,0165 |
| 1.96 | Металлургов площадь, 3а | 15,272 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 1.96 | Металлургов площадь, 3 | 83,996 | 0,1 | 0,166 | 0 | 0,02 | 0,0273 |
| ПГ-2 | 1.97 | 21,988 | 0,3 | 2,7 | 0 | 0,02 | 0,0451 |
| 1.97 | Задвижка | 8,188 | 0,15 | 1,385 | 0 | 0,26 | 0,0982 |
| Задвижка | 1.98 | 30,498 | 0,15 | 1,385 | 0 | 0,26 | 0,0982 |
| 1.98 | Металлургов площадь, 17 | 18,492 | 0,125 | 0,731 | 0 | 0,19 | 0,0755 |
| 1.98 | 1.99 | 69,414 | 0,15 | 0,654 | 0 | 0,03 | 0,0464 |
| 1.99 | Металлургов площадь, 13 | 8,648 | 0,125 | 0,245 | 0 | 0,01 | 0,0253 |
| 1.99 | Школа | 60,812 | 0,125 | 0,409 | 0 | 0,03 | 0,0423 |
| 1.97 | 1.100 | 35,834 | 0,3 | 4,085 | 0 | 0,06 | 0,0683 |
| 1.100 | Задвижка | 10,074 | 0,15 | 1,104 | 0 | 0,17 | 0,0783 |
| Задвижка | Металлургов площадь, 19 | 84,87 | 0,15 | 1,104 | 0 | 0,17 | 0,0783 |
| ПГ-4 | Задвижка | 11,316 | 0,15 | 3,816 | 0 | 1,92 | 0,2706 |
| Задвижка | 2.1 | 62,836 | 0,15 | 3,816 | 0 | 1,92 | 0,2706 |
| 2.1 | Металлургов площадь, 25 | 8,096 | 0,1 | 0,978 | 0 | 1,07 | 0,1608 |
| 2.1 | 2.2 | 30,268 | 0,15 | 2,838 | 0 | 1,07 | 0,2012 |
| 2.2 | Металлургов площадь, 25а | 44,62 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 2.2 | 2.4 | 17,434 | 0,15 | 2,574 | 0 | 0,88 | 0,1825 |
| 2.3 | Школа №18 | 11,822 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 2.3 | Городской военкомат | 138,92 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 2.4 | 2.3 | 23,966 | 0,15 | 0,824 | 0 | 0,09 | 0,0584 |
| 2.4 | Металлургов площадь, 23а | 58,236 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| ПГ-5 | Задвижка | 10,12 | 0,15 | 1,575 | 0 | 0,33 | 0,1117 |
| Задвижка | 2.5 | 65,274 | 0,15 | 1,575 | 0 | 0,33 | 0,1117 |
| 2.5 | Металлургов площадь, 29 | 8,234 | 0,125 | 1,104 | 0 | 0,43 | 0,1141 |
| 2.5 | Металлургов площадь, 29а | 55,154 | 0,125 | 0,471 | 0 | 0,04 | 0,0487 |
| 1.1 | ПГ-5 | 67,344 | 0,3 | 10,58 | 0 | 0,36 | 0,1768 |
| Задвижка | Металлургов площадь, 31 | 17,618 | 0,1 | 0,89 | 0 | 0,89 | 0,1463 |
| ПГ-5 | 2.6 | 16,882 | 0,3 | 13,6817 | 0 | 0,6 | 0,2287 |
| 2.6 | Задвижка | 7,682 | 0,125 | 0,412 | 0 | 0,03 | 0,0426 |
| Задвижка | Котульского проезд, 4 | 39,652 | 0,125 | 0,412 | 0 | 0,03 | 0,0426 |
| Задвижка | 2.7 | 31,74 | 0,3 | 16,3837 | 0 | 0,87 | 0,2738 |
| 2.7 | Задвижка | 5,75 | 0,1 | 0,063 | 0 | 0,01 | 0,0104 |
| ПГ-7 | Задвижка | 12,236 | 0,1 | 0,943 | 0 | 0,99 | 0,155 |
| Задвижка | 2.8 | 49,864 | 0,1 | 0,943 | 0 | 0,99 | 0,155 |
| 2.8 | Бегичева, 21 | 7,452 | 0,08 | 0,415 | 0 | 0,61 | 0,1078 |
| 2.8 | Бегичева, 23 | 53,59 | 0,08 | 0,528 | 0 | 0,97 | 0,1372 |
| 1.32 | 2.9 | 20,424 | 0,3 | 10,3679 | 0 | 0,35 | 0,1733 |
| 2.9 | Задвижка | 8,234 | 0,1 | 1,094 | 0 | 1,33 | 0,1799 |
| Задвижка | 2.10 | 18,63 | 0,1 | 1,094 | 0 | 1,33 | 0,1799 |
| 2.10 | Бегичева, 33 | 17,388 | 0,08 | 0,298 | 0 | 0,16 | 0,0774 |
| 2.10 | 2.11 | 93,472 | 0,1 | 0,796 | 0 | 0,71 | 0,1309 |
| 2.11 | Бегичева, 31 | 8,28 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 2.11 | 2.12 | 58,466 | 0,1 | 0,589 | 0 | 0,4 | 0,0968 |
| 2.12 | Бегичева, 29 | 7,176 | 0,08 | 0,197 | 0 | 0,05 | 0,0512 |
| 2.12 | 2.13 | 72,68 | 0,1 | 0,392 | 0 | 0,09 | 0,0645 |
| 2.13 | Бегичева, 27 | 9,062 | 0,08 | 0,128 | 0 | 0,03 | 0,0333 |
| 2.13 | Бегичева, 27а | 42,642 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| ПГ-9 | Задвижка | 11,408 | 0,1 | 3,592 | 0 | 13,99 | 0,5906 |
| Задвижка | 2.14 | 53,13 | 0,1 | 3,592 | 0,001 | 13,99 | 0,5906 |
| 2.14 | Бегичева, 35 к2 | 6,486 | 0,08 | 0,502 | 0 | 0,88 | 0,1304 |
| 2.14 | 2.15 | 43,286 | 0,1 | 3,09 | 0 | 10,37 | 0,508 |
| 2.15 | Бегичева, 35 к1 | 25,714 | 0,08 | 0,236 | 0 | 0,1 | 0,0613 |
| 2.15 | 2.16 | 50,6 | 0,1 | 2,854 | 0 | 8,85 | 0,4692 |
| 2.16 | Детский сад | 35,512 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| 2.16 | Общежитие | 45,494 | 0,08 | 1,104 | 0 | 4,11 | 0,2869 |
| 2.17 | ПГ-5 | 35,742 | 0,5 | 29,5722 | 0 | 0,23 | 0,1779 |
| 2.17 | Задвижка | 8,418 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Орджоникидзе, 3 | 83,72 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | 2.18 | 36,432 | 0,15 | 1,229 | 0 | 0,21 | 0,0871 |
| 2.18 | Металлургов площадь, 6 к1 | 7,222 | 0,125 | 0,607 | 0 | 0,13 | 0,0627 |
| 2.18 | Металлургов площадь, 6 к2 | 61,548 | 0,125 | 0,622 | 0 | 0,14 | 0,0643 |
| Задвижка | Металлургов площадь, 8 | 42,274 | 0,15 | 2,936 | 0 | 1,14 | 0,2082 |
| Задвижка | 2.19 | 39,422 | 0,1 | 1,244 | 0 | 1,71 | 0,2045 |
| 2.19 | Котульского проезд, 10 к1 | 7,268 | 0,08 | 0,622 | 0 | 1,33 | 0,1616 |
| 2.19 | Котульского проезд, 10 к2 | 51,428 | 0,08 | 0,622 | 0 | 1,33 | 0,1616 |
| 7.66 | 2.20 | 31,188 | 0,3 | 4,9355 | 0 | 0,08 | 0,0825 |
| 2.20 | Задвижка | 10,258 | 0,125 | 1,234 | 0 | 0,53 | 0,1275 |
| Задвижка | 2.21 | 14,444 | 0,125 | 1,234 | 0 | 0,53 | 0,1275 |
| 2.21 | Бигичева, 17 | 31,142 | 0,1 | 0,32 | 0 | 0,06 | 0,0526 |
| 2.21 | 2.22 | 51,566 | 0,125 | 0,914 | 0 | 0,29 | 0,0945 |
| 2.22 | Бигичева, 15 | 7,13 | 0,1 | 0,188 | 0 | 0,02 | 0,0309 |
| 2.22 | 2.23 | 55,89 | 0,125 | 0,726 | 0 | 0,19 | 0,075 |
| 2.23 | Бигичева, 13 | 7,59 | 0,1 | 0,314 | 0 | 0,05 | 0,0516 |
| 2.23 | Школа №14 | 52,302 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 2.24 | Бигичева, 5 к2 | 7,222 | 0,08 | 0,659 | 0 | 1,49 | 0,1712 |
| 2.24 | Бигичева, 5 к1 | 55,522 | 0,08 | 0,528 | 0 | 0,97 | 0,1372 |
| ПГ-2 | Задвижка | 10,994 | 0,1 | 0,759 | 0 | 0,65 | 0,1248 |
| Задвижка | 2.25 | 15,686 | 0,1 | 0,759 | 0 | 0,65 | 0,1248 |
| 2.25 | Бигичева, 3 | 21,114 | 0,1 | 0,219 | 0 | 0,02 | 0,036 |
| 2.25 | Бигичева, 3а | 40,296 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| 2.7 | 2.26 | 14,95 | 0,3 | 16,3207 | 0 | 0,86 | 0,2728 |
| 2.26 | Задвижка | 9,108 | 0,1 | 0,528 | 0 | 0,32 | 0,0868 |
| Задвижка | Котульского проезд, 3а | 86,48 | 0,1 | 0,528 | 0 | 0,32 | 0,0868 |
| ПГ-5 | Задвижка | 10,028 | 0,1 | 2,111 | 0 | 4,87 | 0,3471 |
| Задвижка | 2.27 | 16,238 | 0,1 | 2,111 | 0 | 4,87 | 0,3471 |
| 2.27 | Котульского проезд, 3 | 12,466 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 2.27 | 2.28 | 68,448 | 0,1 | 1,904 | 0 | 3,97 | 0,313 |
| 2.28 | Котульского проезд, 5 | 7,866 | 0,08 | 0,154 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| 2.28 | Детский сад | 56,212 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ-4 | Задвижка | 9,66 | 0,15 | 0,902 | 0 | 0,11 | 0,064 |
| Задвижка | 7.68 | 15,456 | 0,15 | 0,902 | 0 | 0,11 | 0,064 |
| ПГ-2 | Задвижка | 9,476 | 0,1 | 1,866 | 0 | 3,81 | 0,3068 |
| Задвижка | 2.29 | 22,034 | 0,1 | 1,866 | 0 | 3,81 | 0,3068 |
| 2.29 | Котульского проезд, 15а | 67,39 | 0,08 | 0,622 | 0 | 1,33 | 0,1616 |
| 2.29 | 2.30 | 32,292 | 0,1 | 0,471 | 0 | 0,26 | 0,0774 |
| 2.30 | Котульского проезд, 19 | 6,946 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 2.30 | Котульского проезд, 17 | 60,674 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 2.29 | Котульского проезд, 21 | 56,028 | 0,08 | 0,773 | 0 | 2,04 | 0,2009 |
| 2.31 | 4.10 | 8,096 | 0,5 | 16,5327 | 0 | 0,07 | 0,0995 |
| 2.31 | Задвижка | 17,572 | 0,125 | 0,659 | 0 | 0,16 | 0,0681 |
| Задвижка | 2.32 | 9,292 | 0,125 | 0,659 | 0 | 0,16 | 0,0681 |
| 2.32 | 2.33 | 37,812 | 0,125 | 0,467 | 0 | 0,04 | 0,0483 |
| 2.33 | Орджоникидзе, 9 | 7,774 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 2.33 | Орджоникидзе, 7 | 61,916 | 0,1 | 0,222 | 0 | 0,02 | 0,0365 |
| 2.32 | Орджоникидзе, 11 | 44,16 | 0,1 | 0,192 | 0 | 0,02 | 0,0316 |
| ПГ-11 | Задвижка | 17,066 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Орджоникидзе, 15 | 42,688 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-12 | Задвижка | 16,284 | 0,15 | 1,548 | 0 | 0,32 | 0,1098 |
| Задвижка | 2.34 | 26,956 | 0,15 | 1,548 | 0 | 0,32 | 0,1098 |
| 2.34 | 2.35 | 50,692 | 0,15 | 0,452 | 0 | 0,01 | 0,0321 |
| 2.35 | Орджоникидзе, 21 | 6,072 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 2.35 | Талнахская, 81 | 66,884 | 0,1 | 0,207 | 0 | 0,02 | 0,034 |
| 2.34 | 2.36 | 31,096 | 0,15 | 1,096 | 0 | 0,16 | 0,0777 |
| 2.36 | Орджоникидзе, 19 | 7,038 | 0,1 | 0,687 | 0 | 0,53 | 0,113 |
| 2.36 | Орджоникидзе, 13 | 60,674 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 2.37 | ПГ-30 | 12,282 | 0,4 | 1,8894 | 0 | 0 | 0,018 |
| 2.37 | Задвижка | 7,13 | 0,1 | 0,732 | 0 | 0,6 | 0,1204 |
| Задвижка | 2.38 | 14,766 | 0,1 | 0,732 | 0 | 0,6 | 0,1204 |
| 2.38 | Талнахская, 83 | 11,132 | 0,1 | 0,192 | 0 | 0,02 | 0,0316 |
| 2.38 | Орджоникидзе, 21а | 68,034 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Задвижка | 2.39 | 32,2 | 0,1 | 2,614 | 0 | 7,44 | 0,4298 |
| 2.39 | Орджоникидзе, 17 | 59,984 | 0,08 | 0,455 | 0 | 0,72 | 0,1182 |
| 2.39 | 2.40 | 30,866 | 0,1 | 2,159 | 0 | 5,09 | 0,355 |
| 2.40 | Бигичева, 7 | 9,246 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| 2.40 | Бигичева, 9 | 57,224 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 2.41 | ПГ-1 | 32,982 | 0,5 | 10,4317 | 0 | 0,03 | 0,0628 |
| 2.41 | Задвижка | 7,682 | 0,15 | 1,209 | 0 | 0,2 | 0,0857 |
| Задвижка | 2.42 | 24,794 | 0,15 | 1,209 | 0 | 0,2 | 0,0857 |
| 2.42 | Красноярская, 4 | 12,88 | 0,1 | 0,316 | 0 | 0,06 | 0,052 |
| 2.42 | 2.43 | 127,834 | 0,15 | 0,893 | 0 | 0,11 | 0,0633 |
| 2.43 | Нансена, 58 | 6,394 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| 2.43 | Нансена, 56 | 73,692 | 0,1 | 0,535 | 0 | 0,33 | 0,088 |
| 2.44 | ПГ-2 | 34,5 | 0,5 | 9,2227 | 0 | 0,02 | 0,0555 |
| 2.44 | Задвижка | 7,866 | 0,1 | 0,526 | 0 | 0,32 | 0,0865 |
| Задвижка | Красноярская, 6 | 30,13 | 0,1 | 0,526 | 0 | 0,32 | 0,0865 |
| ПГ-1 | 2.45 | 24,518 | 0,4 | 39,8561 | 0 | 1,35 | 0,3788 |
| 2.45 | Задвижка | 11,73 | 0,15 | 2,281 | 0 | 0,69 | 0,1617 |
| Задвижка | 2.46 | 41,768 | 0,15 | 2,281 | 0 | 0,69 | 0,1617 |
| 2.46 | 2.47 | 31,556 | 0,1 | 0,588 | 0 | 0,39 | 0,0967 |
| 2.47 | Красноярская, 6а | 7,682 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 2.47 | Красноярская, 4а | 52,67 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 2.46 | 2.48 | 62,054 | 0,15 | 1,693 | 0 | 0,39 | 0,12 |
| 2.48 | Нансена, 54 | 8,326 | 0,1 | 0,408 | 0 | 0,1 | 0,0671 |
| 2.48 | 2.49 | 100,05 | 0,15 | 1,285 | 0 | 0,22 | 0,0911 |
| 2.49 | Нансена, 52 | 7,866 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| 2.49 | 2.50 | 98,164 | 0,15 | 0,927 | 0 | 0,12 | 0,0657 |
| 2.50 | Нансена, 50 | 8,234 | 0,1 | 0,44 | 0 | 0,22 | 0,0723 |
| 2.50 | Нансена, 48 | 68,862 | 0,1 | 0,487 | 0 | 0,27 | 0,0801 |
| ПГ-2 | Задвижка | 12,788 | 0,15 | 0,966 | 0 | 0,13 | 0,0685 |
| 2.51 | Нансена, 44 | 7,498 | 0,1 | 0,271 | 0 | 0,04 | 0,0446 |
| 2.51 | Нансена, 46 | 56,902 | 0,1 | 0,695 | 0 | 0,55 | 0,1143 |
| Задвижка | 2.51 | 38,732 | 0,15 | 0,966 | 0 | 0,13 | 0,0685 |
| 8.17 | Нансена, 42 | 33,212 | 0,1 | 0,461 | 0 | 0,25 | 0,0758 |
| 2.52 | Нансена, 40 | 7,13 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| 2.52 | 2.53 | 98,256 | 0,15 | 0,822 | 0 | 0,09 | 0,0583 |
| 2.53 | Нансена, 38 | 7,728 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| 2.53 | Нансена, 36 | 66,93 | 0,1 | 0,464 | 0 | 0,25 | 0,0763 |
| ПГ-4 | 2.54 | 20,792 | 0,4 | 25,4211 | 0 | 0,55 | 0,2416 |
| 2.54 | Задвижка | 6,072 | 0,15 | 3,391 | 0 | 1,52 | 0,2405 |
| Задвижка | 8.16 | 18,584 | 0,15 | 3,391 | 0 | 1,52 | 0,2405 |
| ПГ-5 | 2.55 | 61,64 | 0,4 | 21,8851 | 0 | 0,41 | 0,208 |
| 2.55 | Задвижка | 9,154 | 0,15 | 3,536 | 0 | 1,65 | 0,2507 |
| Задвижка | 2.56 | 13,846 | 0,15 | 3,536 | 0 | 1,65 | 0,2507 |
| 2.56 | 2.57 | 25,622 | 0,1 | 2,034 | 0 | 4,52 | 0,3344 |
| 2.57 | Нансена, 32 | 6,164 | 0,1 | 0,284 | 0 | 0,04 | 0,0467 |
| 2.57 | Детский сад №71 | 75,486 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 2.56 | 2.58 | 44,988 | 0,15 | 1,502 | 0 | 0,3 | 0,1065 |
| 2.58 | Нансена, 30 | 7,36 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| 2.58 | 2.59 | 90,574 | 0,15 | 1,228 | 0 | 0,21 | 0,0871 |
| 2.59 | Нансена, 28 | 7,314 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| 2.59 | 2.60 | 104,42 | 0,15 | 0,87 | 0 | 0,1 | 0,0617 |
| 2.60 | Нансена, 26 | 8,142 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| 2.60 | Нансена, 24 | 65,504 | 0,1 | 0,512 | 0 | 0,3 | 0,0842 |
| 2.93 | 2.61 | 41,676 | 0,4 | 46,083 | 0 | 1,8 | 0,438 |
| 2.61 | Задвижка | 10,488 | 0,15 | 1,865 | 0 | 0,47 | 0,1322 |
| Задвижка | 8.14 | 11,914 | 0,15 | 1,865 | 0 | 0,47 | 0,1322 |
| 8.14 | 2.62 | 49,956 | 0,15 | 0,906 | 0 | 0,11 | 0,0642 |
| 2.62 | Нансена, 18 | 7,084 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| 2.62 | 2.63 | 87,906 | 0,15 | 0,632 | 0 | 0,03 | 0,0448 |
| 2.63 | Нансена, 16 | 6,532 | 0,1 | 0,316 | 0 | 0,06 | 0,052 |
| 2.63 | Нансена, 14 | 109,25 | 0,1 | 0,316 | 0 | 0,06 | 0,052 |
| ПГ-8 | Задвижка | 9,522 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Нансена, 18а | 17,756 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-9 | Задвижка | 11,132 | 0,15 | 3,427 | 0 | 1,55 | 0,243 |
| Задвижка | 2.64 | 17,756 | 0,15 | 3,427 | 0 | 1,55 | 0,243 |
| 2.64 | 7.73 | 22,954 | 0,15 | 2,226 | 0 | 0,66 | 0,1578 |
| 2.64 | 2.65 | 127,006 | 0,15 | 1,201 | 0 | 0,2 | 0,0852 |
| 2.65 | Нансена, 4 | 7,36 | 0,1 | 0,969 | 0 | 1,05 | 0,1593 |
| 2.65 | Нансена, 2 | 62,698 | 0,1 | 0,232 | 0 | 0,03 | 0,0381 |
| Задвижка | 2.66 | 7,268 | 0,4 | 36,542 | 0 | 1,14 | 0,3473 |
| 2.66 | Задвижка | 8,28 | 0,1 | 1,56 | 0 | 2,67 | 0,2565 |
| Задвижка | 2.67 | 38,042 | 0,1 | 1,56 | 0 | 2,67 | 0,2565 |
| 2.67 | Набережная Урванцева, 3 | 7,682 | 0,08 | 0,52 | 0 | 0,94 | 0,1351 |
| 2.67 | 2.68 | 58,236 | 0,1 | 1,04 | 0 | 1,2 | 0,171 |
| 2.68 | Набережная Урванцева, 1 | 7,636 | 0,08 | 0,52 | 0 | 0,94 | 0,1351 |
| 2.68 | Набережная Урванцева, 1а | 51,198 | 0,08 | 0,52 | 0 | 0,94 | 0,1351 |
| ПГ-25 | 2.69 | 35,696 | 0,4 | 3,9619 | 0 | 0,01 | 0,0377 |
| 2.69 | Задвижка | 6,486 | 0,1 | 0,738 | 0 | 0,61 | 0,1213 |
| Задвижка | 2.70 | 15,87 | 0,1 | 0,738 | 0 | 0,61 | 0,1213 |
| 2.70 | Комсомольская, 49а | 37,858 | 0,08 | 0,19 | 0 | 0,05 | 0,0494 |
| 2.70 | 7.74 | 21,16 | 0,1 | 0,548 | 0 | 0,34 | 0,0901 |
| ПГ-24 | Задвижка | 11,5 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| Задвижка | 2.71 | 17,986 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| 2.71 | Комсомольская, 47Б | 44,712 | 0,08 | 0,19 | 0 | 0,05 | 0,0494 |
| 2.71 | 2.73 | 23,092 | 0,1 | 0,558 | 0 | 0,36 | 0,0917 |
| ПГ-23 | Задвижка | 11,362 | 0,15 | 1,392 | 0 | 0,26 | 0,0987 |
| Задвижка | 2.72 | 19,504 | 0,15 | 1,392 | 0 | 0,26 | 0,0987 |
| 2.72 | Комсомольская, 45Б | 66,286 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| 2.73 | Комсомольская, 49в | 67,298 | 0,08 | 0,284 | 0 | 0,15 | 0,0738 |
| 2.73 | Комсомольская, 47а | 6,256 | 0,08 | 0,274 | 0 | 0,14 | 0,0712 |
| 2.72 | Комсомольская, 45а | 6,532 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| 2.72 | 2.74 | 71,07 | 0,15 | 0,928 | 0 | 0,12 | 0,0658 |
| 2.74 | Комсомольская, 47в | 7,636 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| 2.74 | 2.75 | 76,268 | 0,15 | 0,654 | 0 | 0,03 | 0,0464 |
| 2.75 | Комсомольская, 47г | 6,716 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| 2.75 | 2.76 | 52,716 | 0,15 | 0,38 | 0 | 0,01 | 0,0269 |
| 2.76 | Комсомольская, 47д | 8,004 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| 2.76 | Комсомольская, 47е | 39,33 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| ПГ-21 | Задвижка | 10,718 | 0,15 | 1,56 | 0 | 0,33 | 0,1106 |
| Задвижка | 2.77 | 21,758 | 0,15 | 1,56 | 0 | 0,33 | 0,1106 |
| 2.77 | Комсомольская, 43а | 6,44 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| 2.77 | Комсомольская, 43Б | 66,562 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| 2.77 | 2.78 | 66,608 | 0,15 | 1,012 | 0 | 0,14 | 0,0718 |
| 2.78 | Комсомольская, 45в | 7,176 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| 2.78 | 2.79 | 78,706 | 0,15 | 0,738 | 0 | 0,08 | 0,0523 |
| 2.79 | Комсомольская, 45г | 8,234 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| 2.79 | 2.80 | 52,256 | 0,15 | 0,464 | 0 | 0,01 | 0,0329 |
| 2.80 | Комсомольская, 45д | 8,004 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| 2.80 | Комсомольская, 45е | 51,198 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| ПГ-2 | Задвижка | 8,142 | 0,1 | 0,741 | 0 | 0,62 | 0,1218 |
| Задвижка | 2.81 | 6,302 | 0,1 | 0,741 | 0 | 0,62 | 0,1218 |
| 2.81 | Комсомольская, 43в | 6,578 | 0,08 | 0,19 | 0 | 0,05 | 0,0494 |
| 2.81 | Комсомольская, 43д | 52,256 | 0,08 | 0,361 | 0 | 0,46 | 0,0938 |
| 2.81 | Комсомольская, 43г | 51,796 | 0,08 | 0,19 | 0 | 0,05 | 0,0494 |
| ПГ-3 | Задвижка | 9,798 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Комсомольская, 43 | 10,258 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| ПГ-2 | Задвижка | 7,636 | 0,15 | 0,759 | 0 | 0,08 | 0,0538 |
| Задвижка | Молодежный проезд, 19а | 59,478 | 0,15 | 0,759 | 0 | 0,08 | 0,0538 |
| ПГ-4 | Задвижка | 12,006 | 0,15 | 0,824 | 0 | 0,09 | 0,0584 |
| Задвижка | 2.82 | 47,426 | 0,15 | 0,824 | 0 | 0,09 | 0,0584 |
| 2.82 | Школа №23 | 10,948 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 2.82 | Школа №16 | 77,74 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 2.83 | ПГ-4 | 43,056 | 0,4 | 26,184 | 0 | 0,58 | 0,2489 |
| 2.83 | Задвижка | 6,808 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| Задвижка | Молодежный проезд, 23Б | 48,99 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| 2.84 | ПГ-5 | 23,506 | 0,4 | 26,542 | 0 | 0,6 | 0,2523 |
| 2.84 | Задвижка | 7,038 | 0,1 | 0,716 | 0 | 0,58 | 0,1177 |
| Задвижка | 2.85 | 48,806 | 0,1 | 0,716 | 0 | 0,58 | 0,1177 |
| 2.85 | Молодежный проезд, 27 к1 | 8,28 | 0,08 | 0,358 | 0 | 0,46 | 0,093 |
| 2.85 | Молодежный проезд, 27 к2 | 105,294 | 0,08 | 0,358 | 0 | 0,46 | 0,093 |
| 2.86 | ВК-58 | 26,91 | 0,4 | 22,2107 | 0 | 0,42 | 0,2111 |
| 2.86 | Задвижка | 7,728 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| Задвижка | Молодежный проезд, 31 | 54,924 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| 2.87 | ПГ-5 | 29,486 | 0,4 | 24,1967 | 0 | 0,5 | 0,23 |
| Задвижка | 2.87 | 6,578 | 0,15 | 3,036 | 0 | 1,22 | 0,2153 |
| 2.88 | Задвижка | 64,952 | 0,15 | 3,036 | 0 | 1,22 | 0,2153 |
| 2.88 | Набережная Урванцева, 19 | 7,314 | 0,1 | 0,253 | 0 | 0,03 | 0,0416 |
| 8.13 | 2.88 | 34,592 | 0,1 | 2,783 | 0 | 8,42 | 0,4576 |
| 2.89 | Задвижка | 8,97 | 0,4 | 49,7767 | 0 | 2,11 | 0,4731 |
| 2.89 | Задвижка | 14,766 | 0,15 | 0,064 | 0 | 0 | 0,0045 |
| Задвижка | 2.90 | 32,43 | 0,15 | 0,064 | 0 | 0 | 0,0045 |
| 2.90 | 8.12 | 26,358 | 0,1 | 2,027 | 0 | 4,49 | 0,3333 |
| 2.90 | 2.91 | 15,502 | 0,08 | 1,08 | 0 | 3,94 | 0,2806 |
| 2.91 | Хоз. корпус | 7,452 | 0,04 | 0,54 | 0 | 31,31 | 0,5948 |
| 2.91 | Хоз. корпус | 20,654 | 0,04 | 0,54 | 0,001 | 31,31 | 0,5948 |
| 2.90 | Набережная Урванцева, 9 | 80,04 | 0,15 | 1,011 | 0 | 0,14 | 0,0717 |
| 2.66 | 2.92 | 21,436 | 0,4 | 38,102 | 0 | 1,23 | 0,3622 |
| 2.92 | Задвижка | 6,44 | 0,1 | 0,184 | 0 | 0,02 | 0,0303 |
| Задвижка | Набережная Урванцева, 5 | 12,052 | 0,1 | 0,184 | 0 | 0,02 | 0,0303 |
| ПГ-7 | 2.93 | 21,804 | 0,4 | 42,125 | 0 | 1,51 | 0,4004 |
| 2.93 | Задвижка | 7,222 | 0,1 | 3,958 | 0 | 16,97 | 0,6508 |
| Задвижка | 2.94 | 17,664 | 0,1 | 3,958 | 0 | 16,97 | 0,6508 |
| 2.94 | Молодежный проезд, 21 | 26,956 | 0,08 | 1,104 | 0 | 4,11 | 0,2869 |
| 2.94 | 2.95 | 39,008 | 0,1 | 2,854 | 0 | 8,85 | 0,4692 |
| 2.95 | Молодежный проезд, 23 | 9,66 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| 2.95 | Молодежный проезд, 25 | 65,09 | 0,08 | 1,104 | 0 | 4,11 | 0,2869 |
| ПГ-6 | Задвижка | 11,914 | 0,2 | 0,412 | 0 | 0 | 0,0158 |
| Задвижка | Молодежный проезд, 23а | 151,018 | 0,2 | 0,412 | 0 | 0 | 0,0158 |
| 2.54 | 2.96 | 39,008 | 0,4 | 28,8121 | 0 | 0,71 | 0,2739 |
| 2.96 | Задвижка | 9,66 | 0,1 | 3,958 | 0 | 16,97 | 0,6508 |
| 2.97 | Молодежный проезд, 11 | 12,788 | 0,08 | 1,104 | 0 | 4,11 | 0,2869 |
| 2.97 | 2.98 | 73,14 | 0,1 | 2,854 | 0,001 | 8,85 | 0,4692 |
| 2.98 | Молодежный проезд, 13 | 9,89 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| 2.98 | Молодежный проезд, 15 | 63,526 | 0,08 | 1,104 | 0 | 4,11 | 0,2869 |
| ПГ-3 | Задвижка | 13,018 | 0,1 | 2,162 | 0 | 5,1 | 0,3555 |
| 2.99 | Школа №17 | 11,776 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| 2.99 | Молодежный проезд, 9 | 61,456 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ-1 | Задвижка | 9,568 | 0,1 | 3,958 | 0 | 16,97 | 0,6508 |
| Задвижка | 2.100 | 15,732 | 0,1 | 3,958 | 0 | 16,97 | 0,6508 |
| 2.100 | Молодежный проезд, 1 | 8,924 | 0,08 | 1,104 | 0 | 4,11 | 0,2869 |
| 2.100 | 8.18 | 81,328 | 0,1 | 2,854 | 0,001 | 8,85 | 0,4692 |
| ПГ-2 | 3.1 | 12,558 | 0,4 | 3,5329 | 0 | 0,01 | 0,0336 |
| 3.1 | Задвижка | 7,774 | 0,125 | 2,7 | 0 | 2,48 | 0,279 |
| Задвижка | 3.2 | 26,726 | 0,125 | 2,7 | 0 | 2,48 | 0,279 |
| 3.2 | Комсомольская, 41Б | 6,348 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| 3.2 | Комсомольская, 41Б/1 | 40,48 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 3.2 | 3.3 | 52,348 | 0,125 | 0,76 | 0 | 0,21 | 0,0785 |
| 3.3 | Комсомольская, 41а | 6,486 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| 3.3 | 3.4 | 72,818 | 0,125 | 0,57 | 0 | 0,12 | 0,0589 |
| 3.4 | Солнечный проезд, 1 | 7,222 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| 3.4 | 3.5 | 53,636 | 0,125 | 0,38 | 0 | 0,02 | 0,0393 |
| 3.5 | Солнечный проезд, 3 | 6,486 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| 3.5 | Солнечный проезд, 5 | 48,346 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| 3.6 | 8.55 | 43,608 | 0,3 | 7,7354 | 0 | 0,19 | 0,1293 |
| 3.6 | Задвижка | 8,05 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Солнечный проезд, 7а | 28,06 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-5 | Задвижка | 10,304 | 0,15 | 0,7586 | 0 | 0,08 | 0,0538 |
| Задвижка | 3.7 | 47,15 | 0,15 | 0,7586 | 0 | 0,08 | 0,0538 |
| 3.7 | Солнечный проезд, 8 к1 | 7,682 | 0,125 | 0,3793 | 0 | 0,02 | 0,0392 |
| 3.7 | Солнечный проезд, 8 к2 | 82,524 | 0,125 | 0,3793 | 0 | 0,02 | 0,0392 |
| ВК-42 | 3.8 | 53,452 | 0,4 | 1,8739 | 0 | 0 | 0,0178 |
| 3.8 | Задвижка | 10,626 | 0,125 | 0,654 | 0 | 0,15 | 0,0676 |
| Задвижка | 3.9 | 24,932 | 0,125 | 0,654 | 0 | 0,15 | 0,0676 |
| 3.9 | Солнечный проезд, 7 | 9,936 | 0,1 | 0,274 | 0 | 0,04 | 0,0451 |
| 3.9 | 3.10 | 90,436 | 0,125 | 0,38 | 0 | 0,02 | 0,0393 |
| 3.10 | Солнечный проезд, 11 | 6,67 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| 3.10 | Солнечный проезд, 13 | 51,014 | 0,1 | 0,19 | 0 | 0,02 | 0,0312 |
| ПГ-1 | Задвижка | 9,292 | 0,15 | 0,246 | 0 | 0 | 0,0174 |
| Задвижка | 3.11 | 44,942 | 0,15 | 0,246 | 0 | 0 | 0,0174 |
| 3.11 | Комсомольская, 39 | 7,866 | 0,125 | 0,123 | 0 | 0,01 | 0,0127 |
| 3.11 | Солнечный проезд, 2 | 59,432 | 0,125 | 0,123 | 0 | 0,01 | 0,0127 |
| ПГ-2 | Задвижка | 9,2 | 0,1 | 0,759 | 0 | 0,65 | 0,1248 |
| Задвижка | Солнечный проезд, 4 | 29,67 | 0,1 | 0,759 | 0 | 0,65 | 0,1248 |
| Задвижка | ПГ-3 | 116,656 | 0,1 | 0,5288 | 0 | 0,32 | 0,0869 |
| 3.12 | ПГ-4 | 54,556 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 3.12 | Задвижка | 7,13 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Солнечный проезд, 6а | 18,354 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 3.13 | ПГ-5 | 57,178 | 0,3 | 6,5648 | 0 | 0,14 | 0,1097 |
| 3.13 | Задвижка | 6,118 | 0,15 | 1,2647 | 0 | 0,22 | 0,0897 |
| Задвижка | 3.14 | 55,798 | 0,15 | 1,2647 | 0 | 0,22 | 0,0897 |
| 3.14 | Солнечный проезд, 10 к2 | 7,774 | 0,125 | 0,2529 | 0 | 0,01 | 0,0261 |
| 3.14 | 3.15 | 105,938 | 0,15 | 1,0119 | 0 | 0,14 | 0,0717 |
| 3.15 | Солнечный проезд, 10 к1 | 7,866 | 0,125 | 0,2529 | 0 | 0,01 | 0,0261 |
| 3.15 | Солнечный проезд, 10а | 79,35 | 0,125 | 0,759 | 0 | 0,2 | 0,0784 |
| 3.16 | ПГ-7 | 40,848 | 0,4 | 22,5687 | 0 | 0,43 | 0,2145 |
| 3.16 | Задвижка | 8,97 | 0,1 | 1,628 | 0 | 2,91 | 0,2677 |
| Задвижка | 3.18 | 10,12 | 0,1 | 1,628 | 0 | 2,91 | 0,2677 |
| 3.17 | Набережная Урванцева, 10 | 12,466 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| 3.18 | 3.17 | 35,834 | 0,1 | 1,088 | 0 | 1,31 | 0,1789 |
| 3.18 | Набережная Урванцева, 10а | 24,794 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| 3.17 | 3.19 | 41,814 | 0,1 | 0,676 | 0 | 0,52 | 0,1111 |
| 3.19 | Набережная Урванцева, 10 | 9,016 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| 3.19 | Набережная Урванцева, 10Б | 37,536 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 3.20 | 2.87 | 9,614 | 0,4 | 27,2328 | 0 | 0,63 | 0,2588 |
| 3.20 | Задвижка | 5,474 | 0,15 | 2,7083 | 0 | 0,98 | 0,192 |
| Задвижка | 3.21 | 29,486 | 0,15 | 2,7083 | 0 | 0,98 | 0,192 |
| 3.21 | Задвижка | 10,672 | 0,025 | 0,264 | 0,002 | 175,05 | 0,9311 |
| Задвижка | Хоз. корпус | 17,296 | 0,025 | 0,264 | 0,003 | 175,05 | 0,9311 |
| 3.21 | 3.22 | 66,332 | 0,15 | 2,4443 | 0 | 0,8 | 0,1733 |
| 3.22 | Набережная Урванцева, 23 | 7,406 | 0,1 | 1,2221 | 0 | 1,65 | 0,2009 |
| 3.22 | Набережная Урванцева, 23 | 128,432 | 0,1 | 1,2221 | 0 | 1,65 | 0,2009 |
| ПГ-3 | Задвижка | 17,71 | 0,1 | 1,3328 | 0 | 1,96 | 0,2191 |
| Задвижка | 8.54 | 44,896 | 0,1 | 1,3328 | 0 | 1,96 | 0,2191 |
| Задвижка | 3.23 | 51,244 | 0,1 | 0,821 | 0 | 0,76 | 0,135 |
| 3.23 | Комсомольская, 33 | 7,774 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 3.23 | Комсомольская, 33а | 83,95 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Задвижка | 3.24 | 37,122 | 0,15 | 0,897 | 0 | 0,11 | 0,0636 |
| 3.24 | Комсомольская, 31 | 11,178 | 0,125 | 0,5 | 0 | 0,05 | 0,0517 |
| 3.24 | Комсомольская, 31а | 63,756 | 0,125 | 0,397 | 0 | 0,03 | 0,041 |
| ПГ-12 | 5.70 | 59,616 | 0,4 | 24,0013 | 0 | 0,49 | 0,2281 |
| Задвижка | 3.25 | 77,832 | 0,4 | 27,6233 | 0 | 0,65 | 0,2626 |
| 3.25 | Задвижка | 10,442 | 0,1 | 0,397 | 0 | 0,1 | 0,0653 |
| Задвижка | Комсомольская, 33Б | 91,034 | 0,1 | 0,397 | 0 | 0,1 | 0,0653 |
| 2.69 | Задвижка | 8,372 | 0,1 | 0,3506 | 0 | 0,07 | 0,0576 |
| Задвижка | 3.26 | 36,018 | 0,1 | 0,3506 | 0 | 0,07 | 0,0576 |
| Задвижка | 3.27 | 10,074 | 0,4 | 2,8733 | 0 | 0,01 | 0,0273 |
| 3.27 | Задвижка | 7,544 | 0,1 | 0,2974 | 0 | 0,05 | 0,0489 |
| Задвижка | 3.26 | 32,752 | 0,1 | 0,2974 | 0 | 0,05 | 0,0489 |
| 3.26 | Орджоникидзе, 2 | 17,158 | 0,1 | 0,648 | 0 | 0,48 | 0,1065 |
| ПГ-2 | 3.28 | 32,936 | 0,5 | 31,4865 | 0 | 0,26 | 0,1895 |
| 3.28 | Задвижка | 8,188 | 0,1 | 1,796 | 0 | 3,53 | 0,2953 |
| Задвижка | 3.29 | 22,034 | 0,1 | 1,796 | 0 | 3,53 | 0,2953 |
| 3.29 | Орджоникидзе, 4 | 30,59 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 3.29 | 3.30 | 47,702 | 0,1 | 1,387 | 0 | 2,12 | 0,228 |
| 3.30 | Орджоникидзе, 4а | 8,464 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 3.30 | Орджоникидзе, 4Б | 87,17 | 0,08 | 0,978 | 0 | 3,24 | 0,2541 |
| 8.19 | 3.31 | 6,946 | 0,5 | 25,1281 | 0 | 0,16 | 0,1512 |
| 3.31 | Задвижка | 8,28 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Орджоникидзе, 4в | 43,93 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 3.32 | ПГ-4 | 31,694 | 0,5 | 27,8222 | 0 | 0,2 | 0,1674 |
| 3.32 | Задвижка | 10,764 | 0,15 | 1,805 | 0 | 0,44 | 0,128 |
| Задвижка | 3.33 | 20,976 | 0,15 | 1,805 | 0 | 0,44 | 0,128 |
| 3.33 | Орджоникидзе, 6Б | 88,55 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| 3.33 | 3.34 | 48,76 | 0,15 | 1,057 | 0 | 0,15 | 0,075 |
| 3.34 | Орджоникидзе, 6а | 7,268 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 3.34 | 3.35 | 64,308 | 0,15 | 0,648 | 0 | 0,03 | 0,0459 |
| 3.35 | Ленинский проспект, 47а к2 | 6,946 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 3.35 | Ленинский проспект, 47а к1 | 47,702 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| ПГ-30 | Задвижка | 10,902 | 0,125 | 0,648 | 0 | 0,15 | 0,067 |
| Задвижка | 3.36 | 16,054 | 0,125 | 0,648 | 0 | 0,15 | 0,067 |
| 3.36 | Орджоникидзе, 6 | 77,188 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 3.36 | Ленинский проспект, 47 к1 | 19,964 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| ПГ-28 | Задвижка | 12,328 | 0,1 | 0,972 | 0 | 1,05 | 0,1598 |
| 3.37 | Ленинский проспект, 47 к2 | 17,94 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 3.37 | 3.38 | 111,688 | 0,1 | 0,648 | 0 | 0,48 | 0,1065 |
| 3.38 | Ленинский проспект, 47 к4 | 7,636 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 3.38 | Ленинский проспект, 45 | 62,79 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| ПГ-26 | Задвижка | 12,19 | 0,1 | 1,288 | 0 | 1,83 | 0,2118 |
| Задвижка | 3.39 | 24,196 | 0,1 | 1,288 | 0 | 1,83 | 0,2118 |
| 3.39 | Ленинский проспект, 45а | 10,212 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| 3.39 | Ленинский проспект, 45Б | 45,356 | 0,08 | 0,748 | 0 | 1,91 | 0,1944 |
| ПГ-25 | Задвижка | 11,592 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 43 к1 | 14,306 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 3.40 | Ленинский проспект, 43 к3 | 8,05 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 3.40 | 3.41 | 42,366 | 0,1 | 3,386 | 0,001 | 12,44 | 0,5567 |
| 3.41 | Ленинский проспект, 45 к1 | 23,092 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 3.41 | 3.42 | 31,648 | 0,1 | 2,977 | 0 | 9,63 | 0,4895 |
| 3.42 | Ленинский проспект, 45 к2 | 7,728 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 3.42 | 3.43 | 48,806 | 0,1 | 2,568 | 0 | 7,18 | 0,4222 |
| 3.43 | Ленинский проспект, 45 к3 | 7,866 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 3.43 | 3.44 | 35,374 | 0,1 | 2,159 | 0 | 5,09 | 0,355 |
| 3.44 | Ленинский проспект, 45в | 7,82 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 3.44 | Комсомольская, 46а | 80,822 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| 3.45 | 4.30 | 23,276 | 0,4 | 30,7985 | 0 | 0,81 | 0,2927 |
| 3.45 | Задвижка | 9,706 | 0,15 | 1,54 | 0 | 0,32 | 0,1092 |
| Задвижка | 3.46 | 50,324 | 0,15 | 1,54 | 0 | 0,32 | 0,1092 |
| 3.46 | Задвижка | 7,498 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 43а | 43,332 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| 3.46 | 3.47 | 31,464 | 0,15 | 0,792 | 0 | 0,09 | 0,0562 |
| 3.47 | Ленинский проспект, 39 к2 | 8,372 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 3.47 | Ленинский проспект, 39Б | 76,866 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 3.48 | ПГ-24 | 19,136 | 0,4 | 32,3385 | 0 | 0,89 | 0,3074 |
| 3.48 | Задвижка | 7,59 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 41 | 54,51 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| ПГ-23 | Задвижка | 12,282 | 0,1 | 1,864 | 0 | 3,8 | 0,3065 |
| Задвижка | 3.49 | 23,322 | 0,1 | 1,864 | 0 | 3,8 | 0,3065 |
| 3.49 | 3.50 | 42,596 | 0,1 | 1,116 | 0 | 1,38 | 0,1835 |
| 3.50 | Ленинский проспект, 39 к1 | 7,13 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 3.50 | 3.51 | 41,63 | 0,1 | 0,707 | 0 | 0,56 | 0,1162 |
| 3.51 | Детский сад | 54,464 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 3.51 | Ленинский проспект, 39а | 50,462 | 0,08 | 0,383 | 0 | 0,52 | 0,0995 |
| 3.49 | Ленинский проспект, 37а | 73,324 | 0,08 | 0,748 | 0 | 1,91 | 0,1944 |
| ПГ-22 | Задвижка | 11,362 | 0,15 | 3,072 | 0 | 1,25 | 0,2178 |
| Задвижка | 3.52 | 15,594 | 0,15 | 3,072 | 0 | 1,25 | 0,2178 |
| 3.52 | Ленинский проспект, 37 к1 | 41,262 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 3.52 | 3.53 | 29,532 | 0,15 | 2,689 | 0 | 0,96 | 0,1907 |
| 3.53 | Ленинский проспект, 37 к2 | 7,222 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 3.53 | 3.54 | 60,444 | 0,15 | 2,306 | 0 | 0,71 | 0,1635 |
| 3.54 | Ленинский проспект, 37 к3 | 6,9 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 3.54 | 3.55 | 41,722 | 0,15 | 1,923 | 0 | 0,5 | 0,1364 |
| 3.55 | 3.56 | 33,304 | 0,15 | 1,175 | 0 | 0,19 | 0,0833 |
| 3.56 | Ленинский проспект, 37 к4 | 6,118 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 3.56 | 3.57 | 44,298 | 0,15 | 0,792 | 0 | 0,09 | 0,0562 |
| 3.57 | Ленинский проспект, 37 к5 | 8,004 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 3.57 | Школа №2 | 36,432 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| ПГ-21 | 3.58 | 40,572 | 0,4 | 10,7144 | 0 | 0,1 | 0,1018 |
| 3.58 | Задвижка | 11,132 | 0,15 | 1,012 | 0 | 0,14 | 0,0718 |
| Задвижка | 3.59 | 33,58 | 0,15 | 1,012 | 0 | 0,14 | 0,0718 |
| 3.59 | Ленинский проспект, 33 (33/1) | 9,522 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 3.59 | Ленинский проспект, 33а | 38,64 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| ПГ-21 | Задвижка | 12,512 | 0,125 | 1,61 | 0 | 0,89 | 0,1664 |
| Задвижка | 3.60 | 13,11 | 0,125 | 1,61 | 0 | 0,89 | 0,1664 |
| 3.60 | Ленинский проспект, 31 к1 | 42,274 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 3.60 | 3.61 | 28,566 | 0,125 | 1,227 | 0 | 0,52 | 0,1268 |
| 3.61 | Ленинский проспект, 31 к2 | 8,878 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 3.61 | 3.62 | 59,616 | 0,125 | 0,818 | 0 | 0,24 | 0,0845 |
| 3.62 | Ленинский проспект, 31 к3 | 7,958 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 3.62 | Ленинский проспект, 35 к1 | 62,79 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 3.55 | Ленинский проспект, 35 | 22,678 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| Задвижка | 3.63 | 14,996 | 0,4 | 10,82 | 0 | 0,1 | 0,1028 |
| 3.63 | Задвижка | 7,268 | 0,1 | 0,707 | 0 | 0,56 | 0,1162 |
| Задвижка | 3.64 | 17,94 | 0,1 | 0,707 | 0 | 0,56 | 0,1162 |
| 3.64 | Ленинский проспект, 29 к2 | 41,814 | 0,08 | 0,383 | 0 | 0,52 | 0,0995 |
| 3.64 | Ленинский проспект, 29 к1 | 35,282 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| ПГ-5 | Задвижка | 9,844 | 0,1 | 1,072 | 0 | 1,28 | 0,1763 |
| Задвижка | 3.65 | 66,424 | 0,1 | 1,072 | 0 | 1,28 | 0,1763 |
| 3.65 | Дзержинского, 7Б | 7,13 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| 3.65 | Дзержинского, 7 к4 | 44,022 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| ПГ-4 | Задвижка | 8,648 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| Задвижка | Дзержинского, 7 к1 | 15,686 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| ПГ-3 | Задвижка | 10,35 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Дзержинского, 5а | 35,466 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ-2 | Задвижка | 9,292 | 0,1 | 1,396 | 0 | 2,15 | 0,2295 |
| Задвижка | 3.66 | 11,132 | 0,1 | 1,396 | 0 | 2,15 | 0,2295 |
| 3.66 | Дзержинского, 3 | 5,842 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| ПГ-1 | Задвижка | 9,798 | 0,125 | 4,795 | 0 | 7,77 | 0,4955 |
| 3.67 | Комсомольская, 38 к1 (Дзержинского, 1) | 14,306 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 3.68 | Детский сад | 7,406 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 3.68 | Дзержинского, 5 | 80,408 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 3.67 | 8.49 | 66,148 | 0,125 | 4,471 | 0 | 6,76 | 0,462 |
| 3.69 | Комсомольская, 44 к2 | 6,808 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 3.69 | 3.70 | 42,734 | 0,15 | 1,454 | 0 | 0,29 | 0,1031 |
| 3.70 | Комсомольская, 44 к3 | 6,302 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 3.70 | Комсомольская, 44а | 53,59 | 0,1 | 1,13 | 0 | 1,42 | 0,1858 |
| 3.71 | 3.69 | 33,442 | 0,15 | 1,778 | 0 | 0,42 | 0,1261 |
| ПГ-20 | 3.72 | 15,594 | 0,4 | 16,8969 | 0 | 0,24 | 0,1606 |
| 3.72 | Задвижка | 6,762 | 0,15 | 0,733 | 0 | 0,08 | 0,052 |
| 3.73 | Комсомольская, 46 | 33,028 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | 3.71 | 82,11 | 0,15 | 3,937 | 0 | 2,05 | 0,2792 |
| ПГ-22 | Задвижка | 9,108 | 0,15 | 2,92 | 0 | 1,13 | 0,2071 |
| Задвижка | 3.74 | 9,476 | 0,15 | 2,92 | 0 | 1,13 | 0,2071 |
| 3.74 | Комсомольская, 46 | 45,218 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 3.74 | 3.75 | 58,926 | 0,15 | 2,187 | 0 | 0,64 | 0,1551 |
| 3.75 | 3.76 | 21,482 | 0,15 | 1,778 | 0 | 0,42 | 0,1261 |
| 3.76 | Комсомольская, 48 к2 | 6,946 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 3.76 | 3.77 | 44,114 | 0,15 | 1,454 | 0 | 0,29 | 0,1031 |
| 3.77 | Комсомольская, 48 к3 | 7,82 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 3.77 | Комсомольская, 48а | 46,046 | 0,1 | 1,13 | 0 | 1,42 | 0,1858 |
| 3.75 | Комсомольская, 50 | 27,554 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| ПГ-25 | 3.78 | 19,366 | 0,1 | 1,645 | 0 | 2,97 | 0,2705 |
| 3.78 | Комсомольская, 52 к1 | 10,81 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 3.78 | 3.79 | 64,032 | 0,1 | 1,321 | 0 | 1,93 | 0,2172 |
| 3.79 | Комсомольская, 50 | 32,154 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 3.79 | 7.75 | 18,768 | 0,1 | 0,912 | 0 | 0,93 | 0,1499 |
| 3.80 | Комсомольская, 52 | 7,406 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 3.80 | Комсомольская, 52 к3 | 65,642 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| ПГ-18 | 3.81 | 33,258 | 0,4 | 4,9346 | 0 | 0,02 | 0,0469 |
| 3.81 | Задвижка | 8,464 | 0,1 | 0,622 | 0 | 0,44 | 0,1023 |
| Задвижка | Михайличенко проезд, 8а | 33,258 | 0,1 | 0,622 | 0 | 0,44 | 0,1023 |
| 3.83 | 3.82 | 10,488 | 0,4 | 7,8886 | 0 | 0,05 | 0,075 |
| 3.82 | Задвижка | 7,59 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Лауреатов, 86а | 33,028 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 7.96 | 3.83 | 31,464 | 0,4 | 8,9926 | 0 | 0,07 | 0,0855 |
| 3.83 | Задвижка | 8,142 | 0,15 | 1,104 | 0 | 0,17 | 0,0783 |
| Задвижка | Лауреатов, 81 | 55,062 | 0,15 | 1,104 | 0 | 0,17 | 0,0783 |
| 3.84 | Лауреатов, 79 | 8,786 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 3.84 | 3.85 | 30,774 | 0,15 | 0,869 | 0 | 0,1 | 0,0616 |
| 3.85 | Талнахская, 70 | 48,392 | 0,1 | 0,605 | 0 | 0,42 | 0,0995 |
| 3.85 | Лауреатов, 79а | 43,516 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 3.88 | 3.86 | 50,508 | 0,4 | 14,9986 | 0 | 0,19 | 0,1426 |
| 3.86 | Задвижка | 7,82 | 0,1 | 0,767 | 0 | 0,66 | 0,1261 |
| Задвижка | 3.87 | 26,772 | 0,1 | 0,767 | 0 | 0,66 | 0,1261 |
| 3.87 | Лауреатов, 76 | 39,836 | 0,1 | 0,767 | 0 | 0,66 | 0,1261 |
| ПГ-15 | 3.88 | 58,282 | 0,4 | 15,6576 | 0 | 0,21 | 0,1488 |
| 3.88 | Задвижка | 5,336 | 0,1 | 0,659 | 0 | 0,49 | 0,1084 |
| Задвижка | Лауреатов, 73 | 25,484 | 0,1 | 0,659 | 0 | 0,49 | 0,1084 |
| ПГ-16 | 3.89 | 58,098 | 0,15 | 2,62 | 0 | 0,91 | 0,1858 |
| 3.89 | Лауреатов, 75 | 9,568 | 0,1 | 1,104 | 0 | 1,35 | 0,1815 |
| 3.89 | 3.90 | 77,188 | 0,15 | 1,516 | 0 | 0,31 | 0,1075 |
| 3.90 | Лауреатов, 77 | 8,924 | 0,1 | 1,104 | 0 | 1,35 | 0,1815 |
| 3.90 | Школа №31 | 65,136 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-15 | Задвижка | 10,994 | 0,15 | 0,622 | 0 | 0,03 | 0,0441 |
| Задвижка | Лауреатов, 73а | 83,49 | 0,15 | 0,622 | 0 | 0,03 | 0,0441 |
| 7.100 | 3.91 | 14,306 | 0,4 | 18,9506 | 0 | 0,31 | 0,1801 |
| 3.91 | Задвижка | 8,372 | 0,15 | 2,671 | 0 | 0,95 | 0,1894 |
| Задвижка | 3.92 | 36,11 | 0,15 | 2,671 | 0 | 0,95 | 0,1894 |
| 3.92 | Лауреатов, 71 | 8,004 | 0,1 | 0,442 | 0 | 0,23 | 0,0727 |
| 3.92 | 3.93 | 68,632 | 0,15 | 2,229 | 0 | 0,66 | 0,1581 |
| 3.93 | Детский сад | 9,522 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 3.93 | Лауреатов, 69а | 55,982 | 0,1 | 0,479 | 0 | 0,26 | 0,0788 |
| ПГ-14 | Задвижка | 7,682 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| Задвижка | 3.94 | 7,084 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| 3.94 | Лауреатов, 67 | 23,828 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| 3.95 | ПГ-10 | 40,25 | 0,5 | 69,5561 | 0 | 1,25 | 0,4185 |
| 3.95 | Задвижка | 7,406 | 0,1 | 0,546 | 0 | 0,34 | 0,0898 |
| Задвижка | 3.96 | 12,052 | 0,1 | 0,546 | 0 | 0,34 | 0,0898 |
| 3.96 | Ленинградская, 23 | 15,318 | 0,1 | 0,396 | 0 | 0,09 | 0,0651 |
| 3.96 | Магазин | 40,342 | 0,03 | 0,15 | 0,001 | 16,49 | 0,3316 |
| 3.97 | ПГ-9 | 28,244 | 0,5 | 65,6761 | 0 | 1,11 | 0,3952 |
| 3.97 | Задвижка | 8,188 | 0,1 | 1,957 | 0 | 4,19 | 0,3218 |
| Задвижка | 3.98 | 39,376 | 0,1 | 1,957 | 0 | 4,19 | 0,3218 |
| 3.98 | Ленинградская, 19 | 7,406 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 3.98 | Ленинградская, 21 | 76,958 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| 3.99 | ПГ-25 | 48,438 | 0,5 | 44,8296 | 0 | 0,52 | 0,2697 |
| 3.99 | Задвижка | 9,936 | 0,15 | 3,974 | 0 | 2,09 | 0,2818 |
| Задвижка | 3.100 | 19,688 | 0,15 | 3,974 | 0 | 2,09 | 0,2818 |
| 3.100 | Талнахская, 62 | 47,518 | 0,1 | 0,422 | 0 | 0,11 | 0,0694 |
| 3.100 | 4.1 | 43,24 | 0,15 | 3,552 | 0 | 1,67 | 0,2519 |
| 4.1 | Талнахская, 66 | 7,774 | 0,1 | 1,293 | 0 | 1,85 | 0,2126 |
| 4.1 | 4.2 | 88,366 | 0,15 | 2,259 | 0 | 0,68 | 0,1602 |
| 4.2 | Талнахская, 68 | 8,326 | 0,1 | 0,509 | 0 | 0,3 | 0,0837 |
| 4.2 | Талнахская, 68а | 41,768 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 4.3 | ПГ-27 | 60,582 | 0,5 | 41,7468 | 0 | 0,45 | 0,2512 |
| 4.3 | Задвижка | 7,728 | 0,1 | 0,729 | 0 | 0,6 | 0,1199 |
| Задвижка | Талнахская, 72 | 26,266 | 0,1 | 0,729 | 0 | 0,6 | 0,1199 |
| ПГ-28 | Задвижка | 12,006 | 0,15 | 0,673 | 0 | 0,06 | 0,0477 |
| Задвижка | 4.4 | 58,834 | 0,15 | 0,673 | 0 | 0,06 | 0,0477 |
| 4.4 | Талнахская, 74 | 52,762 | 0,125 | 0,264 | 0 | 0,01 | 0,0273 |
| 4.4 | Талнахская, 76 | 9,982 | 0,125 | 0,409 | 0 | 0,03 | 0,0423 |
| 2.37 | Задвижка | 8,602 | 0,1 | 1,586 | 0 | 2,76 | 0,2608 |
| Задвижка | 4.5 | 28,474 | 0,1 | 1,586 | 0 | 2,76 | 0,2608 |
| 4.5 | Талнахская, 78 | 12,19 | 0,08 | 1,168 | 0 | 4,6 | 0,3035 |
| 4.5 | Михайличенко проезд, 2 | 72,082 | 0,08 | 0,418 | 0 | 0,61 | 0,1086 |
| ПГ-2 | 4.6 | 26,772 | 0,5 | 1,4681 | 0 | 0 | 0,0088 |
| 4.6 | Задвижка | 11,178 | 0,1 | 1,104 | 0 | 1,35 | 0,1815 |
| Задвижка | Михайличенко проезд, 6 | 46 | 0,1 | 1,104 | 0 | 1,35 | 0,1815 |
| ПГ-13 | Задвижка | 10,626 | 0,1 | 1,012 | 0 | 1,14 | 0,1664 |
| Задвижка | 4.7 | 13,156 | 0,1 | 1,012 | 0 | 1,14 | 0,1664 |
| 4.7 | Талнахская, 79 | 52,992 | 0,08 | 0,191 | 0 | 0,05 | 0,0496 |
| 4.7 | 4.8 | 53,176 | 0,1 | 0,576 | 0 | 0,38 | 0,0947 |
| 4.8 | 4.9 | 20,286 | 0,1 | 0,345 | 0 | 0,07 | 0,0567 |
| 4.9 | Орджоникидзе, 20 к2 | 8,556 | 0,08 | 0,081 | 0 | 0,02 | 0,021 |
| 4.9 | Орджоникидзе, 20а | 60,398 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 4.8 | Орджоникидзе, 20 к1 | 44,39 | 0,08 | 0,231 | 0 | 0,09 | 0,06 |
| 4.7 | Орджоникидзе, 22 | 6,67 | 0,08 | 0,245 | 0 | 0,1 | 0,0637 |
| 4.10 | ПГ-11 | 39,468 | 0,5 | 17,6437 | 0 | 0,08 | 0,1062 |
| 4.10 | Задвижка | 11,086 | 0,1 | 1,111 | 0 | 1,37 | 0,1827 |
| Задвижка | 4.11 | 28,888 | 0,1 | 1,111 | 0 | 1,37 | 0,1827 |
| 4.11 | Орджоникидзе, 12а | 42,458 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 4.11 | 4.12 | 40,572 | 0,1 | 0,904 | 0 | 0,91 | 0,1486 |
| 4.12 | Орджоникидзе, 18 к1 | 6,992 | 0,08 | 0,245 | 0 | 0,1 | 0,0637 |
| 4.12 | 4.13 | 61,272 | 0,1 | 0,659 | 0 | 0,49 | 0,1084 |
| 4.13 | Орджоникидзе, 18 к2 | 6,9 | 0,08 | 0,245 | 0 | 0,1 | 0,0637 |
| 4.13 | 4.14 | 58,972 | 0,1 | 0,414 | 0 | 0,1 | 0,0681 |
| 4.14 | Орджоникидзе, 16 | 7,084 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 4.14 | Орджоникидзе, 16а | 62,192 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 4.15 | ПГ-10 | 44,206 | 0,5 | 15,8737 | 0 | 0,07 | 0,0955 |
| 4.15 | Задвижка | 10,028 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Орджоникидзе, 14а | 64,354 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 4.16 | ПГ-9 | 52,992 | 0,5 | 15,4647 | 0 | 0,06 | 0,0931 |
| ПГ-8 | Задвижка | 9,292 | 0,15 | 1,488 | 0 | 0,3 | 0,1055 |
| 4.17 | Орджоникидзе, 12 | 46,368 | 0,1 | 0,207 | 0 | 0,02 | 0,034 |
| 4.17 | 4.18 | 44,758 | 0,15 | 1,281 | 0 | 0,22 | 0,0908 |
| 4.18 | Орджоникидзе, 10 к3 | 7,36 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 4.18 | 4.19 | 65,872 | 0,15 | 1,036 | 0 | 0,15 | 0,0735 |
| 4.19 | 4.20 | 47,196 | 0,15 | 0,829 | 0 | 0,1 | 0,0588 |
| 4.20 | Орджоникидзе, 10в | 55,062 | 0,1 | 0,622 | 0 | 0,44 | 0,1023 |
| 4.20 | Орджоникидзе, 10 к5 | 6,67 | 0,1 | 0,207 | 0 | 0,02 | 0,034 |
| 4.19 | Орджоникидзе, 10 к4 | 7,314 | 0,1 | 0,207 | 0 | 0,02 | 0,034 |
| 4.16 | Задвижка | 9,062 | 0,15 | 2,715 | 0 | 0,98 | 0,1925 |
| 4.21 | Орджоникидзе, 14 | 34,178 | 0,1 | 0,306 | 0 | 0,05 | 0,0503 |
| 4.21 | 4.22 | 92,506 | 0,15 | 2,409 | 0 | 0,77 | 0,1708 |
| 4.22 | Орджоникидзе, 10 к6 | 7,682 | 0,1 | 0,207 | 0 | 0,02 | 0,034 |
| 4.22 | 4.23 | 19,458 | 0,15 | 2,202 | 0 | 0,65 | 0,1561 |
| 4.23 | Ленинский проспект, 44а | 37,766 | 0,1 | 0,207 | 0 | 0,02 | 0,034 |
| 4.23 | 4.51 | 43,332 | 0,15 | 1,995 | 0 | 0,53 | 0,1415 |
| ПГ-30 | Задвижка | 10,304 | 0,15 | 1,01 | 0 | 0,14 | 0,0716 |
| Задвижка | 4.24 | 14,168 | 0,15 | 1,01 | 0 | 0,14 | 0,0716 |
| 4.24 | 4.25 | 77,372 | 0,15 | 0,783 | 0 | 0,09 | 0,0555 |
| 4.25 | Задвижка | 27,692 | 0,15 | 0,609 | 0 | 0,03 | 0,0432 |
| Задвижка | 4.26 | 8,234 | 0,15 | 0,609 | 0 | 0,03 | 0,0432 |
| 4.26 | 4.27 | 26,358 | 0,15 | 0,364 | 0 | 0,01 | 0,0258 |
| 4.27 | Орджоникидзе, 10 к1 | 7,866 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,01 | 0,0164 |
| 4.27 | Ленинский проспект, 48а | 66,24 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 4.26 | Орджоникидзе, 10 к2 | 47,288 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 4.24 | Ленинский проспект, 48 к2 | 8,142 | 0,1 | 0,227 | 0 | 0,02 | 0,0373 |
| ПГ-28 | Задвижка | 10,35 | 0,08 | 0,914 | 0 | 2,83 | 0,2375 |
| Задвижка | 4.28 | 17,756 | 0,08 | 0,914 | 0 | 2,83 | 0,2375 |
| 4.28 | Ленинский проспект, 48 к1 | 15,226 | 0,08 | 0,227 | 0 | 0,09 | 0,059 |
| 4.28 | Ленинский проспект, 46 | 75,164 | 0,08 | 0,687 | 0 | 1,62 | 0,1785 |
| 4.29 | ПГ-26 | 25,76 | 0,4 | 25,5485 | 0 | 0,56 | 0,2428 |
| 4.29 | Задвижка | 9,844 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 44 | 35,972 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 4.30 | ПГ-25 | 22,724 | 0,4 | 30,3185 | 0 | 0,78 | 0,2882 |
| 4.30 | Задвижка | 8,602 | 0,125 | 0,48 | 0 | 0,04 | 0,0496 |
| Задвижка | 4.31 | 20,608 | 0,125 | 0,48 | 0 | 0,04 | 0,0496 |
| 4.31 | Ленинский проспект, 42 к3 | 55,614 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 4.31 | Ленинский проспект, 42 к2 | 31,51 | 0,1 | 0,071 | 0 | 0,01 | 0,0117 |
| ПГ-1 | Задвижка | 10,166 | 0,15 | 0,43 | 0 | 0,01 | 0,0305 |
| 4.32 | Ленинградская, 1 | 13,34 | 0,125 | 0,245 | 0 | 0,01 | 0,0253 |
| 4.32 | Ленинский проспект, 42 к1 | 69,736 | 0,125 | 0,185 | 0 | 0,01 | 0,0191 |
| ВК-32 | Задвижка | 13,524 | 0,1 | 1,694 | 0 | 3,15 | 0,2785 |
| Задвижка | 4.33 | 6,808 | 0,1 | 1,694 | 0 | 3,15 | 0,2785 |
| 4.33 | 4.34 | 40,848 | 0,1 | 0,487 | 0 | 0,27 | 0,0801 |
| 4.34 | Ленинградская, 3 к2 | 6,992 | 0,08 | 0,223 | 0 | 0,08 | 0,0579 |
| 4.34 | 4.35 | 52,072 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 4.35 | Ленинградская, 3Б | 72,174 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 4.33 | 4.36 | 41,4 | 0,1 | 1,207 | 0 | 1,61 | 0,1985 |
| 4.36 | Ленинградская, 3 к3 | 6,946 | 0,08 | 0,171 | 0 | 0,05 | 0,0444 |
| 4.36 | Ленинградская, 3а | 66,746 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| 4.36 | 4.37 | 65,458 | 0,1 | 0,772 | 0 | 0,67 | 0,1269 |
| 4.37 | Ленинградская, 3 к4 | 8,004 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 4.37 | 4.38 | 20,562 | 0,1 | 0,565 | 0 | 0,36 | 0,0929 |
| 4.38 | Ленинградская, 7 к1 | 40,388 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 4.38 | 4.39 | 32,936 | 0,1 | 0,358 | 0 | 0,07 | 0,0589 |
| 4.39 | Ленинградская, 3 к5 | 7,13 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 4.39 | Ленинградская, 3 к6 | 50,002 | 0,08 | 0,151 | 0 | 0,04 | 0,0392 |
| ПГ-3 | Задвижка | 10,994 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| Задвижка | Ленинградская, 7 к2 | 54,142 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 8.35 | 4.40 | 18,952 | 0,5 | 20,0859 | 0 | 0,1 | 0,1209 |
| 4.40 | Задвижка | 9,66 | 0,1 | 0,654 | 0 | 0,48 | 0,1075 |
| Задвижка | 4.41 | 59,34 | 0,1 | 0,654 | 0 | 0,48 | 0,1075 |
| 4.41 | Ленинградская, 9а | 7,59 | 0,08 | 0,245 | 0 | 0,1 | 0,0637 |
| 4.41 | Ленинградская, 7а | 61,042 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| ПГ-4 | Задвижка | 11,73 | 0,1 | 1,081 | 0 | 1,3 | 0,1777 |
| Задвижка | 4.42 | 55,016 | 0,1 | 1,081 | 0 | 1,3 | 0,1777 |
| 4.42 | Ленинградская, 11 к1 | 8,786 | 0,08 | 0,361 | 0 | 0,46 | 0,0938 |
| 4.42 | 4.43 | 59,524 | 0,1 | 0,72 | 0 | 0,58 | 0,1184 |
| 4.43 | Ленинградская, 11 к2 | 8,418 | 0,08 | 0,306 | 0 | 0,18 | 0,0795 |
| 4.43 | 4.44 | 52,21 | 0,1 | 0,414 | 0 | 0,1 | 0,0681 |
| 4.44 | Ленинградская, 9 к1 | 8,096 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| 4.44 | Ленинградская, 9 к2 | 63,158 | 0,08 | 0,207 | 0 | 0,07 | 0,0538 |
| ПГ-5 | Задвижка | 9,982 | 0,1 | 1,201 | 0 | 1,6 | 0,1975 |
| Задвижка | 4.45 | 8,188 | 0,1 | 1,201 | 0 | 1,6 | 0,1975 |
| 4.45 | Ленинградская, 13 к1 | 13,248 | 0,08 | 0,245 | 0 | 0,1 | 0,0637 |
| 4.45 | 4.46 | 47,84 | 0,1 | 0,956 | 0 | 1,02 | 0,1572 |
| 4.46 | Ленинградская, 13 к2 | 6,946 | 0,08 | 0,152 | 0 | 0,04 | 0,0395 |
| 4.46 | 4.47 | 68,678 | 0,1 | 0,804 | 0 | 0,73 | 0,1322 |
| 4.47 | Хоз. корпус | 43,24 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| 4.47 | Ленинградская, 13а | 16,836 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| ПГ-23 | Задвижка | 10,994 | 0,1 | 0,496 | 0 | 0,28 | 0,0816 |
| Задвижка | 4.48 | 10,672 | 0,1 | 0,496 | 0 | 0,28 | 0,0816 |
| 4.48 | Ленинградская, 15 | 68,218 | 0,08 | 0,245 | 0 | 0,1 | 0,0637 |
| 4.48 | Талнахская, 61 | 15,088 | 0,08 | 0,251 | 0 | 0,11 | 0,0652 |
| 4.49 | 3.99 | 12,558 | 0,5 | 49,2156 | 0 | 0,63 | 0,2961 |
| 4.49 | Задвижка | 11,868 | 0,1 | 1,0173 | 0 | 1,15 | 0,1673 |
| 4.50 | Талнахская, 67 | 8,602 | 0,08 | 0,687 | 0 | 1,62 | 0,1785 |
| 4.50 | 8.32 | 99,13 | 0,1 | 0,3303 | 0 | 0,06 | 0,0543 |
| 3.99 | Задвижка | 13,386 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Талнахская, 71а | 117,99 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-25 | Задвижка | 13,57 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Талнахская, 71 | 33,672 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| 4.51 | Орджоникидзе, 10 а | 7,452 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 4.51 | Орджоникидзе, 10 а/1 | 49,45 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 4.52 | Задвижка | 5,474 | 0,15 | 0,926 | 0 | 0,12 | 0,0657 |
| Задвижка | Лауреатов, 65 | 9,246 | 0,15 | 0,926 | 0 | 0,12 | 0,0657 |
| 3.95 | Задвижка | 8,142 | 0,1 | 0,267 | 0 | 0,04 | 0,0439 |
| Задвижка | Ленинградская, 22 | 13,156 | 0,1 | 0,267 | 0 | 0,04 | 0,0439 |
| 3.97 | Задвижка | 7,084 | 0,1 | 1,923 | 0 | 4,04 | 0,3162 |
| Задвижка | 4.53 | 44,39 | 0,1 | 1,923 | 0 | 4,04 | 0,3162 |
| 4.53 | Ленинградская, 18 | 7,912 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| 4.53 | Детский сад | 66,378 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| ПГ-9 | Задвижка | 9,89 | 0,1 | 0,471 | 0 | 0,26 | 0,0774 |
| Задвижка | 4.54 | 12,466 | 0,1 | 0,471 | 0 | 0,26 | 0,0774 |
| 4.54 | Ленинградская, 16 | 9,752 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| 4.54 | Талнахская, 58 | 109,434 | 0,1 | 0,267 | 0 | 0,04 | 0,0439 |
| ПГ-21 | Задвижка | 9,982 | 0,15 | 3,226 | 0 | 1,38 | 0,2288 |
| Задвижка | 4.55 | 25,668 | 0,15 | 3,226 | 0 | 1,38 | 0,2288 |
| 4.55 | Талнахская, 56 | 42,274 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| 4.55 | 4.56 | 32,016 | 0,15 | 1,476 | 0 | 0,29 | 0,1047 |
| 4.56 | Талнахская, 52 | 10,074 | 0,125 | 0,926 | 0 | 0,3 | 0,0957 |
| 4.56 | Талнахская, 50 | 82,938 | 0,125 | 0,55 | 0 | 0,11 | 0,0568 |
| ПГ-17 | Задвижка | 9,338 | 0,1 | 2,438 | 0 | 6,47 | 0,4008 |
| Задвижка | 4.57 | 31,142 | 0,1 | 2,438 | 0 | 6,47 | 0,4008 |
| 4.57 | Московская, 40 | 59,708 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| 4.57 | 4.73 | 88,872 | 0,1 | 1,1 | 0 | 1,34 | 0,1809 |
| ПГ-7 | 4.58 | 12,834 | 0,3 | 12,6009 | 0 | 0,51 | 0,2106 |
| 4.58 | Задвижка | 6,44 | 0,15 | 0,471 | 0 | 0,02 | 0,0334 |
| Задвижка | 4.59 | 11,224 | 0,15 | 0,471 | 0 | 0,02 | 0,0334 |
| 4.59 | Московская, 23 | 28,014 | 0,125 | 0,204 | 0 | 0,01 | 0,0211 |
| 4.59 | Талнахская, 38 | 84,134 | 0,125 | 0,267 | 0 | 0,01 | 0,0276 |
| ПГ-8 | 4.60 | 31,556 | 0,3 | 13,8459 | 0 | 0,62 | 0,2314 |
| 4.60 | Задвижка | 8,234 | 0,15 | 2,3 | 0 | 0,71 | 0,1631 |
| Задвижка | 4.61 | 46,874 | 0,15 | 2,3 | 0 | 0,71 | 0,1631 |
| 4.61 | Московская, 25 | 8,234 | 0,125 | 0,55 | 0 | 0,11 | 0,0568 |
| 4.61 | Московская, 27 | 65,872 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| 4.62 | ПГ-9 | 46,736 | 0,3 | 20,2859 | 0 | 1,33 | 0,3391 |
| 4.62 | Задвижка | 5,934 | 0,1 | 1,104 | 0 | 1,35 | 0,1815 |
| Задвижка | Московская, 31 | 13,478 | 0,1 | 1,104 | 0 | 1,35 | 0,1815 |
| ПГ-8 | Задвижка | 8,05 | 0,15 | 0,926 | 0 | 0,12 | 0,0657 |
| Задвижка | Лауреатов, 47 | 25,944 | 0,15 | 0,926 | 0 | 0,12 | 0,0657 |
| 4.63 | ПГ-8 | 75,992 | 0,4 | 14,2002 | 0 | 0,17 | 0,135 |
| 4.63 | Задвижка | 7,636 | 0,1 | 1,655 | 0 | 3,01 | 0,2721 |
| Задвижка | 4.64 | 50,416 | 0,1 | 1,655 | 0 | 3,01 | 0,2721 |
| 4.64 | Лауреатов, 49 | 7,59 | 0,08 | 0,55 | 0 | 1,05 | 0,1429 |
| 4.64 | 4.65 | 62,146 | 0,1 | 1,105 | 0 | 1,35 | 0,1817 |
| 4.65 | Московская, 29 | 9,476 | 0,08 | 0,399 | 0 | 0,56 | 0,1037 |
| 4.65 | Московская, 29а | 54,97 | 0,08 | 0,706 | 0 | 1,71 | 0,1835 |
| ПГ-10 | Задвижка | 7,774 | 0,1 | 0,926 | 0 | 0,96 | 0,1522 |
| Задвижка | Лауреатов, 51 | 21,62 | 0,1 | 0,926 | 0 | 0,96 | 0,1522 |
| 4.66 | Задвижка | 8,418 | 0,15 | 4,326 | 0 | 2,47 | 0,3068 |
| Задвижка | 4.67 | 50,002 | 0,15 | 4,326 | 0 | 2,47 | 0,3068 |
| 4.67 | Лауреатов, 55 | 8,74 | 0,1 | 0,738 | 0 | 0,61 | 0,1213 |
| 4.67 | 4.68 | 34,362 | 0,15 | 3,588 | 0 | 1,7 | 0,2544 |
| 4.68 | 4.69 | 37,582 | 0,15 | 1,888 | 0 | 0,48 | 0,1339 |
| 4.69 | Лауреатов, 53 | 7,13 | 0,1 | 0,738 | 0 | 0,61 | 0,1213 |
| 4.69 | 4.70 | 27,876 | 0,15 | 1,15 | 0 | 0,18 | 0,0815 |
| 4.70 | Лауреатов, 53а | 36,57 | 0,1 | 0,738 | 0 | 0,61 | 0,1213 |
| 4.70 | Школа №28 | 21,896 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 4.68 | 4.71 | 39,514 | 0,15 | 1,7 | 0 | 0,39 | 0,1205 |
| 4.71 | Лауреатов, 57 | 6,486 | 0,1 | 0,738 | 0 | 0,61 | 0,1213 |
| 4.71 | 4.72 | 25,484 | 0,15 | 0,962 | 0 | 0,13 | 0,0682 |
| 4.72 | Лауреатов, 57а | 36,34 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| 4.72 | Школа №26 | 31,924 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 4.73 | Талнахская, 46 | 7,774 | 0,08 | 0,55 | 0 | 1,05 | 0,1429 |
| 4.73 | Талнахская, 48 | 54,464 | 0,08 | 0,55 | 0 | 1,05 | 0,1429 |
| ПГ-12 | Задвижка | 12,098 | 0,15 | 2,887 | 0 | 1,11 | 0,2047 |
| Задвижка | 4.74 | 45,816 | 0,15 | 2,887 | 0 | 1,11 | 0,2047 |
| 4.74 | Лауреатов, 61 | 8,556 | 0,1 | 0,738 | 0 | 0,61 | 0,1213 |
| 4.74 | 4.75 | 74,612 | 0,15 | 2,149 | 0 | 0,62 | 0,1524 |
| 4.75 | Детский сад | 8,694 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 4.75 | Лауреатов, 63а | 41,86 | 0,1 | 0,399 | 0 | 0,1 | 0,0656 |
| 4.76 | ПГ-11 | 21,068 | 0,4 | 21,1072 | 0 | 0,38 | 0,2006 |
| 4.76 | Задвижка | 5,29 | 0,15 | 0,926 | 0 | 0,12 | 0,0657 |
| Задвижка | Лауреатов, 59 | 26,864 | 0,15 | 0,926 | 0 | 0,12 | 0,0657 |
| 4.77 | Талнахская, 59 к1 | 6,992 | 0,08 | 0,2041 | 0 | 0,07 | 0,053 |
| 4.77 | Талнахская, 59 к2 | 74,842 | 0,08 | 0,2041 | 0 | 0,07 | 0,053 |
| ПГ-7 | 4.78 | 15,502 | 0,5 | 24,8321 | 0 | 0,16 | 0,1494 |
| 4.78 | Задвижка | 6,9 | 0,1 | 0,7839 | 0 | 0,69 | 0,1289 |
| 4.79 | Ленинградская, 14 | 7,636 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| 4.80 | 4.79 | 33,488 | 0,1 | 0,2026 | 0 | 0,02 | 0,0333 |
| 8.34 | 4.80 | 28,474 | 0,1 | 0,1434 | 0 | 0,02 | 0,0236 |
| 4.80 | 4.81 | 27,462 | 0,1 | 0,346 | 0 | 0,07 | 0,0569 |
| 4.81 | Ленинградская, 12 | 7,912 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| 4.81 | Ленинградская, 12а | 60,352 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| ПГ-5 | 4.82 | 35,88 | 0,5 | 22,5309 | 0 | 0,13 | 0,1356 |
| 4.82 | Задвижка | 9,384 | 0,1 | 0,814 | 0 | 0,74 | 0,1338 |
| Задвижка | 4.83 | 95,22 | 0,1 | 0,814 | 0 | 0,74 | 0,1338 |
| 4.83 | Ленинградская, 8 | 7,268 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 4.83 | 4.84 | 57,086 | 0,1 | 0,405 | 0 | 0,1 | 0,0666 |
| 4.84 | Ленинградская, 8а | 7,268 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 4.84 | Мира, 8а | 62,928 | 0,1 | 0,141 | 0 | 0,02 | 0,0232 |
| ПГ-5 | Задвижка | 9,614 | 0,1 | 0,2144 | 0 | 0,02 | 0,0353 |
| Задвижка | 4.85 | 7,544 | 0,1 | 0,2144 | 0 | 0,02 | 0,0353 |
| 4.86 | 4.85 | 26,45 | 0,1 | 0,1626 | 0 | 0,02 | 0,0267 |
| 4.86 | Мира, 6г | 7,498 | 0,08 | 0,141 | 0 | 0,04 | 0,0366 |
| 4.85 | 4.87 | 42,918 | 0,1 | 0,377 | 0 | 0,08 | 0,062 |
| 4.87 | Мира, 6а | 7,406 | 0,08 | 0,204 | 0 | 0,07 | 0,053 |
| 4.87 | Мира, 6б | 66,286 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| 4.86 | Мира, 6в | 65,09 | 0,08 | 0,204 | 0 | 0,07 | 0,053 |
| ПГ-3 | Задвижка | 8,372 | 0,15 | 0,722 | 0 | 0,07 | 0,0512 |
| Задвижка | 4.88 | 12,604 | 0,15 | 0,722 | 0 | 0,07 | 0,0512 |
| 4.88 | 4.89 | 23,322 | 0,15 | 0,345 | 0 | 0,01 | 0,0245 |
| 4.89 | Мира, 4д | 6,67 | 0,1 | 0,141 | 0 | 0,02 | 0,0232 |
| 4.89 | Мира, 4г | 56,396 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| 4.88 | 4.90 | 40,02 | 0,15 | 0,377 | 0 | 0,01 | 0,0267 |
| 4.90 | Мира, 4б | 5,98 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| 4.90 | Мира, 4в | 71,714 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| 4.91 | 5.41 | 25,53 | 0,4 | 20,354 | 0 | 0,35 | 0,1935 |
| 4.91 | Задвижка | 5,796 | 0,15 | 0,55 | 0 | 0,02 | 0,039 |
| Задвижка | Мира, 4а | 26,818 | 0,15 | 0,55 | 0 | 0,02 | 0,039 |
| 4.92 | ПГ-2 | 12,144 | 0,4 | 21,0893 | 0 | 0,38 | 0,2005 |
| 4.92 | Задвижка | 6,302 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| Задвижка | Мира, 4 | 44,988 | 0,1 | 0,173 | 0 | 0,02 | 0,0284 |
| ПГ-3 | Задвижка | 9,43 | 0,1 | 0,497 | 0 | 0,28 | 0,0817 |
| 4.93 | Московская, 5 | 11,04 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| 4.93 | Мира, 2 | 70,886 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| Задвижка | 4.93 | 6,854 | 0,1 | 0,497 | 0 | 0,28 | 0,0817 |
| ПГ-4 | Задвижка | 9,568 | 0,1 | 0,755 | 0 | 0,64 | 0,1241 |
| 4.94 | Московская, 9 | 8,51 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| 4.94 | 4.95 | 76,82 | 0,1 | 0,582 | 0 | 0,39 | 0,0957 |
| 4.95 | Московская, 7 | 8,464 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 4.95 | Московская, 7а | 62,514 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| ПГ-5 | Задвижка | 10,304 | 0,1 | 2,332 | 0 | 5,93 | 0,3834 |
| 4.96 | Московская, 15 | 12,282 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| 4.96 | 4.97 | 62,1 | 0,1 | 2,159 | 0 | 5,09 | 0,355 |
| 4.97 | Московская, 13 | 7,268 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 4.97 | Московская, 11 | 83,858 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| 4.98 | 5.87 | 19,458 | 0,3 | 0,5699 | 0 | 0 | 0,0095 |
| 4.98 | Задвижка | 7,636 | 0,1 | 0,981 | 0 | 1,07 | 0,1613 |
| Задвижка | 4.99 | 12,88 | 0,1 | 0,981 | 0 | 1,07 | 0,1613 |
| 4.99 | Московская, 21 | 12,558 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| 4.99 | 4.100 | 58,19 | 0,1 | 0,808 | 0 | 0,73 | 0,1328 |
| 4.100 | Московская, 19 | 7,36 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 4.100 | Московская, 19а | 44,344 | 0,08 | 0,399 | 0 | 0,56 | 0,1037 |
| 5.1 | ПГ-17 | 10,258 | 0,4 | 24,2929 | 0 | 0,5 | 0,2309 |
| 5.1 | Задвижка | 8,188 | 0,125 | 2,362 | 0 | 1,9 | 0,2441 |
| Задвижка | 5.2 | 22,908 | 0,125 | 2,362 | 0 | 1,9 | 0,2441 |
| 5.2 | 5.3 | 46,23 | 0,1 | 1,954 | 0 | 4,17 | 0,3213 |
| 5.3 | Талнахская, 45 | 7,406 | 0,08 | 0,204 | 0 | 0,07 | 0,053 |
| 5.3 | Московская, 17 | 76,038 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| 5.2 | 5.4 | 39,606 | 0,1 | 0,408 | 0 | 0,1 | 0,0671 |
| 5.4 | Талнахская, 43а | 6,486 | 0,08 | 0,204 | 0 | 0,07 | 0,053 |
| 5.4 | Талнахская, 43 | 79,58 | 0,08 | 0,204 | 0 | 0,07 | 0,053 |
| ПГ-18 | 5.5 | 18,722 | 0,4 | 20,6359 | 0 | 0,36 | 0,1961 |
| 5.5 | Задвижка | 6,21 | 0,2 | 1,219 | 0 | 0,04 | 0,0469 |
| Задвижка | 5.6 | 26,542 | 0,2 | 1,219 | 0 | 0,04 | 0,0469 |
| 5.6 | Талнахская, 47 | 21,344 | 0,15 | 0,399 | 0 | 0,01 | 0,0283 |
| 5.6 | 5.7 | 42,688 | 0,2 | 0,82 | 0 | 0,01 | 0,0315 |
| 5.7 | Талнахская, 49 к1 | 7,59 | 0,15 | 0,204 | 0 | 0 | 0,0145 |
| 5.7 | 5.8 | 74,106 | 0,2 | 0,616 | 0 | 0,01 | 0,0237 |
| 5.8 | Талнахская, 49 к2 | 6,9 | 0,15 | 0,204 | 0 | 0 | 0,0145 |
| 5.8 | Талнахская, 49а | 66,562 | 0,15 | 0,412 | 0 | 0,01 | 0,0292 |
| ПГ-19 | Задвижка | 8,832 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Школа №19 | 40,618 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-21 | 5.9 | 63,158 | 0,4 | 17,2549 | 0 | 0,25 | 0,164 |
| 5.9 | Задвижка | 7,682 | 0,2 | 1,219 | 0 | 0,04 | 0,0469 |
| Задвижка | 5.10 | 24,656 | 0,2 | 1,219 | 0 | 0,04 | 0,0469 |
| 5.10 | Талнахская, 55 | 20,332 | 0,15 | 0,399 | 0 | 0,01 | 0,0283 |
| 5.10 | 5.11 | 43,884 | 0,2 | 0,82 | 0 | 0,01 | 0,0315 |
| 5.11 | Талнахская, 53 к1 | 7,498 | 0,15 | 0,204 | 0 | 0 | 0,0145 |
| 5.11 | 5.12 | 77,51 | 0,2 | 0,616 | 0 | 0,01 | 0,0237 |
| 5.12 | Талнахская, 53 к2 | 7,498 | 0,15 | 0,204 | 0 | 0 | 0,0145 |
| 5.12 | Школа №8 | 54,694 | 0,15 | 0,412 | 0 | 0,01 | 0,0292 |
| ПГ-21 | Задвижка | 14,72 | 0,15 | 2,504 | 0 | 0,83 | 0,1776 |
| Задвижка | 5.13 | 66,378 | 0,15 | 2,504 | 0 | 0,83 | 0,1776 |
| 5.13 | Талнахская, 57 | 7,958 | 0,1 | 0,204 | 0 | 0,02 | 0,0335 |
| 5.13 | 5.14 | 40,434 | 0,15 | 2,3 | 0 | 0,71 | 0,1631 |
| 5.14 | Ленинградская, 10а | 29,348 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| 5.14 | Талнахская, 57а | 39,514 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| ПГ-2 | Задвижка | 8,832 | 0,1 | 0,5722 | 0 | 0,37 | 0,0941 |
| Задвижка | 5.15 | 12,144 | 0,1 | 0,5722 | 0 | 0,37 | 0,0941 |
| 5.15 | 5.22 | 13,018 | 0,1 | 0,4466 | 0 | 0,23 | 0,0734 |
| 5.15 | Мира, 7 к3 | 54,004 | 0,08 | 0,1256 | 0 | 0,03 | 0,0326 |
| ПГ-6 | Задвижка | 9,844 | 0,1 | 0,1256 | 0 | 0,01 | 0,0207 |
| Задвижка | Мира, 7 к2 | 11,546 | 0,1 | 0,1256 | 0 | 0,01 | 0,0207 |
| ПГ-6 | 5.16 | 65,32 | 0,4 | 12,6157 | 0 | 0,14 | 0,1199 |
| 5.16 | Задвижка | 7,82 | 0,1 | 0,7851 | 0 | 0,69 | 0,1291 |
| Задвижка | 5.17 | 11,592 | 0,1 | 0,7851 | 0 | 0,69 | 0,1291 |
| 5.17 | Мира, 7 к1 | 13,432 | 0,08 | 0,1256 | 0 | 0,03 | 0,0326 |
| 5.17 | 5.18 | 61,272 | 0,1 | 0,6595 | 0 | 0,49 | 0,1084 |
| 5.18 | Мира, 5 к1 | 6,808 | 0,08 | 0,1649 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| 5.18 | 5.19 | 59,478 | 0,1 | 0,4946 | 0 | 0,28 | 0,0813 |
| 5.19 | Мира, 5 к2 | 7,314 | 0,08 | 0,1649 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| 5.19 | 5.20 | 19,688 | 0,1 | 0,3298 | 0 | 0,06 | 0,0542 |
| 5.20 | Мира, 5 к3 | 27,232 | 0,08 | 0,1649 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| 5.20 | Мира, 5 к4 | 31,418 | 0,08 | 0,1649 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| ПГ-1 | 5.21 | 49,818 | 0,5 | 28,9524 | 0 | 0,22 | 0,1742 |
| 5.22 | Ленинградская, 4 к1 | 8,05 | 0,1 | 0,1884 | 0 | 0,02 | 0,031 |
| 5.21 | Задвижка | 6,946 | 0,1 | 0,4582 | 0 | 0,24 | 0,0753 |
| Задвижка | 5.23 | 14,03 | 0,1 | 0,4582 | 0 | 0,24 | 0,0753 |
| 5.23 | 5.22 | 15,548 | 0,1 | 0,2582 | 0 | 0,03 | 0,0424 |
| 5.23 | 5.24 | 42,228 | 0,1 | 0,7164 | 0 | 0,58 | 0,1178 |
| 5.24 | Ленинградская, 4 к2 | 7,958 | 0,08 | 0,1884 | 0 | 0,05 | 0,049 |
| 5.24 | 5.25 | 18,308 | 0,1 | 0,528 | 0 | 0,32 | 0,0868 |
| 5.25 | Детский сад | 35,236 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 5.25 | Детский сад | 33,81 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Задвижка | 5.26 | 45,954 | 0,5 | 27,836 | 0 | 0,2 | 0,1675 |
| 5.26 | Задвижка | 5,612 | 0,1 | 0,6864 | 0 | 0,53 | 0,1129 |
| Задвижка | 5.27 | 15,686 | 0,1 | 0,6864 | 0 | 0,53 | 0,1129 |
| 5.27 | Ленинский проспект, 40 к4 (Ленинградская, 2) | 13,018 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 5.27 | Ленинский проспект, 40 к3 | 58,466 | 0,08 | 0,2774 | 0 | 0,14 | 0,0721 |
| ПГ-20 | 5.28 | 35,512 | 0,4 | 12,6019 | 0 | 0,14 | 0,1198 |
| 5.28 | Задвижка | 6,486 | 0,1 | 0,2774 | 0 | 0,04 | 0,0456 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 40 к2 | 47,472 | 0,1 | 0,2774 | 0 | 0,04 | 0,0456 |
| ПГ-20 | Задвижка | 10,258 | 0,1 | 0,2774 | 0 | 0,04 | 0,0456 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 40 к1 | 20,286 | 0,1 | 0,2774 | 0 | 0,04 | 0,0456 |
| 5.29 | Задвижка | 12,604 | 0,15 | 3,2663 | 0 | 1,41 | 0,2316 |
| 5.30 | Задвижка | 74,796 | 0,15 | 3,7663 | 0 | 1,87 | 0,2671 |
| Задвижка | 5.30 | 11,04 | 0,15 | 3,2663 | 0 | 1,41 | 0,2316 |
| 5.29 | Задвижка | 7,82 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 | 0,0355 |
| 5.30 | Задвижка | 7,682 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 | 0,0355 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 34 | 43,424 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 | 0,0355 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 34 | 33,58 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 | 0,0355 |
| ПГ-3 | Задвижка | 12,604 | 0,1 | 1,3076 | 0 | 1,89 | 0,215 |
| Задвижка | 5.31 | 18,998 | 0,1 | 1,3076 | 0 | 1,89 | 0,215 |
| 5.31 | Мира, 3 | 64,814 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 5.31 | 5.32 | 24,15 | 0,1 | 0,8986 | 0 | 0,9 | 0,1477 |
| 5.32 | Мира, 1 к4 | 7,636 | 0,08 | 0,1853 | 0 | 0,05 | 0,0481 |
| 5.32 | 5.33 | 69,506 | 0,1 | 0,7133 | 0 | 0,57 | 0,1173 |
| 5.33 | Мира, 1 к5 | 7,498 | 0,08 | 0,1853 | 0 | 0,05 | 0,0481 |
| 5.33 | 5.34 | 20,838 | 0,1 | 0,528 | 0 | 0,32 | 0,0868 |
| 5.34 | Мира, 1а | 30,498 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 5.34 | Мира, 1а | 30,406 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| ПГ-17 | Задвижка | 10,442 | 0,1 | 0,2436 | 0 | 0,03 | 0,04 |
| Задвижка | 5.35 | 20,93 | 0,1 | 0,2436 | 0 | 0,03 | 0,04 |
| 5.35 | Ленинский проспект, 28 к4 | 11,73 | 0,08 | 0,1806 | 0 | 0,05 | 0,0469 |
| 5.35 | Ленинский проспект, 30 | 53,406 | 0,08 | 0,063 | 0 | 0,02 | 0,0164 |
| ПГ-15 | 5.36 | 46,782 | 0,3 | 20,8656 | 0 | 1,4 | 0,3488 |
| 5.36 | Задвижка | 6,67 | 0,1 | 0,3612 | 0 | 0,08 | 0,0594 |
| Задвижка | 8.53 | 21,942 | 0,1 | 0,3612 | 0 | 0,08 | 0,0594 |
| 5.37 | 5.81 | 52,21 | 0,25 | 7,5709 | 0 | 0,46 | 0,1822 |
| 5.37 | Задвижка | 5,658 | 0,1 | 0,1806 | 0 | 0,02 | 0,0297 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 28 к1 (Московская, 1) | 22,586 | 0,1 | 0,1806 | 0 | 0,02 | 0,0297 |
| ПГ-2 | Задвижка | 8,234 | 0,1 | 0,6595 | 0 | 0,49 | 0,1084 |
| Задвижка | 5.38 | 7,498 | 0,1 | 0,6595 | 0 | 0,49 | 0,1084 |
| 5.38 | Московская, 3 к1 | 13,202 | 0,08 | 0,1649 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| 5.38 | 5.39 | 56,442 | 0,1 | 0,4946 | 0 | 0,28 | 0,0813 |
| 5.39 | Московская, 3 к2 | 7,084 | 0,08 | 0,1649 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| 5.39 | 5.40 | 21,022 | 0,1 | 0,3298 | 0 | 0,06 | 0,0542 |
| 5.40 | Московская, 3 к3 | 26,726 | 0,08 | 0,1649 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| 5.40 | Московская, 3 к4 | 29,992 | 0,08 | 0,1649 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| 5.41 | ПГ-3 | 35,006 | 0,4 | 20,1687 | 0 | 0,35 | 0,1917 |
| 5.41 | Задвижка | 6,67 | 0,1 | 0,1853 | 0 | 0,02 | 0,0305 |
| Задвижка | Мира, 1 к3 | 14,168 | 0,1 | 0,1853 | 0 | 0,02 | 0,0305 |
| ПГ-2 | Задвижка | 8,74 | 0,1 | 0,1853 | 0 | 0,02 | 0,0305 |
| Задвижка | Мира, 1 к2 | 12,236 | 0,1 | 0,1853 | 0 | 0,02 | 0,0305 |
| 5.42 | 4.92 | 56,166 | 0,4 | 21,2623 | 0 | 0,39 | 0,2021 |
| 5.42 | Задвижка | 6,9 | 0,1 | 0,1853 | 0 | 0,02 | 0,0305 |
| Задвижка | Мира, 1 к1 | 12,788 | 0,1 | 0,1853 | 0 | 0,02 | 0,0305 |
| ПГ-15 | Задвижка | 9,614 | 0,1 | 0,265 | 0 | 0,04 | 0,0436 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 25 к1 | 18,262 | 0,1 | 0,265 | 0 | 0,04 | 0,0436 |
| 5.36 | 5.43 | 9,292 | 0,3 | 20,5044 | 0 | 1,35 | 0,3427 |
| 5.43 | Задвижка | 7,774 | 0,1 | 0,795 | 0 | 0,71 | 0,1307 |
| Задвижка | 5.44 | 18,492 | 0,1 | 0,795 | 0 | 0,71 | 0,1307 |
| 5.44 | Ленинский проспект, 25 к2 | 13,294 | 0,1 | 0,265 | 0 | 0,04 | 0,0436 |
| 5.44 | 5.45 | 39,928 | 0,1 | 0,53 | 0 | 0,32 | 0,0871 |
| 5.45 | Ленинский проспект, 25 к3 | 6,532 | 0,1 | 0,265 | 0 | 0,04 | 0,0436 |
| 5.45 | Ленинский проспект, 25 к4 | 38,732 | 0,1 | 0,265 | 0 | 0,04 | 0,0436 |
| ПГ-17 | 5.46 | 27,186 | 0,3 | 19,4658 | 0 | 1,22 | 0,3254 |
| 5.46 | Задвижка | 6,44 | 0,1 | 0,53 | 0 | 0,32 | 0,0871 |
| Задвижка | 5.47 | 18,354 | 0,1 | 0,53 | 0 | 0,32 | 0,0871 |
| 5.47 | Ленинский проспект, 27 к2 | 21,528 | 0,1 | 0,265 | 0 | 0,04 | 0,0436 |
| 5.47 | Ленинский проспект, 27 к1 | 41,676 | 0,1 | 0,265 | 0 | 0,04 | 0,0436 |
| ПГ-6 | Задвижка | 9,154 | 0,1 | 0,265 | 0 | 0,04 | 0,0436 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 27 к3 | 17,066 | 0,1 | 0,265 | 0 | 0,04 | 0,0436 |
| ПГ-5 | Задвижка | 11,224 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| Задвижка | Дзержинского, 6 | 36,846 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| Задвижка | 5.48 | 33,856 | 0,3 | 5,6038 | 0 | 0,1 | 0,0937 |
| 5.48 | Задвижка | 7,222 | 0,08 | 0,383 | 0 | 0,52 | 0,0995 |
| Задвижка | Завенягина, 6 к3 | 18,584 | 0,08 | 0,383 | 0 | 0,52 | 0,0995 |
| 5.49 | Задвижка | 6,532 | 0,1 | 0,648 | 0 | 0,48 | 0,1065 |
| Задвижка | 5.50 | 13,708 | 0,1 | 0,648 | 0 | 0,48 | 0,1065 |
| 5.50 | Завенягина, 6 к2 | 13,294 | 0,08 | 0,383 | 0 | 0,52 | 0,0995 |
| 5.50 | Завенягина, 6 к1 | 59,984 | 0,08 | 0,265 | 0 | 0,13 | 0,0689 |
| 5.51 | Задвижка | 5,934 | 0,1 | 1,149 | 0 | 1,46 | 0,1889 |
| Задвижка | 5.52 | 14,858 | 0,1 | 1,149 | 0 | 1,46 | 0,1889 |
| 5.52 | Завенягина, 4 к2 | 15,502 | 0,08 | 0,383 | 0 | 0,52 | 0,0995 |
| 5.52 | 5.53 | 35,926 | 0,1 | 0,766 | 0 | 0,66 | 0,1259 |
| 5.53 | Завенягина, 4 к3 | 6,486 | 0,08 | 0,383 | 0 | 0,52 | 0,0995 |
| 5.53 | Завенягина, 4 к4 | 38,548 | 0,08 | 0,383 | 0 | 0,52 | 0,0995 |
| 5.54 | Задвижка | 6,164 | 0,08 | 0,383 | 0 | 0,52 | 0,0995 |
| Задвижка | Завенягина, 4 к1 | 18,262 | 0,08 | 0,383 | 0 | 0,52 | 0,0995 |
| 5.55 | Задвижка | 5,98 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 23а | 24,978 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 5.55 | Задвижка | 6,716 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 21а | 27,278 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 5.56 | Задвижка | 63,25 | 0,25 | 1,17 | 0 | 0,01 | 0,0282 |
| 5.56 | Задвижка | 6,67 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 23 | 23,276 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 5.56 | Задвижка | 8,004 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 21 | 25,668 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 5.57 | Задвижка | 6,394 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| Задвижка | Завенягина, 2 к3 | 17,848 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 5.58 | Задвижка | 6,578 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| Задвижка | Завенягина, 2 к2 | 13,938 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 5.59 | 7.12 | 19,688 | 0,3 | 10,0053 | 0 | 0,32 | 0,1672 |
| 5.59 | Задвижка | 6,9 | 0,1 | 0,25 | 0 | 0,03 | 0,0411 |
| Задвижка | Советская, 3 (Завенягина, 2 к1) | 12,282 | 0,1 | 0,25 | 0 | 0,03 | 0,0411 |
| ПГ-4 | Задвижка | 10,994 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Школа №3 | 33,35 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | 5.60 | 46,552 | 0,3 | 29,3581 | 0 | 2,77 | 0,4907 |
| 5.60 | Задвижка | 6,946 | 0,1 | 0,515 | 0 | 0,3 | 0,0847 |
| Задвижка | 5.61 | 18,354 | 0,1 | 0,515 | 0 | 0,3 | 0,0847 |
| 5.61 | Ленинский проспект, 19 к2 | 13,892 | 0,08 | 0,265 | 0 | 0,13 | 0,0689 |
| 5.61 | Советская, 5 (Ленинский проспект, 19 к1) | 55,844 | 0,08 | 0,25 | 0 | 0,11 | 0,065 |
| ПГ-14 | 5.62 | 22,54 | 0,3 | 28,4341 | 0 | 2,6 | 0,4753 |
| 5.62 | Задвижка | 6,21 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 19 к3 | 20,608 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| ПГ-2 | 5.63 | 29,118 | 0,3 | 24,6772 | 0 | 1,96 | 0,4125 |
| 5.63 | Задвижка | 6,992 | 0,1 | 0,971 | 0 | 1,05 | 0,1596 |
| Задвижка | Комсомольская, 36 (Завенягина, 13) | 57,454 | 0,1 | 0,971 | 0 | 1,05 | 0,1596 |
| Задвижка | 3.67 | 10,166 | 0,125 | 4,795 | 0 | 7,77 | 0,4955 |
| ПГ-1 | Задвижка | 9,798 | 0,1 | 0,971 | 0 | 1,05 | 0,1596 |
| Задвижка | Комсомольская, 36 (Завенягина, 13) | 39,33 | 0,1 | 0,971 | 0 | 1,05 | 0,1596 |
| ПГ-15 | Задвижка | 10,81 | 0,1 | 4,0174 | 0 | 17,48 | 0,6605 |
| Задвижка | 7.77 | 7,13 | 0,1 | 4,0174 | 0 | 17,48 | 0,6605 |
| 5.64 | Гараж | 28,52 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| 5.66 | Задвижка | 10,994 | 0,1 | 2,3594 | 0 | 6,07 | 0,3879 |
| 5.64 | 5.65 | 50,646 | 0,1 | 3,0804 | 0,001 | 10,3 | 0,5065 |
| 5.65 | Комсомольская, 34 к2 (Завенягина, 11) | 6,716 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 5.65 | 5.66 | 53,038 | 0,1 | 2,7564 | 0 | 8,26 | 0,4532 |
| Задвижка | 5.67 | 11,316 | 0,1 | 1,236 | 0 | 1,69 | 0,2032 |
| 5.67 | Завенягина, 7 | 31,648 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 5.66 | Завенягина, 11 к2 | 45,678 | 0,08 | 0,397 | 0 | 0,56 | 0,1032 |
| 5.67 | 5.68 | 33,488 | 0,1 | 0,912 | 0 | 0,93 | 0,1499 |
| 5.68 | Завенягина, 7а | 58,558 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 5.68 | 5.69 | 49,266 | 0,1 | 0,648 | 0 | 0,48 | 0,1065 |
| 5.69 | Комсомольская, 30 | 78,66 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 5.69 | Комсомольская, 32 | 6,026 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 5.70 | Задвижка | 7,176 | 0,1 | 3,186 | 0 | 11,02 | 0,5238 |
| Задвижка | 5.71 | 13,662 | 0,1 | 3,186 | 0 | 11,02 | 0,5238 |
| 5.71 | Комсомольская, 30 | 36,294 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 5.71 | 5.72 | 67,482 | 0,1 | 2,862 | 0,001 | 8,9 | 0,4706 |
| 5.72 | Комсомольская, 28 | 8,418 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 5.72 | 5.73 | 63,986 | 0,1 | 2,538 | 0 | 7,01 | 0,4173 |
| 5.73 | Завенягина, 7 к1 | 39,192 | 0,08 | 0,397 | 0 | 0,56 | 0,1032 |
| Задвижка | 5.74 | 8,556 | 0,1 | 2,141 | 0 | 5 | 0,352 |
| 5.73 | Задвижка | 13,34 | 0,1 | 2,141 | 0 | 5 | 0,352 |
| 5.75 | Задвижка | 12,512 | 0,1 | 1,9673 | 0 | 4,23 | 0,3235 |
| 5.75 | Завенягина, 5 | 39,33 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 5.76 | 5.75 | 65,366 | 0,1 | 2,3763 | 0 | 6,15 | 0,3907 |
| 5.76 | Комсомольская, 26 к1 (Завенягина, 3) | 7,544 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| ПГ-11 | 5.77 | 16,744 | 0,4 | 27,9226 | 0 | 0,66 | 0,2654 |
| 5.77 | Задвижка | 9,43 | 0,1 | 3,0243 | 0 | 9,93 | 0,4972 |
| 5.78 | Комсомольская, 26 к2 | 39,422 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 5.78 | 5.76 | 65,274 | 0,1 | 2,7003 | 0,001 | 7,93 | 0,444 |
| ПГ-1 | Задвижка | 8,786 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| Задвижка | Советская, 1 (Завенягина, 1) | 40,848 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| 5.79 | ПГ-3 | 26,404 | 0,3 | 38,621 | 0 | 4,79 | 0,6455 |
| 5.79 | Задвижка | 6,946 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| Задвижка | Советская, 1 (Завенягина, 1) | 49,772 | 0,1 | 0,383 | 0 | 0,09 | 0,063 |
| ПГ-14 | Задвижка | 10,396 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 24а | 35,788 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 5.80 | 5.71 | 23,598 | 0,3 | 2,19 | 0 | 0,02 | 0,0366 |
| 5.80 | Задвижка | 7,544 | 0,1 | 0,2606 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 24 | 58,558 | 0,1 | 0,2606 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| ПГ-6 | Задвижка | 9,706 | 0,1 | 0,2606 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 24 | 50,416 | 0,1 | 0,2606 | 0 | 0,04 | 0,0428 |
| ВК-48 | Задвижка | 10,534 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Школа №22 | 22,402 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 5.37 | Задвижка | 6,716 | 0,1 | 0,313 | 0 | 0,05 | 0,0515 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 26 | 41,262 | 0,1 | 0,313 | 0 | 0,05 | 0,0515 |
| 5.81 | ПГ-2 | 22,494 | 0,25 | 7,2799 | 0 | 0,42 | 0,1752 |
| 5.81 | Задвижка | 8,096 | 0,1 | 0,291 | 0 | 0,05 | 0,0478 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 26 | 46,414 | 0,1 | 0,291 | 0 | 0,05 | 0,0478 |
| 5.82 | Задвижка | 13,754 | 0,25 | 6,4564 | 0 | 0,33 | 0,1554 |
| 5.82 | Задвижка | 8,234 | 0,08 | 0,164 | 0 | 0,04 | 0,0426 |
| Задвижка | Московская, 4 | 47,288 | 0,08 | 0,164 | 0 | 0,04 | 0,0426 |
| 5.83 | ПГ-3 | 67,298 | 0,25 | 15,134 | 0 | 1,81 | 0,3643 |
| 5.83 | Задвижка | 7,59 | 0,1 | 0,9582 | 0 | 1,02 | 0,1575 |
| Задвижка | 4.94 | 6,302 | 0,1 | 0,755 | 0 | 0,64 | 0,1241 |
| Задвижка | 5.84 | 11,638 | 0,1 | 0,9582 | 0 | 1,02 | 0,1575 |
| 5.84 | Кирова, 29 | 50,048 | 0,1 | 0,313 | 0 | 0,05 | 0,0515 |
| ПГ-3 | Задвижка | 9,752 | 0,08 | 0,3542 | 0 | 0,24 | 0,092 |
| Задвижка | 5.85 | 10,902 | 0,08 | 0,3542 | 0 | 0,24 | 0,092 |
| 5.84 | 5.85 | 67,528 | 0,08 | 0,6452 | 0 | 1,43 | 0,1676 |
| 5.85 | Кирова, 29 | 35,098 | 0,08 | 0,291 | 0 | 0,16 | 0,0756 |
| 5.86 | ПГ-15 | 28,98 | 0,3 | 22,6203 | 0 | 1,65 | 0,3781 |
| 5.86 | Задвижка | 8,05 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Задвижка | Кирова, 27 | 38,548 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| ПГ-8 | Задвижка | 9,706 | 0,08 | 0,313 | 0 | 0,18 | 0,0813 |
| Задвижка | Кирова, 25 | 43,424 | 0,08 | 0,313 | 0 | 0,18 | 0,0813 |
| ПГ-7 | Задвижка | 10,534 | 0,08 | 0,291 | 0 | 0,16 | 0,0756 |
| Задвижка | Кирова, 25 | 59,984 | 0,08 | 0,291 | 0 | 0,16 | 0,0756 |
| 5.87 | ПГ-6 | 15,962 | 0,3 | 1,1659 | 0 | 0 | 0,0195 |
| 5.87 | Задвижка | 6,302 | 0,1 | 0,596 | 0 | 0,4 | 0,098 |
| Задвижка | 5.88 | 16,008 | 0,1 | 0,596 | 0 | 0,4 | 0,098 |
| 5.88 | Московская, 12 | 11,178 | 0,08 | 0,402 | 0 | 0,57 | 0,1045 |
| 5.88 | Талнахская, 41 | 62,698 | 0,08 | 0,194 | 0 | 0,05 | 0,0504 |
| 5.89 | 4.98 | 28,428 | 0,3 | 0,4111 | 0 | 0 | 0,0069 |
| 5.89 | Задвижка | 8,418 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Детский сад | 58,098 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 5.90 | 5.89 | 27,462 | 0,3 | 2,1611 | 0 | 0,02 | 0,0361 |
| 5.90 | Задвижка | 6,808 | 0,1 | 1,28 | 0 | 1,81 | 0,2105 |
| Задвижка | 5.91 | 19,228 | 0,1 | 1,28 | 0 | 1,81 | 0,2105 |
| 5.91 | Московская, 8 | 11,27 | 0,08 | 0,402 | 0 | 0,57 | 0,1045 |
| 5.91 | Кирова, 38 | 77,326 | 0,1 | 0,878 | 0 | 0,86 | 0,1444 |
| 5.92 | Задвижка | 20,516 | 0,3 | 16,4427 | 0 | 0,87 | 0,2748 |
| 5.92 | Задвижка | 8,464 | 0,1 | 0,978 | 0 | 1,07 | 0,1608 |
| Задвижка | Кирова, 36 (Талнахская, 39а) | 64,4 | 0,1 | 0,978 | 0 | 1,07 | 0,1608 |
| 5.93 | 5.92 | 32,568 | 0,3 | 17,4207 | 0 | 0,98 | 0,2912 |
| 5.93 | Задвижка | 6,716 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Кирова, 34 | 18,124 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| ПГ-13 | Задвижка | 9,246 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Кирова, 23 | 47,886 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 5.94 | ПГ-13 | 52,992 | 0,3 | 18,2417 | 0 | 1,07 | 0,3049 |
| 5.94 | Задвижка | 8,556 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| Задвижка | Школа-интернат №2 | 24,656 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 5.95 | ПГ-12 | 27,37 | 0,3 | 19,4717 | 0 | 1,22 | 0,3255 |
| 5.95 | Задвижка | 6,486 | 0,1 | 2,0583 | 0 | 4,63 | 0,3384 |
| Задвижка | 5.96 | 16,882 | 0,1 | 2,0583 | 0 | 4,63 | 0,3384 |
| 5.96 | Кирова, 34 | 19,78 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 5.96 | 5.97 | 52,762 | 0,1 | 1,6493 | 0 | 2,98 | 0,2712 |
| 5.97 | Павлова, 13 | 5,934 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| 5.97 | 5.98 | 28,98 | 0,1 | 1,2373 | 0 | 1,69 | 0,2034 |
| 5.98 | ПТУ №57 | 44,574 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 5.98 | 5.99 | 48,392 | 0,1 | 0,8253 | 0 | 0,76 | 0,1357 |
| 5.99 | Павлова, 13а | 15,732 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 5.60 | ПГ-12 | 41,308 | 0,3 | 19,5349 | 0 | 1,23 | 0,3265 |
| 5.60 | Задвижка | 6,946 | 0,125 | 0,9247 | 0 | 0,3 | 0,0956 |
| Задвижка | 5.99 | 74,152 | 0,125 | 0,9247 | 0 | 0,3 | 0,0956 |
| ПГ-13 | Задвижка | 10,074 | 0,15 | 2,102 | 0 | 0,59 | 0,1491 |
| 5.61 | 8.37 | 35,236 | 0,125 | 0,603 | 0 | 0,13 | 0,0623 |
| 5.61 | 5.62 | 32,292 | 0,125 | 1,499 | 0 | 0,78 | 0,1549 |
| 5.62 | Талнахская, 35 | 7,406 | 0,1 | 0,521 | 0 | 0,31 | 0,0857 |
| 5.62 | Гостиница Норильск | 69,23 | 0,1 | 0,978 | 0 | 1,07 | 0,1608 |
| 5.63 | ПГ-14 | 41,492 | 0,3 | 15,7409 | 0 | 0,8 | 0,2631 |
| Задвижка | 5.61 | 8,004 | 0,15 | 2,102 | 0 | 0,59 | 0,1491 |
| 5.63 | Задвижка | 7,13 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Талнахская, 37 | 26,082 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-14 | Задвижка | 11,132 | 0,1 | 0,521 | 0 | 0,31 | 0,0857 |
| Задвижка | Талнахская, 39 | 42,642 | 0,1 | 0,521 | 0 | 0,31 | 0,0857 |
| Задвижка | ПГ-7 | 9,89 | 0,1 | 0,0216 | 0 | 0 | 0,0036 |
| 8.11 | Задвижка | 25,944 | 0,1 | 0,0216 | 0 | 0 | 0,0036 |
| 5.64 | ПГ-15 | 27,186 | 0,25 | 11,2331 | 0 | 1 | 0,2704 |
| 5.64 | Задвижка | 7,958 | 0,1 | 0,818 | 0 | 0,75 | 0,1345 |
| Задвижка | 5.65 | 29,762 | 0,1 | 0,818 | 0 | 0,75 | 0,1345 |
| 5.65 | Богдана Хмельницкого, 18 | 16,744 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 5.65 | Богдана Хмельницкого, 18 | 71,668 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| ПГ-13 | Задвижка | 11,592 | 0,1 | 0,821 | 0 | 0,76 | 0,135 |
| Задвижка | 5.66 | 26,726 | 0,1 | 0,821 | 0 | 0,76 | 0,135 |
| 5.66 | Богдана Хмельницкого, 18 | 93,38 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 5.66 | Богдана Хмельницкого, 16 | 23,966 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| 5.67 | ПГ-4 | 45,126 | 0,3 | 8,377 | 0 | 0,23 | 0,14 |
| 5.67 | Задвижка | 8,096 | 0,1 | 0,824 | 0 | 0,76 | 0,1355 |
| Задвижка | 5.68 | 25,806 | 0,1 | 0,824 | 0 | 0,76 | 0,1355 |
| 5.68 | Павлова, 9 | 11,914 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 5.68 | Павлова, 9 | 32,89 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-12 | Задвижка | 12,052 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Кирова, 19 | 46,69 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 5.94 | Задвижка | 7,82 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Кирова, 21 | 57,224 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 5.69 | Задвижка | 27,784 | 0,3 | 3,3816 | 0 | 0,04 | 0,0565 |
| 5.69 | Задвижка | 5,52 | 0,1 | 0,737 | 0 | 0,61 | 0,1212 |
| Задвижка | 5.70 | 12,742 | 0,1 | 0,737 | 0 | 0,61 | 0,1212 |
| 5.70 | Советская, 16 | 15,64 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 5.70 | Советская, 16 | 51,934 | 0,1 | 0,328 | 0 | 0,06 | 0,0539 |
| 5.71 | ПГ-6 | 32,844 | 0,3 | 2,384 | 0 | 0,02 | 0,0398 |
| 5.71 | Задвижка | 6,256 | 0,1 | 0,194 | 0 | 0,02 | 0,0319 |
| Задвижка | Советская, 14 | 52,624 | 0,1 | 0,194 | 0 | 0,02 | 0,0319 |
| ПГ-13 | 5.72 | 32,614 | 0,3 | 20,0213 | 0 | 1,29 | 0,3346 |
| 5.72 | Задвижка | 6,808 | 0,1 | 0,194 | 0 | 0,02 | 0,0319 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 22 | 39,744 | 0,1 | 0,194 | 0 | 0,02 | 0,0319 |
| ПГ-12 | Задвижка | 10,488 | 0,1 | 0,164 | 0 | 0,02 | 0,027 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 20 | 23,598 | 0,1 | 0,164 | 0 | 0,02 | 0,027 |
| ПГ-10 | 5.73 | 42,32 | 0,3 | 21,2843 | 0 | 1,46 | 0,3558 |
| 5.73 | Задвижка | 7,222 | 0,1 | 0,134 | 0 | 0,01 | 0,022 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 18 | 41,676 | 0,1 | 0,134 | 0 | 0,01 | 0,022 |
| ПГ-1 | Задвижка | 11,04 | 0,08 | 0,194 | 0 | 0,05 | 0,0504 |
| Задвижка | Павлова, 3 | 46,69 | 0,08 | 0,194 | 0 | 0,05 | 0,0504 |
| ПГ-2 | Задвижка | 9,89 | 0,1 | 0,328 | 0 | 0,06 | 0,0539 |
| Задвижка | 5.74 | 9,108 | 0,1 | 0,328 | 0 | 0,06 | 0,0539 |
| 5.74 | Павлова, 5 | 15,456 | 0,1 | 0,164 | 0 | 0,02 | 0,027 |
| 5.74 | Богдана Хмельницкого, 23 | 58,098 | 0,1 | 0,164 | 0 | 0,02 | 0,027 |
| 5.75 | ПГ-14 | 28,152 | 0,25 | 14,1591 | 0 | 1,58 | 0,3408 |
| 5.75 | Задвижка | 7,452 | 0,1 | 0,164 | 0 | 0,02 | 0,027 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 25 | 40,388 | 0,1 | 0,164 | 0 | 0,02 | 0,027 |
| 5.76 | 5.77 | 28,98 | 0,25 | 13,9651 | 0 | 1,54 | 0,3361 |
| 5.76 | Задвижка | 7,59 | 0,08 | 0,194 | 0 | 0,05 | 0,0504 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 27 | 31,648 | 0,08 | 0,194 | 0 | 0,05 | 0,0504 |
| 5.77 | 5.64 | 9,568 | 0,25 | 12,0511 | 0 | 1,15 | 0,2901 |
| 5.77 | Задвижка | 8,832 | 0,1 | 1,914 | 0 | 4,01 | 0,3147 |
| Задвижка | 5.78 | 37,766 | 0,1 | 1,914 | 0 | 4,01 | 0,3147 |
| 5.78 | Богдана Хмельницкого, 29 | 7,13 | 0,08 | 0,164 | 0 | 0,04 | 0,0426 |
| 5.78 | Ленинский проспект, 20а | 76,13 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 5.79 | 4.62 | 16,836 | 0,3 | 21,3899 | 0 | 1,47 | 0,3575 |
| 5.79 | Задвижка | 7,682 | 0,15 | 0,521 | 0 | 0,02 | 0,0369 |
| Задвижка | Московская, 20 | 16,974 | 0,15 | 0,521 | 0 | 0,02 | 0,0369 |
| 5.81 | 5.80 | 17,71 | 0,3 | 9,2767 | 0 | 0,28 | 0,1551 |
| 5.80 | Задвижка | 5,888 | 0,08 | 0,64 | 0 | 1,41 | 0,1663 |
| Задвижка | Лауреатов, 43 | 29,9 | 0,08 | 0,64 | 0 | 1,41 | 0,1663 |
| ПГ-6 | 5.81 | 13,386 | 0,3 | 9,9167 | 0 | 0,32 | 0,1658 |
| 5.81 | Задвижка | 6,256 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| Задвижка | Лауреатов, 41 | 71,208 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| ПГ-5 | Задвижка | 10,902 | 0,1 | 3,085 | 0 | 10,33 | 0,5072 |
| Задвижка | 5.82 | 44,988 | 0,1 | 3,085 | 0 | 10,33 | 0,5072 |
| 5.82 | Лауреатов, 37 | 7,268 | 0,08 | 0,402 | 0 | 0,57 | 0,1045 |
| 5.82 | 5.83 | 67,896 | 0,1 | 2,683 | 0,001 | 7,83 | 0,4411 |
| 5.83 | Лауреатов, 39 | 6,946 | 0,08 | 0,521 | 0 | 0,94 | 0,1354 |
| 5.83 | 5.84 | 76,544 | 0,1 | 2,162 | 0 | 5,1 | 0,3555 |
| 5.84 | Талнахская, 32 | 11,316 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| 5.84 | Талнахская, 32а | 47,196 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ-3 | 5.85 | 54,142 | 0,3 | 15,438 | 0 | 0,77 | 0,258 |
| 5.85 | Задвижка | 7,084 | 0,15 | 2,4363 | 0 | 0,79 | 0,1728 |
| 5.86 | Лауреатов, 33 | 6,21 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| Задвижка | 5.86 | 6,762 | 0,15 | 2,4363 | 0 | 0,79 | 0,1728 |
| 5.90 | 5.87 | 104,006 | 0,15 | 1,1563 | 0 | 0,18 | 0,082 |
| 5.87 | Задвижка | 7,406 | 0,15 | 3,204 | 0 | 1,36 | 0,2272 |
| Задвижка | 5.88 | 21,666 | 0,15 | 3,204 | 0 | 1,36 | 0,2272 |
| 5.88 | Павлова, 17 | 84,594 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 5.88 | 5.89 | 66,562 | 0,15 | 0,933 | 0 | 0,12 | 0,0662 |
| 5.89 | Павлова, 21 | 7,452 | 0,1 | 0,521 | 0 | 0,31 | 0,0857 |
| 5.89 | Школа №29 | 68,31 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 5.86 | 5.90 | 41,308 | 0,15 | 1,1563 | 0 | 0,18 | 0,082 |
| 5.91 | 5.92 | 32,476 | 0,15 | 2,2117 | 0 | 0,65 | 0,1568 |
| 5.91 | Талнахская, 28 | 57,73 | 0,1 | 0,164 | 0 | 0,02 | 0,027 |
| 5.92 | 5.87 | 65,826 | 0,15 | 2,0477 | 0 | 0,56 | 0,1452 |
| 5.92 | Павлова, 15 | 6,808 | 0,1 | 0,164 | 0 | 0,02 | 0,027 |
| 5.93 | ПГ-13 | 14,72 | 0,3 | 18,4341 | 0 | 1,1 | 0,3081 |
| 5.93 | Задвижка | 9,936 | 0,15 | 1,1008 | 0 | 0,17 | 0,0781 |
| Задвижка | 5.94 | 165,738 | 0,15 | 1,1008 | 0 | 0,17 | 0,0781 |
| 5.95 | 5.63 | 38,824 | 0,3 | 16,1529 | 0 | 0,84 | 0,27 |
| 5.95 | Задвижка | 9,384 | 0,15 | 0,1792 | 0 | 0 | 0,0127 |
| Задвижка | 5.94 | 162,518 | 0,15 | 0,1792 | 0 | 0 | 0,0127 |
| 5.94 | Талнахская, 30 | 9,66 | 0,15 | 1,28 | 0 | 0,22 | 0,0908 |
| 4.58 | 5.96 | 23,368 | 0,3 | 13,0719 | 0 | 0,55 | 0,2185 |
| 5.96 | Задвижка | 8,004 | 0,1 | 0,774 | 0 | 0,67 | 0,1273 |
| Задвижка | 5.97 | 14,582 | 0,1 | 0,774 | 0 | 0,67 | 0,1273 |
| 5.97 | Московская, 14 | 12,742 | 0,08 | 0,521 | 0 | 0,94 | 0,1354 |
| 5.97 | Талнахская, 36 | 95,128 | 0,1 | 0,253 | 0 | 0,03 | 0,0416 |
| ПГ-9 | Задвижка | 11,454 | 0,1 | 4,14 | 0 | 18,55 | 0,6807 |
| Задвижка | 5.98 | 46,552 | 0,1 | 4,14 | 0,001 | 18,55 | 0,6807 |
| 5.98 | Московская, 16 | 6,026 | 0,08 | 0,64 | 0 | 1,41 | 0,1663 |
| 5.98 | Московская, 18 | 72,68 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| 5.99 | 5.100 | 29,9 | 0,15 | 1,8776 | 0 | 0,47 | 0,1331 |
| 5.99 | Талнахская, 26 | 45,448 | 0,1 | 0,194 | 0 | 0,02 | 0,0319 |
| 5.100 | 6.1 | 53,038 | 0,15 | 1,7136 | 0 | 0,4 | 0,1215 |
| 5.100 | Павлова, 18 | 8,004 | 0,1 | 0,164 | 0 | 0,02 | 0,027 |
| 6.1 | 6.2 | 26,266 | 0,15 | 1,3356 | 0 | 0,24 | 0,0947 |
| 6.1 | Павлова, 20Б | 23,966 | 0,1 | 0,378 | 0 | 0,08 | 0,0621 |
| 6.2 | 6.3 | 24,978 | 0,15 | 0,8146 | 0 | 0,09 | 0,0578 |
| 6.2 | Павлова, 20 | 5,98 | 0,1 | 0,521 | 0 | 0,31 | 0,0857 |
| 6.14 | 6.3 | 70,886 | 0,15 | 0,3976 | 0 | 0,01 | 0,0282 |
| 6.3 | Павлова, 20а | 37,352 | 0,1 | 0,417 | 0 | 0,11 | 0,0686 |
| ВК-15 | Задвижка | 10,902 | 0,1 | 0,521 | 0 | 0,31 | 0,0857 |
| Задвижка | Талнахская, 22 | 30,084 | 0,1 | 0,521 | 0 | 0,31 | 0,0857 |
| ПГ-1 | Задвижка | 8,97 | 0,1 | 1,236 | 0 | 1,69 | 0,2032 |
| Задвижка | 6.4 | 8,188 | 0,1 | 1,236 | 0 | 1,69 | 0,2032 |
| 6.4 | Анисимова, 1 | 17,296 | 0,08 | 0,521 | 0 | 0,94 | 0,1354 |
| 6.4 | Талнахская, 18 | 73,554 | 0,08 | 0,715 | 0 | 1,75 | 0,1858 |
| ПГ-1 | 6.5 | 45,034 | 0,4 | 30,9474 | 0 | 0,82 | 0,2942 |
| 6.5 | Задвижка | 10,58 | 0,1 | 2,271 | 0 | 5,62 | 0,3734 |
| Задвижка | 6.6 | 49,174 | 0,1 | 2,271 | 0 | 5,62 | 0,3734 |
| 6.6 | Анисимова, 3 | 7,498 | 0,1 | 0,521 | 0 | 0,31 | 0,0857 |
| 6.6 | Талнахская, 20 | 77,464 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ-1 | 6.7 | 67,712 | 0,1 | 0,5233 | 0 | 0,31 | 0,086 |
| 6.7 | Задвижка | 10,856 | 0,15 | 3,535 | 0 | 1,65 | 0,2507 |
| Задвижка | 8.3 | 44,206 | 0,15 | 3,535 | 0 | 1,65 | 0,2507 |
| 6.8 | Лауреатов, 23 | 7,636 | 0,125 | 1,104 | 0 | 0,43 | 0,1141 |
| 6.8 | 6.9 | 71,3 | 0,15 | 2,167 | 0 | 0,63 | 0,1537 |
| 6.9 | Лауреатов, 25 | 6,992 | 0,125 | 0,417 | 0 | 0,03 | 0,0431 |
| 6.9 | Детский сад | 64,952 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 6.10 | Задвижка | 22,356 | 0,15 | 2,6787 | 0 | 0,95 | 0,1899 |
| 1.20 | 6.10 | 165,968 | 0,4 | 19,6841 | 0 | 0,33 | 0,1871 |
| ПГ-2 | Задвижка | 11,914 | 0,4 | 22,4974 | 0 | 0,43 | 0,2138 |
| 8.4 | 6.11 | 20,056 | 0,1 | 1,0633 | 0 | 1,26 | 0,1748 |
| Задвижка | ФКУ "Колония-поселения №20" | 77,924 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 6.10 | Задвижка | 9,292 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Лауреатов, 27 | 14,076 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 6.12 | 6.7 | 55,246 | 0,1 | 3,0117 | 0,001 | 9,85 | 0,4952 |
| Задвижка | 6.12 | 155,664 | 0,1 | 0,3331 | 0 | 0,06 | 0,0548 |
| ПГ-3 | Задвижка | 28,704 | 0,1 | 0,3331 | 0 | 0,06 | 0,0548 |
| Задвижка | 6.13 | 59,846 | 0,15 | 0,9704 | 0 | 0,13 | 0,0688 |
| 6.13 | Общежитие | 8,004 | 0,1 | 1,104 | 0 | 1,35 | 0,1815 |
| 6.13 | 6.14 | 95,68 | 0,15 | 0,1336 | 0 | 0 | 0,0095 |
| 6.14 | Магазин | 7,268 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 8.2 | 6.15 | 23,874 | 0,4 | 23,1734 | 0 | 0,46 | 0,2203 |
| 6.15 | Задвижка | 5,52 | 0,1 | 0,676 | 0 | 0,52 | 0,1111 |
| Задвижка | 6.16 | 17,25 | 0,1 | 0,676 | 0 | 0,52 | 0,1111 |
| 6.16 | Анисимова, 4 | 9,43 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 6.16 | Анисимова, 4а | 48,162 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| 6.5 | 6.17 | 31,832 | 0,4 | 28,6764 | 0 | 0,7 | 0,2726 |
| 6.17 | Задвижка | 7,82 | 0,1 | 5,25 | 0 | 29,78 | 0,8632 |
| Задвижка | 6.18 | 21,758 | 0,1 | 5,25 | 0,001 | 29,78 | 0,8632 |
| 6.18 | Талнахская, 16 | 55,292 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| 6.18 | 6.19 | 83,306 | 0,1 | 3,5 | 0,001 | 13,28 | 0,5755 |
| 6.19 | Талнахская, 14 | 53,314 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| 6.19 | Талнахская, 12 | 135,47 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ-9 | Задвижка | 13,156 | 0,1 | 2,128 | 0 | 4,94 | 0,3499 |
| Задвижка | 6.20 | 59,248 | 0,1 | 2,128 | 0 | 4,94 | 0,3499 |
| 6.20 | Ветеранов, 28/1 | 9,844 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| 6.20 | Ветеранов, 28 | 65,688 | 0,1 | 0,378 | 0 | 0,08 | 0,0621 |
| Задвижка | 6.21 | 23,92 | 0,3 | 15,1544 | 0 | 0,74 | 0,2533 |
| 6.21 | Задвижка | 6,118 | 0,1 | 0,756 | 0 | 0,64 | 0,1243 |
| Задвижка | 6.22 | 12,834 | 0,1 | 0,756 | 0 | 0,64 | 0,1243 |
| 6.22 | Ветеранов, 21 | 18,63 | 0,08 | 0,378 | 0 | 0,51 | 0,0982 |
| 6.22 | Ветеранов, 23 | 51,106 | 0,08 | 0,378 | 0 | 0,51 | 0,0982 |
| 6.23 | ПГ-6 | 26,818 | 0,3 | 6,7946 | 0 | 0,15 | 0,1136 |
| 6.23 | Задвижка | 7,406 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Ветеранов, 19 | 29,716 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-6 | Задвижка | 10,304 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Ветеранов, 17 | 67,39 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 6.24 | ПГ-7 | 14,996 | 0,3 | 7,2066 | 0 | 0,17 | 0,1205 |
| 6.24 | Задвижка | 6,44 | 0,1 | 0,893 | 0 | 0,89 | 0,1468 |
| Задвижка | Талнахская, 10а | 89,102 | 0,1 | 0,893 | 0 | 0,89 | 0,1468 |
| 6.25 | Задвижка | 6,946 | 0,3 | 8,0996 | 0 | 0,21 | 0,1354 |
| 6.26 | ПГ-8 | 17,25 | 0,3 | 8,0996 | 0 | 0,21 | 0,1354 |
| 6.25 | Задвижка | 16,146 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | 6.26 | 16,284 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПГ-4 | Задвижка | 12,144 | 0,1 | 1,265 | 0 | 1,77 | 0,208 |
| Задвижка | 8.5 | 22,08 | 0,1 | 1,265 | 0 | 1,77 | 0,208 |
| 6.27 | ПГ-2 | 30,82 | 0,3 | 62,7102 | 0 | 12,6 | 1,0482 |
| 6.27 | Задвижка | 8,142 | 0,15 | 1,072 | 0 | 0,16 | 0,076 |
| Задвижка | 6.28 | 27,784 | 0,15 | 1,072 | 0 | 0,16 | 0,076 |
| 6.28 | Талнахская, 6 к1 | 24,518 | 0,125 | 0,536 | 0 | 0,06 | 0,0554 |
| 6.28 | Талнахская, 6 к2 | 78,292 | 0,125 | 0,536 | 0 | 0,06 | 0,0554 |
| ПГ-3 | Задвижка | 9,982 | 0,1 | 1,582 | 0 | 2,75 | 0,2601 |
| Задвижка | 6.29 | 11,592 | 0,1 | 1,582 | 0 | 2,75 | 0,2601 |
| 6.29 | Талнахская, 8 | 23,046 | 0,1 | 1,042 | 0 | 1,21 | 0,1713 |
| 6.29 | Магазин | 97,014 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| ПГ-3 | 6.30 | 207,046 | 0,3 | 10,1989 | 0 | 0,34 | 0,1705 |
| 6.30 | Задвижка | 9,384 | 0,1 | 0,715 | 0 | 0,58 | 0,1176 |
| Задвижка | Ветеранов, 13 | 58,236 | 0,1 | 0,715 | 0 | 0,58 | 0,1176 |
| ПГ-4 | Задвижка | 9,522 | 0,1 | 0,715 | 0 | 0,58 | 0,1176 |
| Задвижка | Ветеранов, 15 | 14,26 | 0,1 | 0,715 | 0 | 0,58 | 0,1176 |
| 6.31 | Задвижка | 41,768 | 0,3 | 41,9554 | 0 | 5,65 | 0,7013 |
| 6.31 | Задвижка | 7,222 | 0,08 | 0,417 | 0 | 0,61 | 0,1084 |
| Задвижка | Талнахская, 9 | 14,168 | 0,08 | 0,417 | 0 | 0,61 | 0,1084 |
| ПГ-4 | Задвижка | 10,764 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Талнахская, 7а | 62,422 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| 6.32 | ПГ-4 | 46,874 | 0,3 | 45,3874 | 0 | 6,61 | 0,7586 |
| 6.32 | Задвижка | 8,602 | 0,08 | 0,521 | 0 | 0,94 | 0,1354 |
| Задвижка | Талнахская, 7 | 14,03 | 0,08 | 0,521 | 0 | 0,94 | 0,1354 |
| 6.27 | Задвижка | 7,176 | 0,1 | 1,117 | 0 | 1,38 | 0,1837 |
| Задвижка | 6.33 | 13,8 | 0,1 | 1,117 | 0 | 1,38 | 0,1837 |
| Задвижка | 6.34 | 77,004 | 0,1 | 5,021 | 0,002 | 27,25 | 0,8255 |
| 6.33 | Талнахская, 1 | 6,762 | 0,08 | 0,521 | 0 | 0,94 | 0,1354 |
| 6.33 | 50 лет Октября, 13 | 113,022 | 0,1 | 0,596 | 0 | 0,4 | 0,098 |
| 6.34 | 6.36 | 24,886 | 0,1 | 2,854 | 0 | 8,85 | 0,4692 |
| 6.34 | Задвижка | 9,016 | 0,1 | 2,167 | 0 | 5,13 | 0,3563 |
| Задвижка | 6.35 | 32,2 | 0,1 | 2,167 | 0 | 5,13 | 0,3563 |
| 6.35 | Талнахская, 3 | 35,604 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| 6.35 | Детский сад | 32,936 | 0,08 | 0,417 | 0 | 0,61 | 0,1084 |
| 6.36 | Задвижка | 9,522 | 0,1 | 2,854 | 0 | 8,85 | 0,4692 |
| Задвижка | 6.37 | 31,096 | 0,1 | 2,854 | 0 | 8,85 | 0,4692 |
| 6.37 | Севастопольская, 13 | 16,33 | 0,08 | 1,104 | 0 | 4,11 | 0,2869 |
| 6.37 | Талнахская, 5 | 61,962 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Кирова, 6 | 32,338 | 0,1 | 0,402 | 0 | 0,1 | 0,0661 |
| ВК-24 | Задвижка | 10,902 | 0,1 | 0,402 | 0 | 0,1 | 0,0661 |
| 6.38 | 6.97 | 22,54 | 0,3 | 96,6055 | 0,001 | 29,88 | 1,6147 |
| 6.38 | Задвижка | 7,36 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| Задвижка | Кирова, 2 | 27,462 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| ПГ-7 | Задвижка | 12,512 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| Задвижка | Пушкина, 12 | 24,932 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| ПГ-4 | Задвижка | 10,626 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| Задвижка | Кирова, 10 | 61,732 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| ПГ-7 | Задвижка | 14,076 | 0,1 | 2,159 | 0 | 5,09 | 0,355 |
| Задвижка | 6.39 | 27,83 | 0,1 | 2,159 | 0 | 5,09 | 0,355 |
| 6.39 | Пушкина, 11а | 14,122 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 6.39 | Пушкина, 11 | 33,212 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 6.40 | ПГ-6 | 44,758 | 0,4 | 36,5 | 0 | 1,13 | 0,3469 |
| 6.40 | Задвижка | 6,716 | 0,1 | 0,417 | 0 | 0,11 | 0,0686 |
| Задвижка | Талнахская, 11 | 14,858 | 0,1 | 0,417 | 0 | 0,11 | 0,0686 |
| Задвижка | 6.41 | 10,442 | 0,4 | 48,7704 | 0 | 2,02 | 0,4636 |
| 6.41 | Задвижка | 7,314 | 0,1 | 0,491 | 0 | 0,28 | 0,0807 |
| Задвижка | Талнахская, 13 | 51,106 | 0,1 | 0,491 | 0 | 0,28 | 0,0807 |
| 6.41 | 6.42 | 14,168 | 0,4 | 48,2794 | 0 | 1,98 | 0,4589 |
| 6.42 | Задвижка | 7,82 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0049 |
| Задвижка | Задвижка | 91,448 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0049 |
| Задвижка | Кирова, 14 | 17,526 | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0049 |
| ПГ-7 | Задвижка | 10,258 | 0,1 | 1,639 | 0 | 2,95 | 0,2695 |
| Задвижка | Талнахская, 17 | 11,73 | 0,1 | 1,639 | 0 | 2,95 | 0,2695 |
| ПГ-9 | Задвижка | 9,568 | 0,15 | 1,757 | 0 | 0,41 | 0,1246 |
| Задвижка | Талнахская, 17 | 12,65 | 0,15 | 1,757 | 0 | 0,41 | 0,1246 |
| ВК-14 | Задвижка | 10,902 | 0,1 | 1,161 | 0 | 1,49 | 0,1909 |
| Задвижка | Талнахская, 21 | 62,468 | 0,1 | 1,161 | 0 | 1,49 | 0,1909 |
| 6.43 | ПГ-11 | 18,032 | 0,3 | 24,9069 | 0 | 1,99 | 0,4163 |
| 6.43 | Задвижка | 6,486 | 0,15 | 2,611 | 0 | 0,91 | 0,1851 |
| Задвижка | 6.44 | 17,388 | 0,15 | 2,611 | 0 | 0,91 | 0,1851 |
| 6.44 | Талнахская, 27 | 33,672 | 0,125 | 0,64 | 0 | 0,15 | 0,0661 |
| 6.44 | 6.45 | 40,296 | 0,15 | 1,971 | 0 | 0,52 | 0,1398 |
| 6.45 | Павлова, 12 | 7,958 | 0,125 | 0,804 | 0 | 0,23 | 0,0831 |
| 6.45 | 6.46 | 29,072 | 0,15 | 1,167 | 0 | 0,19 | 0,0828 |
| 6.46 | Талнахская, 25 | 25,346 | 0,125 | 0,417 | 0 | 0,03 | 0,0431 |
| 6.46 | Павлова, 12 | 30,268 | 0,125 | 0,75 | 0 | 0,2 | 0,0775 |
| 6.47 | 6.48 | 72,128 | 0,4 | 17,7959 | 0 | 0,27 | 0,1691 |
| 6.47 | Задвижка | 7,314 | 0,1 | 0,938 | 0 | 0,98 | 0,1542 |
| Задвижка | Кирова, 32 | 62,33 | 0,1 | 0,938 | 0 | 0,98 | 0,1542 |
| 6.48 | 6.49 | 55,062 | 0,4 | 17,3839 | 0 | 0,26 | 0,1652 |
| 6.48 | Задвижка | 7,498 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Школа №34 | 17,48 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 6.49 | Задвижка | 28,658 | 0,4 | 16,9719 | 0 | 0,25 | 0,1613 |
| 6.49 | Задвижка | 9,568 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Гимназия №1 | 63,388 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 6.47 | Задвижка | 6,21 | 0,1 | 1,131 | 0 | 1,42 | 0,186 |
| Задвижка | 8.59 | 46,736 | 0,1 | 1,131 | 0 | 1,42 | 0,186 |
| ПГ-8 | ПГ-9 | 76,038 | 0,3 | 34,4919 | 0 | 3,82 | 0,5765 |
| ПГ-9 | 6.50 | 62,79 | 0,4 | 44,8534 | 0 | 1,71 | 0,4263 |
| ПГ-8 | Задвижка | 10,764 | 0,1 | 0,926 | 0 | 0,96 | 0,1522 |
| Задвижка | 8.61 | 37,996 | 0,1 | 0,926 | 0 | 0,96 | 0,1522 |
| 6.51 | ПГ-7 | 26,312 | 0,3 | 35,4179 | 0 | 4,03 | 0,592 |
| 6.51 | Задвижка | 9,384 | 0,1 | 1,012 | 0 | 1,14 | 0,1664 |
| Задвижка | 6.52 | 20,516 | 0,1 | 1,012 | 0 | 1,14 | 0,1664 |
| 6.52 | 8.63 | 34,546 | 0,1 | 1,012 | 0 | 1,14 | 0,1664 |
| 6.53 | ПГ-6 | 86,848 | 0,3 | 36,4299 | 0 | 4,26 | 0,6089 |
| 6.54 | 6.55 | 42,55 | 0,3 | 34,2979 | 0 | 3,78 | 0,5733 |
| 6.54 | Задвижка | 6,9 | 0,1 | 0,194 | 0 | 0,02 | 0,0319 |
| Задвижка | Ломоносова, 5 (Кирова, 9) | 68,586 | 0,1 | 0,194 | 0 | 0,02 | 0,0319 |
| 6.55 | ПГ-10 | 18,722 | 0,3 | 33,8859 | 0 | 3,69 | 0,5664 |
| 6.55 | Задвижка | 7,544 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Кирова, 11 | 62,284 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 6.66 | 6.67 | 85,422 | 0,3 | 13,887 | 0 | 0,62 | 0,2321 |
| 6.66 | Задвижка | 7,728 | 0,1 | 0,134 | 0 | 0,01 | 0,022 |
| Задвижка | Кирова, 13 | 16,054 | 0,1 | 0,134 | 0 | 0,01 | 0,022 |
| 6.67 | ПГ-11 | 25,162 | 0,3 | 13,347 | 0 | 0,58 | 0,2231 |
| 6.67 | Задвижка | 9,016 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Кирова, 15а | 38,318 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| ПГ-11 | Задвижка | 10,166 | 0,1 | 0,194 | 0 | 0,02 | 0,0319 |
| Задвижка | Павлова, 10 (Кирова, 17) | 57,316 | 0,1 | 0,194 | 0 | 0,02 | 0,0319 |
| ПГ-3 | Задвижка | 11,96 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Павлова, 8 | 43,976 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 6.68 | ПГ-3 | 46,874 | 0,3 | 9,613 | 0 | 0,3 | 0,1607 |
| 6.68 | Задвижка | 6,946 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 14 | 46,966 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| 6.69 | ПГ-10 | 46,368 | 0,25 | 19,7102 | 0 | 3,06 | 0,4744 |
| 6.69 | Задвижка | 8,004 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Гимназия №5 | 24,288 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 6.70 | 6.69 | 42,458 | 0,25 | 20,5342 | 0 | 3,32 | 0,4942 |
| 6.70 | Задвижка | 7,544 | 0,1 | 0,388 | 0 | 0,09 | 0,0638 |
| Задвижка | 6.71 | 62,882 | 0,1 | 0,388 | 0 | 0,09 | 0,0638 |
| 6.71 | Ломоносова, 3 | 58,696 | 0,08 | 0,194 | 0 | 0,05 | 0,0504 |
| 6.71 | Богдана Хмельницкого, 10 (Ломоносова, 1) | 60,766 | 0,08 | 0,194 | 0 | 0,05 | 0,0504 |
| 6.69 | Задвижка | 9,246 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 17а | 38,364 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-11 | Задвижка | 9,844 | 0,08 | 0,223 | 0 | 0,08 | 0,0579 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 21 (Павлова, 4) | 63,342 | 0,08 | 0,223 | 0 | 0,08 | 0,0579 |
| ПГ-10 | Задвижка | 12,512 | 0,08 | 0,223 | 0 | 0,08 | 0,0579 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 19 | 29,946 | 0,08 | 0,223 | 0 | 0,08 | 0,0579 |
| ПГ-9 | 6.72 | 18,032 | 0,3 | 29,5383 | 0 | 2,8 | 0,4937 |
| 6.72 | Задвижка | 7,36 | 0,08 | 0,604 | 0 | 1,26 | 0,1569 |
| Задвижка | 6.73 | 22,172 | 0,08 | 0,604 | 0 | 1,26 | 0,1569 |
| 6.73 | Ленинский проспект, 16 | 47,748 | 0,08 | 0,313 | 0 | 0,18 | 0,0813 |
| ПГ-8 | 6.74 | 28,198 | 0,3 | 29,7463 | 0 | 2,84 | 0,4972 |
| 6.73 | 6.75 | 41,17 | 0,08 | 0,291 | 0 | 0,16 | 0,0756 |
| 6.75 | Ленинский проспект, 16 | 43,838 | 0,08 | 0,291 | 0 | 0,16 | 0,0756 |
| ПГ-7 | 6.76 | 56,718 | 0,3 | 30,5673 | 0 | 3 | 0,5109 |
| 6.76 | Задвижка | 7,544 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | музей Норильска | 30,82 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 6.77 | Ленинский проспект, 12 | 20,47 | 0,1 | 0,313 | 0 | 0,05 | 0,0515 |
| ПГ-6 | 6.78 | 13,248 | 0,3 | 31,4043 | 0 | 3,17 | 0,5249 |
| 6.78 | Задвижка | 7,498 | 0,1 | 0,604 | 0 | 0,42 | 0,0993 |
| Задвижка | 6.79 | 25,3 | 0,1 | 0,604 | 0 | 0,42 | 0,0993 |
| 6.79 | 6.77 | 64,584 | 0,1 | 0,313 | 0 | 0,05 | 0,0515 |
| 6.79 | Ленинский проспект, 12 | 34,822 | 0,1 | 0,291 | 0 | 0,05 | 0,0478 |
| ПГ-9 | Задвижка | 9,752 | 0,1 | 0,223 | 0 | 0,02 | 0,0367 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 17 | 51,382 | 0,1 | 0,223 | 0 | 0,02 | 0,0367 |
| ПГ-8 | Задвижка | 10,672 | 0,1 | 0,223 | 0 | 0,02 | 0,0367 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 15 | 32,568 | 0,1 | 0,223 | 0 | 0,02 | 0,0367 |
| 6.80 | Задвижка | 16,514 | 0,25 | 21,3682 | 0 | 3,59 | 0,5143 |
| 6.80 | Задвижка | 6,808 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 11а | 13,846 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| 6.81 | 6.80 | 25,3 | 0,25 | 21,9082 | 0 | 3,77 | 0,5273 |
| 6.81 | Задвижка | 6,946 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Сооружение | 21,482 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| ПГ-7 | Задвижка | 11,868 | 0,125 | 2,1485 | 0 | 1,58 | 0,222 |
| Задвижка | 8.8 | 19,596 | 0,125 | 2,1485 | 0 | 1,58 | 0,222 |
| ПГ-2 | 6.82 | 13,34 | 0,25 | 27,4699 | 0 | 5,93 | 0,6612 |
| 6.82 | Задвижка | 8,694 | 0,1 | 0,5444 | 0 | 0,34 | 0,0895 |
| 6.83 | Богдана Хмельницкого, 11 | 11,822 | 0,1 | 0,153 | 0 | 0,02 | 0,0252 |
| 6.84 | ПГ-7 | 77,326 | 0,25 | 23,0442 | 0 | 4,17 | 0,5546 |
| Задвижка | 6.84 | 6,44 | 0,1 | 0,2274 | 0 | 0,02 | 0,0374 |
| 6.85 | Задвижка | 11,316 | 0,1 | 0,2274 | 0 | 0,02 | 0,0374 |
| 6.83 | 6.85 | 30,268 | 0,1 | 0,3914 | 0 | 0,09 | 0,0643 |
| 6.85 | Богдана Хмельницкого, 11 | 12,098 | 0,1 | 0,164 | 0 | 0,02 | 0,027 |
| Задвижка | 6.83 | 12,42 | 0,1 | 0,5444 | 0 | 0,34 | 0,0895 |
| ПГ-1 | 6.86 | 46,736 | 0,125 | 2,9373 | 0 | 2,93 | 0,3035 |
| 6.86 | Ленинский проспект, 10 | 26,818 | 0,125 | 0,194 | 0 | 0,01 | 0,02 |
| Задвижка | 6.87 | 10,074 | 0,125 | 2,7433 | 0 | 2,56 | 0,2835 |
| Задвижка | 6.87 | 73,048 | 0,3 | 22,9803 | 0 | 1,7 | 0,3841 |
| ПГ-1 | 6.88 | 73,37 | 0,3 | 23,3773 | 0 | 1,76 | 0,3907 |
| 6.88 | Гвардейская площадь, 2 | 50,186 | 0,1 | 0,397 | 0 | 0,1 | 0,0653 |
| 6.82 | Задвижка | 10,304 | 0,1 | 0,611 | 0 | 0,42 | 0,1005 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 8а | 96,324 | 0,1 | 0,611 | 0 | 0,42 | 0,1005 |
| 6.88 | Задвижка | 19,872 | 0,3 | 22,9803 | 0 | 1,7 | 0,3841 |
| 6.89 | ПГ-1 | 22,632 | 0,3 | 8,5357 | 0 | 0,24 | 0,1427 |
| 6.89 | Задвижка | 6,9 | 0,08 | 0,164 | 0 | 0,04 | 0,0426 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 6 (Севастопольская, 1) | 32,89 | 0,08 | 0,164 | 0 | 0,04 | 0,0426 |
| 6.89 | Задвижка | 6,394 | 0,08 | 0,164 | 0 | 0,04 | 0,0426 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 4 (Севастопольская, 2) | 31,372 | 0,08 | 0,164 | 0 | 0,04 | 0,0426 |
| 6.90 | ПГ-4 | 22,402 | 0,3 | 40,3712 | 0 | 5,23 | 0,6748 |
| 6.90 | Задвижка | 7,682 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,29 | 0,0822 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 7 | 34,408 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,29 | 0,0822 |
| ПГ-5 | 6.91 | 26,358 | 0,25 | 13,3836 | 0 | 1,41 | 0,3221 |
| 6.91 | Задвижка | 8,602 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.91 | 6.92 | 6,762 | 0,25 | 13,3836 | 0 | 1,41 | 0,3221 |
| 6.92 | Задвижка | 8,464 | 0,1 | 3,204 | 0 | 11,14 | 0,5268 |
| 6.93 | Гимназия №4 | 15,824 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 6.93 | 8.38 | 53,59 | 0,1 | 2,792 | 0 | 8,48 | 0,4591 |
| Задвижка | 6.93 | 23 | 0,1 | 3,204 | 0 | 11,14 | 0,5268 |
| 6.94 | ПГ-4 | 18,492 | 0,3 | 58,0637 | 0 | 10,8 | 0,9705 |
| Задвижка | 6.94 | 7,176 | 0,1 | 1,9557 | 0 | 4,18 | 0,3215 |
| 7.69 | Задвижка | 15,088 | 0,1 | 1,9557 | 0 | 4,18 | 0,3215 |
| ПГ-3 | Задвижка | 10,35 | 0,1 | 3,2087 | 0 | 11,17 | 0,5276 |
| Задвижка | 8.41 | 11,96 | 0,1 | 3,2087 | 0 | 11,17 | 0,5276 |
| 6.95 | ПГ-4 | 22,08 | 0,3 | 35,3789 | 0 | 4,02 | 0,5913 |
| ПГ-6 | ПГ-5 | 88,872 | 0,3 | 34,699 | 0 | 3,87 | 0,58 |
| Задвижка | 6.95 | 7,268 | 0,08 | 0,6799 | 0 | 1,59 | 0,1767 |
| 8.57 | Задвижка | 73,232 | 0,08 | 0,6799 | 0 | 1,59 | 0,1767 |
| 6.90 | Задвижка | 7,912 | 0,1 | 0,804 | 0 | 0,73 | 0,1322 |
| Задвижка | 6.96 | 17,71 | 0,1 | 0,804 | 0 | 0,73 | 0,1322 |
| 6.96 | Севастопольская, 5 | 61,088 | 0,1 | 0,298 | 0 | 0,05 | 0,049 |
| 6.97 | ПГ-2 | 44,252 | 0,3 | 96,0295 | 0,001 | 29,52 | 1,6051 |
| 6.97 | Задвижка | 8,004 | 0,1 | 0,576 | 0 | 0,38 | 0,0947 |
| Задвижка | 6.98 | 51,98 | 0,1 | 0,576 | 0 | 0,38 | 0,0947 |
| 6.98 | Севастопольская, 10а | 34,546 | 0,08 | 0,164 | 0 | 0,04 | 0,0426 |
| 6.98 | Лицей №1 | 69,598 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Задвижка | 6.99 | 83,904 | 0,4 | 82,1613 | 0 | 5,73 | 0,7809 |
| 6.99 | Задвижка | 5,75 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 | 0,0355 |
| Задвижка | ВУЗ "НИИ" | 50,646 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 | 0,0355 |
| ПГ-8 | Задвижка | 21,16 | 0,15 | 0,409 | 0 | 0,01 | 0,029 |
| Задвижка | 50 лет Октября, 12 | 131,192 | 0,15 | 0,409 | 0 | 0,01 | 0,029 |
| ПГ-8 | 6.100 | 105,386 | 0,1 | 4,6054 | 0,002 | 22,94 | 0,7572 |
| 6.100 | Задвижка | 22,448 | 0,15 | 0,412 | 0 | 0,01 | 0,0292 |
| Задвижка | ПТУ №105 | 95,542 | 0,15 | 0,412 | 0 | 0,01 | 0,0292 |
| 6.99 | 7.1 | 102,074 | 0,4 | 81,6613 | 0,001 | 5,66 | 0,7762 |
| 7.1 | Задвижка | 6,072 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,29 | 0,0822 |
| Задвижка | ВУЗ "НИИ" | 36,708 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,29 | 0,0822 |
| ПГ-7 | Задвижка | 21,896 | 0,15 | 1,087 | 0 | 0,16 | 0,0771 |
| Задвижка | 8.42 | 27,14 | 0,15 | 1,087 | 0 | 0,16 | 0,0771 |
| 7.1 | Задвижка | 83,996 | 0,4 | 81,1613 | 0 | 5,59 | 0,7714 |
| 7.2 | ПГ-2 | 29,578 | 0,3 | 16,711 | 0 | 0,9 | 0,2793 |
| 7.2 | Задвижка | 6,854 | 0,1 | 0,223 | 0 | 0,02 | 0,0367 |
| Задвижка | Богдана Хмельницкого, 2 (50 лет Октября, 5) | 51,198 | 0,1 | 0,223 | 0 | 0,02 | 0,0367 |
| ПГ-2 | Задвижка | 13,248 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | 50 лет Октября, 5а | 82,57 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 7.3 | Задвижка | 39,422 | 0,3 | 15,16 | 0 | 0,74 | 0,2534 |
| 7.3 | Задвижка | 6,67 | 0,1 | 0,273 | 0 | 0,04 | 0,0449 |
| Задвижка | Севастопольская, 6 (Богдана Хмельницкого, 4) | 16,376 | 0,1 | 0,273 | 0 | 0,04 | 0,0449 |
| 7.3 | Задвижка | 7,36 | 0,1 | 0,869 | 0 | 0,84 | 0,1429 |
| Задвижка | 7.4 | 19,136 | 0,1 | 0,869 | 0 | 0,84 | 0,1429 |
| 7.4 | Богдана Хмельницкого, 5 | 12,558 | 0,1 | 0,491 | 0 | 0,28 | 0,0807 |
| 7.4 | Севастопольская, 4 | 46,092 | 0,1 | 0,378 | 0 | 0,08 | 0,0621 |
| ПГ-1 | Задвижка | 10,442 | 0,1 | 1,059 | 0 | 1,25 | 0,1741 |
| Задвижка | 7.5 | 7,866 | 0,1 | 1,059 | 0 | 1,25 | 0,1741 |
| 7.5 | 8.7 | 48,162 | 0,1 | 0,65 | 0 | 0,48 | 0,1069 |
| 7.5 | Богдана Хмельницкого, 3 | 22,586 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 7.6 | Задвижка | 65,09 | 0,15 | 7,6637 | 0,001 | 7,7 | 0,5434 |
| 7.6 | Ленинский проспект, 5 | 8,51 | 0,15 | 0,455 | 0 | 0,01 | 0,0323 |
| 5.72 | Задвижка | 6,854 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| Задвижка | 7.7 | 21,528 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 7.7 | Ленинский проспект, 17 (Советская, 10) | 61,916 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| ПГ-13 | Задвижка | 11,776 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| ПГ-12 | Задвижка | 9,2 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 15 | 19,274 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 5.73 | Задвижка | 7,958 | 0,1 | 0,475 | 0 | 0,26 | 0,0781 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 13 | 86,204 | 0,1 | 0,475 | 0 | 0,26 | 0,0781 |
| ПГ-10 | Задвижка | 9,936 | 0,08 | 0,475 | 0 | 0,79 | 0,1234 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 13 | 70,242 | 0,08 | 0,475 | 0 | 0,79 | 0,1234 |
| 6.72 | Задвижка | 6,854 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| Задвижка | 7.8 | 20,286 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| 7.8 | 7.9 | 28,796 | 0,1 | 0,748 | 0 | 0,63 | 0,123 |
| 7.9 | Ленинский проспект, 11 | 27,876 | 0,08 | 0,208 | 0 | 0,07 | 0,054 |
| 7.9 | Ленинский проспект, 11а (13а) | 22,724 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| 6.74 | Задвижка | 6,578 | 0,1 | 0,208 | 0 | 0,02 | 0,0342 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 11 | 60,95 | 0,1 | 0,208 | 0 | 0,02 | 0,0342 |
| 6.76 | Задвижка | 7,912 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 9 | 90,62 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| ПГ-5 | Задвижка | 11,684 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| Задвижка | Комсомольская, 11 | 42,136 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| ПГ-5 | 7.10 | 49,45 | 0,3 | 45,816 | 0 | 6,73 | 0,7658 |
| 7.10 | Задвижка | 7,13 | 0,15 | 0,564 | 0 | 0,02 | 0,04 |
| Задвижка | Комсомольская, 12 | 52,624 | 0,15 | 0,564 | 0 | 0,02 | 0,04 |
| ПГ-6 | Задвижка | 10,028 | 0,08 | 0,58 | 0 | 1,16 | 0,1507 |
| Задвижка | Комсомольская, 14 | 86,296 | 0,08 | 0,58 | 0 | 1,16 | 0,1507 |
| ПГ-7 | Задвижка | 11,132 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Задвижка | Школа №6 | 22,632 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| ПГ-8 | Задвижка | 10,488 | 0,08 | 0,638 | 0 | 1,4 | 0,1658 |
| Задвижка | Комсомольская, 18 | 95,174 | 0,08 | 0,638 | 0 | 1,4 | 0,1658 |
| ПГ-9 | 7.11 | 34,408 | 0,3 | 41,371 | 0 | 5,49 | 0,6915 |
| 7.11 | Задвижка | 7,912 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| Задвижка | Комсомольская, 20 | 82,156 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| ПГ-2 | Задвижка | 9,43 | 0,1 | 0,319 | 0 | 0,06 | 0,0524 |
| Задвижка | Советская, 2 (Комсомольская, 22) | 43,884 | 0,1 | 0,319 | 0 | 0,06 | 0,0524 |
| 5.79 | Задвижка | 6,44 | 0,1 | 0,368 | 0 | 0,08 | 0,0605 |
| Задвижка | Советская, 4 | 57,776 | 0,1 | 0,368 | 0 | 0,08 | 0,0605 |
| ВК-46 | Задвижка | 9,936 | 0,1 | 0,27 | 0 | 0,04 | 0,0444 |
| Задвижка | Советская, 6 | 9,936 | 0,1 | 0,27 | 0 | 0,04 | 0,0444 |
| 5.59 | Задвижка | 8,096 | 0,1 | 0,417 | 0 | 0,11 | 0,0686 |
| Задвижка | Советская, 8 | 84,824 | 0,1 | 0,417 | 0 | 0,11 | 0,0686 |
| 7.12 | ПГ-4 | 18,4 | 0,3 | 8,2553 | 0 | 0,22 | 0,138 |
| ПГ-6 | Задвижка | 10,442 | 0,1 | 1,983 | 0 | 4,3 | 0,326 |
| Задвижка | 7.13 | 16,836 | 0,1 | 1,983 | 0 | 4,3 | 0,326 |
| 7.13 | Ленинский проспект, 7а | 61,042 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 7.13 | Ленинский проспект, 7 | 17,756 | 0,1 | 0,233 | 0 | 0,03 | 0,0383 |
| ПГ-7 | Задвижка | 9,89 | 0,1 | 0,233 | 0 | 0,03 | 0,0383 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 7 | 37,122 | 0,1 | 0,233 | 0 | 0,03 | 0,0383 |
| ПГ-3 | Задвижка | 10,12 | 0,1 | 0,515 | 0 | 0,3 | 0,0847 |
| Задвижка | Комсомольская, 10 | 77,464 | 0,1 | 0,515 | 0 | 0,3 | 0,0847 |
| 7.26 | 7.14 | 13,432 | 0,3 | 50,216 | 0 | 8,08 | 0,8393 |
| 7.14 | Задвижка | 7,314 | 0,1 | 0,515 | 0 | 0,3 | 0,0847 |
| Задвижка | Комсомольская, 8 | 52,9 | 0,1 | 0,515 | 0 | 0,3 | 0,0847 |
| 7.16 | 7.15 | 16,744 | 0,3 | 53,015 | 0 | 9,01 | 0,8861 |
| 7.15 | Задвижка | 6,9 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Школа №1 | 20,746 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 7.15 | Задвижка | 7,314 | 0,15 | 0,405 | 0 | 0,01 | 0,0287 |
| Задвижка | Комсомольская, 3 | 74,244 | 0,15 | 0,405 | 0 | 0,01 | 0,0287 |
| ПГ-1 | 7.16 | 45,724 | 0,3 | 53,42 | 0 | 9,15 | 0,8929 |
| 7.16 | Задвижка | 7,268 | 0,15 | 0,405 | 0 | 0,01 | 0,0287 |
| Задвижка | Комсомольская, 3 | 169,418 | 0,15 | 0,405 | 0 | 0,01 | 0,0287 |
| 7.25 | 7.17 | 49,496 | 0,3 | 54,745 | 0 | 9,61 | 0,915 |
| 7.17 | Задвижка | 7,406 | 0,1 | 0,515 | 0 | 0,3 | 0,0847 |
| Задвижка | Комсомольская, 4 | 37,582 | 0,1 | 0,515 | 0 | 0,3 | 0,0847 |
| ПГ-1 | Задвижка | 13,294 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| Задвижка | Комсомольская, 1а | 42,596 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| ПГ-1 | Задвижка | 10,258 | 0,1 | 0,814 | 0 | 0,74 | 0,1338 |
| Задвижка | 7.70 | 41,124 | 0,1 | 0,814 | 0 | 0,74 | 0,1338 |
| ПГ-15 | 7.18 | 36,156 | 0,4 | 10,0287 | 0 | 0,09 | 0,0953 |
| 7.18 | Задвижка | 12,926 | 0,15 | 0,687 | 0 | 0,07 | 0,0487 |
| Задвижка | 50 лет Октября, 2 | 38,364 | 0,15 | 0,687 | 0 | 0,07 | 0,0487 |
| ПГ-14 | 7.19 | 65,228 | 0,4 | 6,7917 | 0 | 0,04 | 0,0646 |
| 7.19 | Задвижка | 9,108 | 0,05 | 0,687 | 0 | 21,4 | 0,4959 |
| Задвижка | 50 лет Октября, 2а | 46,598 | 0,05 | 0,687 | 0,001 | 21,4 | 0,4959 |
| 7.19 | Задвижка | 8,924 | 0,15 | 2,55 | 0 | 0,87 | 0,1808 |
| Задвижка | 7.20 | 16,606 | 0,15 | 2,55 | 0 | 0,87 | 0,1808 |
| 7.20 | Сооружение | 38,318 | 0,125 | 0,8 | 0 | 0,23 | 0,0827 |
| 7.20 | Комсомольская, 1 | 35,834 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| 7.21 | Набережная Урванцева, 53а | 18,032 | 0,125 | 0,412 | 0 | 0,03 | 0,0426 |
| 7.21 | Набережная Урванцева, 47 | 101,936 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| ПГ-13 | 7.22 | 22,77 | 0,4 | 4,6297 | 0 | 0,02 | 0,044 |
| 7.22 | Задвижка | 13,846 | 0,15 | 2,162 | 0 | 0,62 | 0,1533 |
| Задвижка | 7.23 | 21,206 | 0,15 | 2,162 | 0 | 0,62 | 0,1533 |
| 7.23 | 7.21 | 73,922 | 0,15 | 2,162 | 0 | 0,62 | 0,1533 |
| ВК-63 | 7.24 | 11,224 | 0,3 | 54,745 | 0 | 9,61 | 0,915 |
| Задвижка | 7.25 | 9,108 | 0,3 | 29,1358 | 0 | 2,73 | 0,487 |
| 7.24 | Задвижка | 8,924 | 0,3 | 29,1358 | 0 | 2,73 | 0,487 |
| 7.24 | Задвижка | 18,63 | 0,3 | 25,6092 | 0 | 2,11 | 0,428 |
| Задвижка | 7.25 | 16,56 | 0,3 | 25,6092 | 0 | 2,11 | 0,428 |
| ПГ-2 | 7.26 | 52,302 | 0,3 | 52,198 | 0 | 8,73 | 0,8725 |
| 7.26 | Задвижка | 8,602 | 0,15 | 1,982 | 0 | 0,53 | 0,1405 |
| Задвижка | 7.27 | 46,322 | 0,15 | 1,982 | 0 | 0,53 | 0,1405 |
| 7.27 | Задвижка | 12,098 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Педагогический коллежд | 39,146 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 7.27 | 7.28 | 67,942 | 0,1 | 1,57 | 0 | 2,71 | 0,2581 |
| 7.28 | Комсомольская, 7 | 8,142 | 0,08 | 0,76 | 0 | 1,97 | 0,1975 |
| 7.28 | Комсомольская, 7а | 73,6 | 0,08 | 0,81 | 0 | 2,24 | 0,2105 |
| ПГ-4 | 7.29 | 25,254 | 0,3 | 48,376 | 0 | 7,5 | 0,8086 |
| 7.29 | Задвижка | 12,42 | 0,15 | 1,75 | 0 | 0,41 | 0,1241 |
| Задвижка | Комсомольская, 13 (13а) | 154,882 | 0,15 | 1,75 | 0 | 0,41 | 0,1241 |
| ПГ-3 | 7.30 | 58,098 | 0,3 | 49,186 | 0 | 7,76 | 0,8221 |
| 7.30 | Задвижка | 10,028 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| Задвижка | Комсомольская, 9 | 44,85 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| ПГ-6 | 7.31 | 62,1 | 0,3 | 44,672 | 0 | 6,4 | 0,7467 |
| 7.31 | Задвижка | 9,752 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| Задвижка | Комсомольская, 15 | 59,294 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| ПГ-7 | 7.32 | 67,298 | 0,3 | 43,45 | 0 | 6,06 | 0,7262 |
| 7.32 | Задвижка | 10,396 | 0,1 | 1,177 | 0 | 1,53 | 0,1935 |
| Задвижка | Комсомольская, 23 | 44,758 | 0,1 | 1,177 | 0 | 1,53 | 0,1935 |
| ПГ-8 | 7.33 | 27,692 | 0,3 | 41,635 | 0 | 5,56 | 0,6959 |
| 7.33 | Задвижка | 7,866 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Комсомольская, 23а | 40,296 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| ПГ-2 | Задвижка | 11,546 | 0,1 | 0,452 | 0 | 0,24 | 0,0743 |
| Задвижка | 7.86 | 58,65 | 0,1 | 0,452 | 0 | 0,24 | 0,0743 |
| ПГ-1 | 7.34 | 72,818 | 0,1 | 0,1917 | 0 | 0,02 | 0,0315 |
| 7.34 | Задвижка | 9,062 | 0,15 | 1,172 | 0 | 0,19 | 0,0831 |
| Задвижка | 7.35 | 29,946 | 0,15 | 1,172 | 0 | 0,19 | 0,0831 |
| 7.35 | Комсомольская, 27 | 8,28 | 0,125 | 0,76 | 0 | 0,21 | 0,0785 |
| 7.35 | Школа №35 | 55,062 | 0,125 | 0,412 | 0 | 0,03 | 0,0426 |
| ПГ-2 | Задвижка | 12,604 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Школа №12 | 57,132 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-2 | Задвижка | 12,052 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Набережная Урванцева, 37а | 26,864 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 7.36 | ПГ-2 | 54,924 | 0,1 | 3,5943 | 0,001 | 14 | 0,591 |
| 7.36 | Задвижка | 7,59 | 0,1 | 0,143 | 0 | 0,02 | 0,0235 |
| Задвижка | Набережная Урванцева, 37 | 11,684 | 0,1 | 0,143 | 0 | 0,02 | 0,0235 |
| 7.37 | ПГ-3 | 36,57 | 0,1 | 6,2473 | 0,002 | 42,12 | 1,0272 |
| 7.37 | Задвижка | 6,9 | 0,1 | 0,138 | 0 | 0,02 | 0,0227 |
| Задвижка | Набережная Урванцева, 39 | 9,706 | 0,1 | 0,138 | 0 | 0,02 | 0,0227 |
| ПГ-4 | Задвижка | 10,396 | 0,1 | 1,472 | 0 | 2,38 | 0,242 |
| Задвижка | Набережная Урванцева, 45 | 100,188 | 0,1 | 1,472 | 0 | 2,38 | 0,242 |
| ПГ-11 | 7.45 | 7,912 | 0,1 | 5,0512 | 0 | 27,57 | 0,8305 |
| Задвижка | 7.46 | 7,36 | 0,1 | 2,9341 | 0 | 9,35 | 0,4824 |
| 7.38 | Задвижка | 8,004 | 0,1 | 4,31 | 0 | 20,1 | 0,7086 |
| Задвижка | 7.39 | 40,848 | 0,1 | 4,31 | 0,001 | 20,1 | 0,7086 |
| 7.39 | Комсомольская, 19 | 8,326 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,74 | 0,1332 |
| 7.39 | 7.40 | 81,374 | 0,1 | 3,5 | 0,001 | 13,28 | 0,5755 |
| 7.40 | Детский сад | 11,454 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 7.40 | ВУЗ "КИЭП" | 66,056 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 7.38 | Задвижка | 9,016 | 0,1 | 1,901 | 0 | 3,95 | 0,3126 |
| Задвижка | 7.41 | 38,272 | 0,1 | 1,901 | 0 | 3,95 | 0,3126 |
| 7.41 | Комсомольская, 17 к3 | 7,36 | 0,08 | 0,392 | 0 | 0,54 | 0,1019 |
| 7.41 | 7.42 | 59,156 | 0,1 | 1,509 | 0 | 2,5 | 0,2481 |
| 7.42 | Комсомольская, 17 к2 | 7,13 | 0,08 | 0,392 | 0 | 0,54 | 0,1019 |
| 7.42 | 7.87 | 58,098 | 0,1 | 1,117 | 0 | 1,38 | 0,1837 |
| 7.43 | 7.36 | 45,77 | 0,1 | 3,7373 | 0,001 | 15,13 | 0,6145 |
| 7.43 | Задвижка | 6,67 | 0,1 | 2,51 | 0 | 6,86 | 0,4127 |
| Задвижка | 7.44 | 14,858 | 0,1 | 2,51 | 0 | 6,86 | 0,4127 |
| 7.44 | Детский сад | 19,09 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 7.44 | Набережная Урванцева, 41 | 42,136 | 0,1 | 0,76 | 0 | 0,65 | 0,125 |
| 7.45 | Задвижка | 7,406 | 0,1 | 2,9341 | 0 | 9,35 | 0,4824 |
| 7.46 | Задвижка | 30,176 | 0,1 | 5,0512 | 0,001 | 27,57 | 0,8305 |
| 7.45 | Задвижка | 14,674 | 0,1 | 2,117 | 0 | 4,89 | 0,3481 |
| Задвижка | 7.46 | 13,662 | 0,1 | 2,117 | 0 | 4,89 | 0,3481 |
| 7.47 | 7.38 | 122,038 | 0,1 | 6,211 | 0,005 | 41,63 | 1,0212 |
| Задвижка | 7.47 | 8,786 | 0,1 | 5,0512 | 0 | 27,57 | 0,8305 |
| Задвижка | 7.47 | 9,384 | 0,15 | 1,1598 | 0 | 0,18 | 0,0822 |
| 7.48 | Задвижка | 93,104 | 0,15 | 1,1598 | 0 | 0,18 | 0,0822 |
| 7.48 | ПГ-4 | 6,946 | 0,1 | 7,8573 | 0 | 66,54 | 1,2919 |
| 7.51 | 7.49 | 5,198 | 0,4 | 1,5481 | 0 | 0 | 0,0147 |
| Задвижка | 7.49 | 5,75 | 0,1 | 0,4157 | 0 | 0,1 | 0,0683 |
| 7.50 | Задвижка | 13,616 | 0,1 | 0,4157 | 0 | 0,1 | 0,0683 |
| 7.52 | 7.51 | 21,252 | 0,4 | 2,0304 | 0 | 0 | 0,0193 |
| 7.51 | Задвижка | 6,992 | 0,1 | 0,4823 | 0 | 0,14 | 0,0793 |
| Задвижка | 7.50 | 6,578 | 0,1 | 0,4823 | 0 | 0,14 | 0,0793 |
| Задвижка | 7.52 | 27,554 | 0,4 | 3,2217 | 0 | 0,01 | 0,0306 |
| 7.52 | Задвижка | 6,44 | 0,1 | 1,1913 | 0 | 1,57 | 0,1959 |
| Задвижка | 7.71 | 6,854 | 0,1 | 1,1913 | 0 | 1,57 | 0,1959 |
| 7.53 | 7.54 | 22,126 | 0,125 | 10,4892 | 0,001 | 36,98 | 1,0839 |
| Задвижка | 7.53 | 13,478 | 0,1 | 1,8252 | 0 | 3,65 | 0,3001 |
| 7.71 | Задвижка | 29,716 | 0,1 | 1,8252 | 0 | 3,65 | 0,3001 |
| Задвижка | 1.14 | 8,142 | 0,6 | 646,5931 | 0 | 38,54 | 2,6441 |
| Задвижка | 1.15 | 42,55 | 0,6 | 212,7791 | 0 | 4,18 | 0,8701 |
| 7.54 | 7.48 | 15,318 | 0,125 | 9,0172 | 0 | 27,35 | 0,9318 |
| 7.54 | Задвижка | 6,854 | 0,125 | 1,472 | 0 | 0,75 | 0,1521 |
| Задвижка | Набережная Урванцева, 33 | 95,266 | 0,125 | 1,472 | 0 | 0,75 | 0,1521 |
| ПГ-12 | 7.55 | 18,768 | 0,4 | 3,9187 | 0 | 0,01 | 0,0372 |
| 7.55 | Задвижка | 7,498 | 0,1 | 0,711 | 0 | 0,57 | 0,1169 |
| 7.56 | Задвижка | 7,59 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| Задвижка | Нансена, 113 | 35,144 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| 7.57 | 1.21 | 90,068 | 0,7 | 224,0446 | 0 | 1,97 | 0,6629 |
| 7.58 | 1.22 | 81,374 | 0,7 | 214,751 | 0 | 1,81 | 0,6354 |
| 7.59 | 7.57 | 8,326 | 0,7 | 226,8191 | 0 | 2,02 | 0,6711 |
| 7.60 | 7.58 | 8,97 | 0,7 | 212,5164 | 0 | 1,77 | 0,6288 |
| 7.57 | Задвижка | 8,924 | 0,1 | 2,7745 | 0 | 8,37 | 0,4562 |
| Задвижка | 7.58 | 7,452 | 0,1 | 2,2345 | 0 | 5,45 | 0,3674 |
| 7.61 | Задвижка | 7,912 | 0,1 | 2,2345 | 0 | 5,45 | 0,3674 |
| Задвижка | 7.61 | 14,122 | 0,1 | 2,7745 | 0 | 8,37 | 0,4562 |
| 7.61 | ВОС | 40,986 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 7.59 | Задвижка | 8,694 | 0,1 | 2,8272 | 0 | 8,69 | 0,4648 |
| Задвижка | 7.60 | 7,36 | 0,1 | 2,2872 | 0 | 5,7 | 0,3761 |
| Задвижка | 7.62 | 10,58 | 0,1 | 2,8272 | 0 | 8,69 | 0,4648 |
| 7.62 | Задвижка | 11,914 | 0,1 | 2,2872 | 0 | 5,7 | 0,3761 |
| 7.62 | ВОС | 47,702 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 7.63 | 7.59 | 107,272 | 0,7 | 229,6464 | 0 | 2,07 | 0,6795 |
| 7.63 | Задвижка | 6,026 | 0,1 | 2,2004 | 0 | 5,28 | 0,3618 |
| Задвижка | 7.64 | 30,314 | 0,1 | 2,2004 | 0 | 5,28 | 0,3618 |
| 7.64 | Мясокомбинат | 10,212 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 7.65 | 7.60 | 109,986 | 0,7 | 210,2292 | 0 | 1,73 | 0,622 |
| Задвижка | 7.65 | 10,212 | 0,1 | 1,7884 | 0 | 3,5 | 0,294 |
| 7.64 | Задвижка | 23,276 | 0,1 | 1,7884 | 0 | 3,5 | 0,294 |
| Задвижка | Хантайская, 1 | 38,318 | 0,1 | 0,628 | 0 | 0,45 | 0,1033 |
| 7.66 | ПГ-4 | 9,614 | 0,3 | 1,0085 | 0 | 0 | 0,0169 |
| Задвижка | 7.66 | 9,062 | 0,1 | 3,927 | 0 | 16,7 | 0,6457 |
| 7.67 | Задвижка | 47,518 | 0,1 | 3,927 | 0,001 | 16,7 | 0,6457 |
| 7.67 | Бегичева, 10 | 8,556 | 0,1 | 0,399 | 0 | 0,1 | 0,0656 |
| 7.68 | Котульского проезд, 15 | 47,472 | 0,125 | 0,78 | 0 | 0,22 | 0,0806 |
| 7.68 | Котульского проезд, 13 | 10,764 | 0,125 | 0,122 | 0 | 0,01 | 0,0126 |
| 5.88 | Павлова, 19 | 8,648 | 0,1 | 0,521 | 0 | 0,31 | 0,0857 |
| 8.40 | 7.69 | 53,912 | 0,1 | 2,1157 | 0 | 4,89 | 0,3479 |
| 7.69 | Кирова, 7 (Пушкина, 10) | 12,926 | 0,1 | 0,16 | 0 | 0,02 | 0,0263 |
| 6.96 | Богдана Хмельницкого, 6 | 7,498 | 0,1 | 0,506 | 0 | 0,29 | 0,0832 |
| 7.70 | Ленинский проспект, 1 | 81,42 | 0,1 | 0,397 | 0 | 0,1 | 0,0653 |
| 7.70 | 50 лет Октября, 1 | 8,004 | 0,08 | 0,417 | 0 | 0,61 | 0,1084 |
| 7.71 | Хоз. корпус | 9,2 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 7.50 | 7.71 | 21,114 | 0,1 | 0,8979 | 0 | 0,9 | 0,1476 |
| 7.72 | 3.13 | 27,37 | 0,3 | 5,3001 | 0 | 0,09 | 0,0886 |
| 7.72 | Задвижка | 7,912 | 0,1 | 0,2529 | 0 | 0,03 | 0,0416 |
| Задвижка | Солнечный проезд, 10 к3 | 27,508 | 0,1 | 0,2529 | 0 | 0,03 | 0,0416 |
| 7.73 | Детский сад №66 "Радость" | 71,99 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 7.73 | Нансена, 8 | 7,636 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| 7.74 | Красноярская, 8 | 52,394 | 0,08 | 0,298 | 0 | 0,16 | 0,0774 |
| 7.74 | Комсомольская, 49Б | 7,36 | 0,08 | 0,25 | 0 | 0,11 | 0,065 |
| 7.75 | 3.80 | 67,022 | 0,1 | 0,588 | 0 | 0,39 | 0,0967 |
| 7.75 | Комсомольская, 52 к2 | 6,21 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 3.74 | Комсомольская, 48 к1 | 6,946 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 7.76 | 3.40 | 59,248 | 0,1 | 3,71 | 0,001 | 14,92 | 0,61 |
| 7.76 | Ленинский проспект, 43 к2 | 7,774 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 7.77 | 5.64 | 29,716 | 0,1 | 3,6204 | 0 | 14,21 | 0,5952 |
| 7.77 | Комсомольская, 34 к1 | 40,112 | 0,08 | 0,397 | 0 | 0,56 | 0,1032 |
| 4.25 | Ленинский проспект, 48 к3 (Орджоникидзе, 8) | 7,774 | 0,1 | 0,174 | 0 | 0,02 | 0,0286 |
| ПГ-26 | Задвижка | 9,936 | 0,1 | 0,6037 | 0 | 0,41 | 0,0993 |
| Задвижка | 8.31 | 8,694 | 0,1 | 0,6037 | 0 | 0,41 | 0,0993 |
| 7.56 | 7.78 | 78,292 | 0,1 | 4,58 | 0,002 | 22,69 | 0,753 |
| 7.78 | Задвижка | 10,074 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Хоз. корпус | 40,342 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 7.78 | 7.79 | 21,436 | 0,1 | 2,83 | 0 | 8,71 | 0,4653 |
| 7.79 | Задвижка | 8,694 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Нансена, 115 | 31,142 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 7.79 | 7.80 | 47,564 | 0,1 | 2,29 | 0 | 5,72 | 0,3765 |
| 7.80 | Задвижка | 8,556 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 7.80 | 7.81 | 183,494 | 0,1 | 1,75 | 0,001 | 3,36 | 0,2877 |
| 7.81 | 7.82 | 13,616 | 0,1 | 0,8737 | 0 | 0,85 | 0,1436 |
| 7.82 | Задвижка | 8,188 | 0,1 | 0,8737 | 0 | 0,85 | 0,1436 |
| Задвижка | 7.83 | 8,924 | 0,1 | 0,8737 | 0 | 0,85 | 0,1436 |
| 7.81 | Задвижка | 8,602 | 0,1 | 0,8763 | 0 | 0,86 | 0,1441 |
| Задвижка | 7.83 | 21,942 | 0,1 | 0,8763 | 0 | 0,86 | 0,1441 |
| 7.83 | Молокозавод | 57,178 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| ПГ-6 | 7.84 | 9,246 | 0,3 | 35,8756 | 0 | 4,13 | 0,5996 |
| 7.84 | Задвижка | 11,592 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Задвижка | Религиозное сооружение | 30,452 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 1.80 | Задвижка | 8,234 | 0,15 | 1,75 | 0 | 0,41 | 0,1241 |
| Задвижка | Нансена, 69 | 36,57 | 0,15 | 1,75 | 0 | 0,41 | 0,1241 |
| 7.85 | ПГ-13 | 19,366 | 0,3 | 16,2897 | 0 | 0,86 | 0,2723 |
| 7.85 | Задвижка | 6,9 | 0,15 | 1,75 | 0 | 0,41 | 0,1241 |
| Задвижка | Нансена, 69 | 90,528 | 0,15 | 1,75 | 0 | 0,41 | 0,1241 |
| ПГ-15 | Задвижка | 10,35 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Нансена, 67 | 38,41 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| ПГ-5 | Задвижка | 13,432 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Пушкина, 7а | 33,35 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| ПГ-10 | Задвижка | 16,468 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Хоз. корпус | 30,59 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 7.86 | Комсомольская, 25 | 6,578 | 0,08 | 1,177 | 0 | 4,67 | 0,3058 |
| 7.87 | Комсомольская, 17 к1 | 5,842 | 0,08 | 0,392 | 0 | 0,54 | 0,1019 |
| 7.86 | 7.87 | 204,424 | 0,1 | 0,725 | 0 | 0,59 | 0,1192 |
| 7.88 | 7.95 | 14,352 | 0,4 | 26,3897 | 0 | 0,59 | 0,2508 |
| 7.88 | Задвижка | 8,004 | 0,15 | 0,55 | 0 | 0,02 | 0,039 |
| Задвижка | Хантайская, 7 | 120,75 | 0,15 | 0,55 | 0 | 0,02 | 0,039 |
| 7.89 | Хантайская, 31 | 7,084 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| 7.89 | Хантайская, 33 | 82,018 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| 1.41 | Задвижка | 7,958 | 0,1 | 1,08 | 0 | 1,29 | 0,1776 |
| Задвижка | 7.90 | 16,882 | 0,1 | 1,08 | 0 | 1,29 | 0,1776 |
| 7.90 | Долгострой | 11,684 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 7.90 | Хантайская, 45в | 94,576 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 7.91 | 7.92 | 26,634 | 0,4 | 0,5295 | 0 | 0 | 0,005 |
| 7.91 | Задвижка | 8,924 | 0,32 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0019 |
| Задвижка | АЗС | 21,436 | 0,32 | 0,15 | 0 | 0 | 0,0019 |
| 7.92 | 1.56 | 55,108 | 0,4 | 0,8145 | 0 | 0 | 0,0077 |
| 7.92 | Задвижка | 8,694 | 0,15 | 1,344 | 0 | 0,25 | 0,0953 |
| Задвижка | 7.93 | 90,712 | 0,15 | 1,344 | 0 | 0,25 | 0,0953 |
| 7.93 | Магазин | 111,044 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 7.93 | 7.94 | 21,896 | 0,15 | 0,804 | 0 | 0,09 | 0,057 |
| 7.94 | Ресторан | 60,168 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 7.94 | Магазин | 21,528 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 7.95 | 1.52 | 15,272 | 0,4 | 25,8497 | 0 | 0,57 | 0,2457 |
| 7.95 | Задвижка | 8,556 | 0,15 | 0,54 | 0 | 0,02 | 0,0383 |
| Задвижка | Гараж | 114,264 | 0,15 | 0,54 | 0 | 0,02 | 0,0383 |
| ПГ-16 | 7.96 | 89,378 | 0,4 | 11,6116 | 0 | 0,12 | 0,1104 |
| 7.96 | Задвижка | 6,118 | 0,15 | 2,619 | 0 | 0,91 | 0,1857 |
| Задвижка | 3.84 | 95,542 | 0,15 | 2,619 | 0 | 0,91 | 0,1857 |
| 7.97 | ПГ-8 | 29,624 | 0,5 | 64,0361 | 0 | 1,06 | 0,3853 |
| 7.97 | Задвижка | 5,796 | 0,1 | 1,169 | 0 | 1,51 | 0,1922 |
| Задвижка | 7.98 | 11,776 | 0,1 | 1,169 | 0 | 1,51 | 0,1922 |
| 7.98 | Ленинградская, 17 | 25,116 | 0,08 | 0,361 | 0 | 0,46 | 0,0938 |
| 7.98 | 7.99 | 85,606 | 0,1 | 0,808 | 0 | 0,73 | 0,1328 |
| 7.99 | Талнахская, 60 | 6,164 | 0,08 | 0,396 | 0 | 0,55 | 0,1029 |
| 7.99 | Талнахская, 60а | 59,202 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| 4.52 | ПГ-12 | 86,572 | 0,4 | 24,9202 | 0 | 0,53 | 0,2369 |
| ПГ-14 | 7.100 | 61,18 | 0,4 | 20,9646 | 0 | 0,38 | 0,1993 |
| 7.100 | Задвижка | 9,292 | 0,15 | 2,014 | 0 | 0,54 | 0,1428 |
| Задвижка | 8.1 | 32,338 | 0,15 | 2,014 | 0 | 0,54 | 0,1428 |
| 8.1 | Лауреатов, 64 | 40,066 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 8.1 | Туберкулезный диспансер | 211,922 | 0,1 | 1,75 | 0,001 | 3,36 | 0,2877 |
| 5.98 | Талнахская, 34 | 106,95 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| 5.86 | Лауреатов, 35 | 119,094 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| 6.17 | 8.2 | 23,966 | 0,4 | 23,4264 | 0 | 0,47 | 0,2227 |
| 8.2 | Задвижка | 7,406 | 0,1 | 0,253 | 0 | 0,03 | 0,0416 |
| Задвижка | Анисимова, 5 | 9,982 | 0,1 | 0,253 | 0 | 0,03 | 0,0416 |
| 8.3 | 6.8 | 43,424 | 0,15 | 3,271 | 0 | 1,42 | 0,2319 |
| 8.3 | Лауреатов, 19 | 62,514 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| 6.11 | Задвижка | 5,52 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | КНС Анисимова | 10,856 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 8.4 | Задвижка | 127,328 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 1.20 | Задвижка | 6,808 | 0,1 | 2,8133 | 0 | 8,6 | 0,4625 |
| Задвижка | 8.4 | 60,582 | 0,1 | 2,8133 | 0,001 | 8,6 | 0,4625 |
| 8.5 | Талнахская, 10 к1 | 8,142 | 0,08 | 0,893 | 0 | 2,71 | 0,232 |
| 8.5 | Талнахская, 10 к2 | 91,034 | 0,08 | 0,372 | 0 | 0,49 | 0,0967 |
| Задвижка | 8.6 | 25,714 | 0,1 | 5,0594 | 0,001 | 27,66 | 0,8318 |
| 8.6 | Задвижка | 5,152 | 0,1 | 0,045 | 0 | 0 | 0,0074 |
| Задвижка | Кирова, 1 | 47,196 | 0,1 | 0,045 | 0 | 0 | 0,0074 |
| 8.7 | Богдана Хмельницкого, 1 | 8,05 | 0,08 | 0,253 | 0 | 0,11 | 0,0657 |
| 8.7 | Гостиница | 126,684 | 0,08 | 0,397 | 0 | 0,56 | 0,1032 |
| 8.8 | Богдана Хмельницкого, 13 | 8,694 | 0,125 | 0,596 | 0 | 0,13 | 0,0616 |
| 8.9 | 6.81 | 9,844 | 0,25 | 22,4482 | 0 | 3,96 | 0,5403 |
| Задвижка | 8.9 | 7,82 | 0,125 | 1,5525 | 0 | 0,83 | 0,1604 |
| 8.8 | Задвижка | 25,944 | 0,125 | 1,5525 | 0 | 0,83 | 0,1604 |
| 8.10 | ПГ-7 | 69,69 | 0,3 | 7,0239 | 0 | 0,16 | 0,1174 |
| 8.10 | Задвижка | 8,004 | 0,1 | 0,4186 | 0 | 0,11 | 0,0688 |
| 8.11 | Богдана Хмельницкого, 20 | 8,648 | 0,1 | 0,397 | 0 | 0,1 | 0,0653 |
| Задвижка | 8.11 | 95,312 | 0,1 | 0,4186 | 0 | 0,11 | 0,0688 |
| 7.12 | Задвижка | 7,636 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Детский сад | 104,098 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Набережная Урванцева, 49 | 75,348 | 0,1 | 0,711 | 0 | 0,57 | 0,1169 |
| ВК-60 | Задвижка | 10,212 | 0,4 | 27,6233 | 0 | 0,65 | 0,2626 |
| Задвижка | ВК-60 | 10,81 | 0,4 | 107,3411 | 0 | 9,77 | 1,0203 |
| Задвижка | ПГ-6 | 365,47 | 0,4 | 79,7178 | 0,002 | 5,39 | 0,7577 |
| 8.12 | Набережная Урванцева, 15 | 6,44 | 0,08 | 0,492 | 0 | 0,84 | 0,1278 |
| 8.13 | Набережная Урванцева, 17 | 8,694 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 8.12 | 8.13 | 50,094 | 0,1 | 2,519 | 0 | 6,91 | 0,4142 |
| 8.14 | 8.15 | 29,072 | 0,1 | 0,959 | 0 | 1,02 | 0,1577 |
| 8.15 | Нансена, 22 | 52,44 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 8.15 | Нансена, 20 | 7,36 | 0,1 | 0,695 | 0 | 0,55 | 0,1143 |
| 8.16 | Магазин | 9,568 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| 8.17 | 2.52 | 60,306 | 0,15 | 1,18 | 0 | 0,19 | 0,0837 |
| 8.16 | 8.17 | 32,292 | 0,15 | 1,641 | 0 | 0,36 | 0,1164 |
| 8.18 | Молодежный проезд, 3 | 7,59 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| 8.18 | Молодежный проезд, 5 | 59,8 | 0,08 | 1,104 | 0 | 4,11 | 0,2869 |
| 3.28 | 8.19 | 21,39 | 0,5 | 33,2825 | 0 | 0,29 | 0,2003 |
| 8.19 | 8.20 | 6,026 | 0,5 | 8,1544 | 0 | 0,02 | 0,0491 |
| 8.20 | Задвижка | 7,498 | 0,5 | 4,0766 | 0 | 0 | 0,0245 |
| Задвижка | ПГ-3 | 15,134 | 0,5 | 4,0766 | 0 | 0 | 0,0245 |
| ПГ-3 | 8.21 | 6,946 | 0,5 | 4,0766 | 0 | 0 | 0,0245 |
| 8.20 | Задвижка | 5,382 | 0,5 | 4,0779 | 0 | 0 | 0,0245 |
| Задвижка | 8.21 | 23,874 | 0,5 | 4,0779 | 0 | 0 | 0,0245 |
| 8.21 | Задвижка | 24,748 | 0,5 | 8,1544 | 0 | 0,02 | 0,0491 |
| Задвижка | 8.30 | 103,5 | 0,5 | 8,1544 | 0 | 0,02 | 0,0491 |
| 8.22 | Задвижка | 7,912 | 0,15 | 1,229 | 0 | 0,21 | 0,0871 |
| 8.22 | 8.23 | 19,044 | 0,5 | 10,0564 | 0 | 0,03 | 0,0605 |
| 8.23 | Задвижка | 6,348 | 0,15 | 0,904 | 0 | 0,11 | 0,0641 |
| Задвижка | Металлургов площадь, 21 | 15,548 | 0,15 | 0,904 | 0 | 0,11 | 0,0641 |
| 8.23 | 8.24 | 95,266 | 0,5 | 10,9604 | 0 | 0,03 | 0,066 |
| 8.24 | Задвижка | 5,934 | 0,15 | 0,904 | 0 | 0,11 | 0,0641 |
| Задвижка | Металлургов площадь, 27 | 15,686 | 0,15 | 0,904 | 0 | 0,11 | 0,0641 |
| 8.24 | 8.25 | 49,22 | 0,4 | 11,8644 | 0 | 0,12 | 0,1128 |
| 8.25 | Задвижка | 6,348 | 0,15 | 2,936 | 0 | 1,14 | 0,2082 |
| 8.25 | 8.26 | 49,22 | 0,4 | 14,8004 | 0 | 0,19 | 0,1407 |
| 8.26 | Задвижка | 16,192 | 0,1 | 0,89 | 0 | 0,89 | 0,1463 |
| 8.26 | Задвижка | 7,038 | 0,4 | 15,6904 | 0 | 0,21 | 0,1491 |
| Задвижка | 8.27 | 10,902 | 0,4 | 15,6904 | 0 | 0,21 | 0,1491 |
| 8.27 | Задвижка | 5,244 | 0,125 | 0,6837 | 0 | 0,17 | 0,0707 |
| Задвижка | 1.1 | 4,83 | 0,125 | 0,6837 | 0 | 0,17 | 0,0707 |
| 8.28 | Задвижка | 9,43 | 0,1 | 1,244 | 0 | 1,71 | 0,2045 |
| 8.27 | 8.28 | 15,41 | 0,4 | 15,0067 | 0 | 0,19 | 0,1426 |
| 2.6 | 8.29 | 52,67 | 0,3 | 13,2697 | 0 | 0,57 | 0,2218 |
| 8.29 | Задвижка | 6,762 | 0,1 | 1,104 | 0 | 1,35 | 0,1815 |
| Задвижка | Котульского проезд, 6 | 23,276 | 0,1 | 1,104 | 0 | 1,35 | 0,1815 |
| 8.28 | Задвижка | 247,894 | 0,4 | 16,2507 | 0 | 0,23 | 0,1545 |
| ВК-35 | Задвижка | 14,536 | 0,1 | 1,866 | 0 | 3,81 | 0,3068 |
| Задвижка | 4.17 | 28,75 | 0,15 | 1,488 | 0 | 0,3 | 0,1055 |
| Задвижка | 4.21 | 156,768 | 0,15 | 2,715 | 0 | 0,98 | 0,1925 |
| ПГ-5 | Задвижка | 11,132 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Хоз. корпус | 25,3 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 8.30 | 8.22 | 129,122 | 0,5 | 8,8274 | 0 | 0,02 | 0,0531 |
| 8.30 | Задвижка | 7,452 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| 8.30 | Задвижка | 16,192 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Металлургов площадь, 9 | 71,484 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Металлургов площадь, 4 | 20,24 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| ПГ-3 | 2.24 | 64,676 | 0,1 | 1,187 | 0 | 1,56 | 0,1952 |
| 8.31 | Талнахская, 77 | 8,372 | 0,08 | 0,184 | 0 | 0,05 | 0,0478 |
| 8.31 | 8.32 | 255,07 | 0,1 | 0,4197 | 0 | 0,2 | 0,069 |
| 8.32 | Талнахская, 69 | 7,13 | 0,08 | 0,75 | 0 | 1,92 | 0,1949 |
| Задвижка | 8.33 | 16,974 | 0,1 | 0,7839 | 0 | 0,69 | 0,1289 |
| 8.33 | 4.79 | 17,112 | 0,1 | 0,3756 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| 8.33 | 4.77 | 46,966 | 0,1 | 0,4083 | 0 | 0,1 | 0,0671 |
| 8.34 | Ленинградская, 10 | 7,452 | 0,08 | 0,173 | 0 | 0,05 | 0,045 |
| ПГ-5 | Задвижка | 8,97 | 0,1 | 0,3164 | 0 | 0,06 | 0,052 |
| Задвижка | 8.34 | 36,34 | 0,1 | 0,3164 | 0 | 0,06 | 0,052 |
| ПГ-4 | 8.35 | 16,422 | 0,5 | 20,6359 | 0 | 0,11 | 0,1242 |
| 8.35 | Задвижка | 8,97 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| Задвижка | Ленинградская, 6а | 91,08 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,35 | 0,0904 |
| ВК-31 | 8.36 | 9,154 | 0,4 | 17,3815 | 0 | 0,26 | 0,1652 |
| 8.36 | Задвижка | 7,406 | 0,1 | 0,5076 | 0 | 0,3 | 0,0835 |
| Задвижка | 4.86 | 10,028 | 0,1 | 0,5076 | 0 | 0,3 | 0,0835 |
| ПГ-4 | Задвижка | 8,648 | 0,1 | 0,25 | 0 | 0,03 | 0,0411 |
| Задвижка | Мира, 6д | 10,994 | 0,1 | 0,25 | 0 | 0,03 | 0,0411 |
| 8.37 | Талнахская, 33 | 7,544 | 0,1 | 0,194 | 0 | 0,02 | 0,0319 |
| 8.37 | Талнахская, 31 | 79,764 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 8.38 | 8.39 | 16,008 | 0,1 | 2,39 | 0 | 6,22 | 0,393 |
| 8.38 | Севастопольская, 7Б | 7,498 | 0,1 | 0,402 | 0 | 0,1 | 0,0661 |
| 8.39 | Севастопольская, 7а | 57,086 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| 8.39 | Детский сад | 53,222 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 8.40 | Кирова, 5 | 7,958 | 0,1 | 0,715 | 0 | 0,58 | 0,1176 |
| 8.41 | Севастопольская, 9 | 19,734 | 0,1 | 0,378 | 0 | 0,08 | 0,0621 |
| 8.41 | 8.40 | 44,896 | 0,1 | 2,8307 | 0 | 8,71 | 0,4654 |
| ПГ-7 | Задвижка | 10,994 | 0,15 | 0,52 | 0 | 0,02 | 0,0369 |
| Задвижка | Севастопольская, 8 (Кирова, 3) | 26,358 | 0,15 | 0,52 | 0 | 0,02 | 0,0369 |
| 8.42 | 50 лет Октября, 8 | 34,454 | 0,125 | 0,596 | 0 | 0,13 | 0,0616 |
| 8.42 | 50 лет Октября, 6а | 188,37 | 0,125 | 0,491 | 0 | 0,05 | 0,0507 |
| КП-8 | Разветвл. 1.68 | 17,664 | 0,3 | 37,2497 | 0 | 2,83 | 0,527 |
| Разветвл. 1.68 | Задвижка | 8,142 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| ПГ-7 | Задвижка | 9,982 | 0,05 |  |  | 1,17 |  |
| Разветвл. 48 | Разветвл. 1.69 | 4,922 | 0,3 |  |  | 2,61 |  |
| Разветвл. 1.69 | Задвижка | 6,578 | 0,05 |  |  | 1,17 |  |
| Разветвл. 1.70 | Задвижка | 7,084 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| Разветвл. 1.71 | ПГ-17 | 19,182 | 0,3 |  |  | 0,87 |  |
| Разветвл. 1.71 | Задвижка | 9,338 | 0,1 |  |  | 0,04 |  |
| Задвижка | Ледовый дворец | 101,43 | 0,1 |  |  | 0,04 |  |
| Разветвл. 2.93 | Задвижка | 8,004 | 0,1 |  |  | 0,5 |  |
| Разветвл. 3.88 | Разветвл. 2.97 | 35,328 | 0,2 |  |  | 0,01 |  |
| Разветвл. 3.88 | Задвижка | 7,084 | 0,1 |  |  | 1,2 |  |
| Задвижка | Енисейская, 20 | 9,936 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Енисейская, 16а | 13,984 | 0,05 |  |  | 3,28 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.90 | 22,126 | 0,3 |  |  | 0,06 |  |
| Разветвл. 3.90 | Задвижка | 7,084 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Задвижка | Первопроходцев, 7а | 16,79 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 3.12 | Задвижка | 7,038 | 0,05 |  |  | 3,28 |  |
| Разветвл. 3.91 | Разветвл. 3.11 | 92,966 | 0,4 |  |  | 1,17 |  |
| ПГ5-3 | Задвижка | 10,672 | 0,08 |  |  | 0,12 |  |
| Задвижка | Супермаркет | 18,768 | 0,08 |  |  | 0,12 |  |
| Разветвл. 3.92 | Рудная, 7 | 7,544 | 0,1 |  |  | 0,48 |  |
| Разветвл. 3.92 | Магазин | 21,85 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 3.28 | Разветвл. 3.93 | 11,178 | 0,4 |  |  | 0,09 |  |
| Разветвл. 3.93 | Магазин | 7,406 | 0,032 |  |  | 132,09 |  |
| ПГ5-8 | Разветвл. 3.94 | 10,856 | 0,1 |  |  | 2,88 |  |
| Разветвл. 3.94 | Разветвл. 3.95 | 8,05 | 0,1 |  |  | 1,29 |  |
| Разветвл. 3.95 | Кафе, бар | 9,798 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 3.96 | Задвижка | 7,406 | 0,08 |  |  | 1,01 |  |
| Разветвл. 3.37 | Разветвл. 3.97 | 41,86 | 0,4 |  |  | 0,24 |  |
| Разветвл. 3.97 | Задвижка | 7,36 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 3.71 | Разветвл. 3.98 | 13,018 | 0,3 |  |  | 0,09 |  |
| Задвижка | Магазин | 10,028 | 0,05 |  |  | 3,28 |  |
| Разветвл. 3.99 | Рудная, 19 к2 | 6,44 | 0,125 |  |  | 0,35 |  |
| Разветвл. 4 | Федоровского, 2 | 13,294 | 0,1 |  |  | 0,29 |  |
| Разветвл. 4.2 | Федоровского, 3 к1 | 6,44 | 0,08 |  |  | 1,24 |  |
| Разветвл. 4.3 | Маслова, 10к1 | 6,486 | 0,125 |  |  | 0,02 |  |
| Разветвл. 4.6 | Маслова, 11 | 8,464 | 0,1 |  |  | 0,04 |  |
| Разветвл. 4.8 | Задвижка | 6,532 | 0,1 |  |  | 0,72 |  |
| Разветвл. 4.9 | Маслова, 12 | 6,716 | 0,1 |  |  | 0,08 |  |
| Задвижка | Таймырская, 26 | 8,51 | 0,08 |  |  | 0,47 |  |
| Задвижка | Таймырская, 24 | 34,914 | 0,08 |  |  | 0,12 |  |
| Разветвл. 4.11 | Диксона, 11 | 8,004 | 0,1 |  |  | 0,38 |  |
| ПГ3-12 | Задвижка | 10,442 | 0,1 |  |  | 0,27 |  |
| Разветвл. 4.13 | Разветвл. 4.12 | 6,026 | 0,3 |  |  | 2,18 |  |
| Разветвл. 4.13 | Задвижка | 10,626 | 0,1 |  |  | 1,68 |  |
| ПГ2-3 | Разветвл. 4.15 | 58,052 | 0,3 |  |  | 1,25 |  |
| Разветвл. 4.16 | Строителей, 19 | 9,844 | 0,1 |  |  | 0,02 |  |
| Задвижка | Магазин | 14,536 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.16 | Магазин | 24,518 | 0,08 |  |  | 1,01 |  |
| Разветвл. 4.17 | Задвижка | 14,582 | 0,2 |  |  | 0,21 |  |
| Разветвл. 4.17 | Задвижка | 8,786 | 0,08 |  |  | 1,01 |  |
| Задвижка | Кафе, бар | 21,528 | 0,08 |  |  | 1,01 |  |
| Разветвл. 1.1 | Разветвл. 4.18 | 83,03 | 0,3 |  |  | 0,12 |  |
| Разветвл. 4.18 | Задвижка | 9,154 | 0,1 |  |  | 0,33 |  |
| Разветвл. 4.19 | Разветвл. 1.21 | 12,328 | 0,2 |  |  | 0,03 |  |
| Разветвл. 1.62 | Задвижка | 8,602 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| Разветвл. 4.20 | Разветвл. 4.21 | 35,926 | 0,3 |  |  | 4,38 |  |
| Разветвл. 4.20 | Задвижка | 5,842 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.21 | Разветвл. 1.92 | 78,384 | 0,3 |  |  | 4,28 |  |
| Разветвл. 4.21 | Задвижка | 8,694 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| Разветвл. 4.24 | Задвижка | 6,026 | 0,1 |  |  | 0,08 |  |
| Задвижка | Игарская, 4 | 9,614 | 0,1 |  |  | 0,08 |  |
| ПГ4р-15 | Задвижка | 7,958 | 0,1 |  |  | 0,6 |  |
| Задвижка | Разветвл. 4.25 | 18,446 | 0,1 |  |  | 0,6 |  |
| Разветвл. 4.25 | Игарская, 6 | 7,13 | 0,125 |  |  | 0,02 |  |
| Разветвл. 4.25 | Задвижка | 20,608 | 0,1 |  |  | 0,07 |  |
| Разветвл. 4.26 | Игарская, 18 | 37,398 | 0,1 |  |  | 3,36 |  |
| Разветвл. 4.26 | Магазин | 14,03 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| ПГ4р-11 | Разветвл. 4.27 | 40,572 | 0,3 |  |  | 0,28 |  |
| Разветвл. 4.27 | Задвижка | 9,338 | 0,1 |  |  | 1,07 |  |
| ПГ4р-5 | Задвижка | 11,868 | 0,1 |  |  | 0,04 |  |
| Разветвл. 4.28 | ПГ4а-6 | 25,852 | 0,3 |  |  | 0,16 |  |
| Разветвл. 4.28 | Задвижка | 6,486 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Задвижка | Дудинская, 1а | 12,374 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.29 | Игарская, 44 | 7,222 | 0,08 |  |  | 0,77 |  |
| Разветвл. 4.30 | Разветвл. 2.82 | 18,492 | 0,3 |  |  | 0,04 |  |
| Разветвл. 4.30 | Задвижка | 5,888 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.32 | Игарская, 46 | 10,718 | 0,1 |  |  | 0,08 |  |
| Разветвл. 4.33 | Разветвл. 4.30 | 4,876 | 0,3 |  |  | 0,05 |  |
| Разветвл. 4.33 | Задвижка | 8,142 | 0,3 |  |  | 0,02 |  |
| Разветвл. 4.34 | Магазин | 6,026 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| ПГ4а-11 | Разветвл. 2.88 | 101,246 | 0,3 |  |  | 0,02 |  |
| ПГ4а-1 | Задвижка | 8,234 | 0,05 |  |  | 136,84 |  |
| Разветвл. 4.36 | Разветвл. 2.30 | 18,446 | 0,1 |  |  | 0,94 |  |
| Разветвл. 4.36 | Космонавтов, 35а/1 | 20,148 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.38 | Бауманская, 26 | 7,314 | 0,1 |  |  | 0,08 |  |
| Разветвл. 4.41 | Разветвл. 1.98 | 46,966 | 0,1 |  |  | 5,1 |  |
| Разветвл. 4.41 | Задвижка | 6,854 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.43 | Игарская, 60 | 47,38 | 0,08 |  |  | 0,5 |  |
| Разветвл. 4.43 | Игарская, 58 | 6,44 | 0,08 |  |  | 0,5 |  |
| 4.66 | ПГ-10 | 54,142 | 0,4 | 16,7812 | 0 | 0,24 | 0,1595 |
| Задвижка | 1.3 | 34,132 | 0,4 | 87,2207 | 0 | 6,45 | 0,829 |
| 8.43 | Задвижка | 5,52 | 0,4 | 87,2207 | 0 | 6,45 | 0,829 |
| Задвижка | ВК-66 | 15,732 | 0,6 | 162,6847 | 0 | 2,49 | 0,6701 |
| 8.44 | Задвижка | 18,078 | 0,6 | 162,6847 | 0 | 2,49 | 0,6701 |
| Задвижка | Задвижка | 3427,46 | 0,5 | 102,9715 | 0,009 | 2,73 | 0,6196 |
| 1.21 | Задвижка | 28,244 | 0,7 | 221,4433 | 0 | 1,92 | 0,6552 |
| 1.22 | Задвижка | 36,34 | 0,7 | 216,8123 | 0 | 1,84 | 0,6415 |
| 1.5 | 1.4 | 4,094 | 0,7 | 131,4336 | 0 | 0,68 | 0,3889 |
| 1.4 | 8.44 | 3,496 | 0,7 | 249,9054 | 0 | 2,45 | 0,7394 |
| 8.44 | 8.43 | 3,496 | 0,4 | 87,2207 | 0 | 4,27 | 0,7453 |
| Задвижка | 1.4 | 5,704 | 0,7 | 221,4433 | 0 | 1,92 | 0,6552 |
| Задвижка | 1.5 | 5,658 | 0,7 | 216,8123 | 0 | 1,84 | 0,6415 |
| Задвижка | Котульского проезд, 2 | 12,558 | 0,1 | 0,063 | 0 | 0,01 | 0,0104 |
| ПГ-6 | Задвижка | 9,706 | 0,1 | 0,28 | 0 | 0,04 | 0,046 |
| Задвижка | Бегичева, 19 | 12,052 | 0,1 | 0,28 | 0 | 0,04 | 0,046 |
| ВК-6 | Задвижка | 12,65 | 0,1 | 2,614 | 0 | 7,44 | 0,4298 |
| 3.82 | 8.45 | 23,874 | 0,4 | 7,6246 | 0 | 0,05 | 0,0725 |
| 8.45 | Задвижка | 5,566 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Лауреатов, 85 | 16,606 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ-18 | Задвижка | 8,97 | 0,15 | 0,94 | 0 | 0,12 | 0,0667 |
| Задвижка | 8.46 | 148,442 | 0,15 | 0,94 | 0 | 0,12 | 0,0667 |
| 8.46 | Лауреатов, 87 | 44,298 | 0,125 | 0,412 | 0 | 0,03 | 0,0426 |
| 8.46 | Лауреатов, 85а | 41,262 | 0,125 | 0,528 | 0 | 0,05 | 0,0546 |
| Задвижка | 2.99 | 71,254 | 0,1 | 2,162 | 0 | 5,1 | 0,3555 |
| Задвижка | 2.97 | 28,336 | 0,1 | 3,958 | 0 | 16,97 | 0,6508 |
| 3.72 | 8.47 | 6,624 | 0,4 | 16,1639 | 0 | 0,22 | 0,1536 |
| 8.47 | Задвижка | 6,9 | 0,15 | 3,937 | 0 | 2,05 | 0,2792 |
| Задвижка | 3.73 | 13,064 | 0,15 | 0,733 | 0 | 0,08 | 0,052 |
| 3.73 | Комсомольская, 44 к1 | 23,552 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 3.71 | 8.48 | 19,182 | 0,1 | 2,159 | 0 | 5,09 | 0,355 |
| 8.48 | Комсомольская, 42 | 9,2 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| 8.48 | Комсомольская, 42а | 40,526 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 8.49 | Комсомольская, 38 к2 | 6,302 | 0,1 | 0,324 | 0 | 0,06 | 0,0533 |
| 8.49 | 8.50 | 70,978 | 0,125 | 4,147 | 0 | 5,82 | 0,4285 |
| 8.50 | Комсомольская, 40 | 6,44 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 8.50 | 8.51 | 62,192 | 0,125 | 2,397 | 0 | 1,96 | 0,2477 |
| 8.51 | Комсомольская, 40а | 6,9 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| 8.51 | 3.68 | 52,716 | 0,125 | 0,647 | 0 | 0,15 | 0,0669 |
| 3.66 | Дзержинского, 3а | 58,006 | 0,08 | 0,748 | 0 | 1,91 | 0,1944 |
| 3.66 | Дзержинского, 3 к4 | 178,25 | 0,08 | 0,324 | 0 | 0,2 | 0,0842 |
| 8.52 | 4.29 | 11,684 | 0,4 | 25,9605 | 0 | 0,57 | 0,2468 |
| 8.52 | Задвижка | 6,854 | 0,1 | 4,034 | 0 | 17,62 | 0,6633 |
| Задвижка | 7.76 | 45,172 | 0,1 | 4,034 | 0,001 | 17,62 | 0,6633 |
| Задвижка | 3.37 | 14,076 | 0,1 | 0,972 | 0 | 1,05 | 0,1598 |
| Задвижка | 4.50 | 104,742 | 0,1 | 1,0173 | 0 | 1,15 | 0,1673 |
| Задвижка | 4.96 | 7,452 | 0,1 | 2,332 | 0 | 5,93 | 0,3834 |
| ПГ-18 | Задвижка | 10,764 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Сооружение | 158,194 | 0,1 | 1,75 | 0,001 | 3,36 | 0,2877 |
| 4.57 | Талнахская, 44 | 7,59 | 0,08 | 0,926 | 0 | 2,91 | 0,2406 |
| 8.53 | Ленинский проспект, 28 к3 | 7,084 | 0,1 | 0,1806 | 0 | 0,02 | 0,0297 |
| 8.53 | Ленинский проспект, 28 к2 | 60,582 | 0,1 | 0,1806 | 0 | 0,02 | 0,0297 |
| Задвижка | 5.78 | 11,822 | 0,1 | 3,0243 | 0 | 9,93 | 0,4972 |
| 8.54 | Комсомольская, 37а | 11,684 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | 8.54 | 24,38 | 0,1 | 1,7418 | 0 | 3,32 | 0,2864 |
| 8.55 | ВК-59 | 25,484 | 0,3 | 8,1444 | 0 | 0,22 | 0,1361 |
| 8.55 | Задвижка | 8,372 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Солнечный проезд, 6 | 37,26 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| ПГ-12 | Задвижка | 20,608 | 0,15 | 0,897 | 0 | 0,11 | 0,0636 |
| ПГ-13 | Задвижка | 19,274 | 0,1 | 0,821 | 0 | 0,76 | 0,135 |
| ПГ-15 | 8.56 | 72,588 | 0,15 | 15,9769 | 0,002 | 33,34 | 1,1329 |
| 8.56 | Задвижка | 23,322 | 0,1 | 1,7418 | 0 | 3,32 | 0,2864 |
| ПГ-6 | Задвижка | 10,212 | 0,08 | 1,0919 | 0 | 4,02 | 0,2837 |
| Задвижка | 8.57 | 67,068 | 0,08 | 1,0919 | 0 | 4,02 | 0,2837 |
| 8.57 | Севастопольская, 7 | 10,166 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| ПГ-4 | 8.58 | 82,432 | 0,25 | 10,1796 | 0 | 0,82 | 0,245 |
| 8.58 | Задвижка | 6,992 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Гимназия №4 | 47,656 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | ВК-52 | 9,936 | 0,15 | 7,6637 | 0 | 7,7 | 0,5434 |
| 6.86 | Задвижка | 74,704 | 0,125 | 2,7433 | 0 | 2,56 | 0,2835 |
| Задвижка | Ленинский проспект, 17 (Советская, 10) | 84,18 | 0,1 | 0,245 | 0 | 0,03 | 0,0403 |
| 8.59 | Кирова, 28 | 6,762 | 0,1 | 0,64 | 0 | 0,46 | 0,1052 |
| 8.59 | Кирова, 26 | 83,812 | 0,1 | 0,491 | 0 | 0,28 | 0,0807 |
| 6.50 | Задвижка | 11,822 | 0,15 | 0,442 | 0 | 0,01 | 0,0313 |
| Задвижка | 8.60 | 51,842 | 0,15 | 0,442 | 0 | 0,01 | 0,0313 |
| 8.60 | Задвижка | 7,59 | 0,15 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0021 |
| Задвижка | Кирова, 24 | 22,356 | 0,15 | 0,03 | 0 | 0 | 0,0021 |
| 8.60 | Задвижка | 6,532 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Детский сад | 25,024 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| 8.61 | Кирова, 22 | 6,9 | 0,08 | 0,521 | 0 | 0,94 | 0,1354 |
| 8.61 | 8.62 | 68,264 | 0,1 | 0,405 | 0 | 0,1 | 0,0666 |
| 8.62 | Кирова, 20 | 9,062 | 0,08 | 0,372 | 0 | 0,49 | 0,0967 |
| 8.62 | Кирова, 20а | 58,374 | 0,08 | 0,033 | 0 | 0,01 | 0,0086 |
| 8.63 | Кирова, 18 | 6,118 | 0,08 | 0,521 | 0 | 0,94 | 0,1354 |
| 8.63 | Кирова, 16 | 80,362 | 0,08 | 0,491 | 0 | 0,84 | 0,1276 |
| Задвижка | 4.32 | 6,854 | 0,15 | 0,43 | 0 | 0,01 | 0,0305 |
| Разветвл. 4.44 | Новая, 12 | 13,662 | 0,1 | 0,883 | 0 | 0,87 | 0,1452 |
| Разветвл. 4.45 | Разветвл. 2.99 | 26,864 | 0,4 |  |  | 0,68 |  |
| Разветвл. 4.45 | Задвижка | 7,912 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.46 | ПГ5-17 | 16,974 | 0,4 |  |  | 0,7 |  |
| Разветвл. 4.46 | Задвижка | 4,416 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Задвижка | Магазин | 8,326 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Задвижка | Разветвл. 3.69 | 15,502 | 0,1 |  |  | 1,11 |  |
| Задвижка | Школа №43 | 21,804 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| Задвижка | Магазин | 14,076 | 0,1 |  |  | 0,04 |  |
| НС-2 подъема Амбарнинского водозабора (насос №1) | Обр. клапан 1 | 1 | 0,2 | 55,0946 | 0 | 80 | 2,1178 |
| НС-2 подъема Амбарнинского водозабора (насос №2) | Обр. клапан 2 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС-2 подъема Амбарнинского водозабора (насос №3) | Обр. клапан 3 | 1 | 0,2 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.49 | 70,518 | 0,3 |  |  | 1,6 |  |
| Разветвл. 4.47 | Таймырская, 18 | 7,774 | 0,08 |  |  | 0,04 |  |
| Разветвл. 4.47 | Магазин | 22,77 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.48 | Магазин | 12,42 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.49 | Строителей, 33 | 11,086 | 0,125 |  |  | 0,01 |  |
| Разветвл. 4.49 | Магазин | 14,398 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 1.42 | Задвижка | 7,82 | 0,1 |  |  | 0,02 |  |
| Разветвл. 4.50 | Спортивная, 10/1 | 7,774 | 0,05 |  |  | 13,31 |  |
| Разветвл. 4.51 | Разветвл. 2.11 | 52,348 | 0,15 |  |  | 0,14 |  |
| Разветвл. 4.52 | Разветвл. 2.31 | 6,67 | 0,3 |  |  | 1,05 |  |
| Разветвл. 4.52 | Задвижка | 8,602 | 0,08 |  |  | 10,23 |  |
| Разветвл. 4.53 | Федоровского, 25 | 46,598 | 0,1 |  |  | 0,06 |  |
| Разветвл. 1.72 | Разветвл. 20 | 35,19 | 0,3 |  |  | 1 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.72 | 10,58 | 0,3 |  |  | 1,04 |  |
| Разветвл. 1.72 | Задвижка | 56,534 | 0,1 |  |  | 0,33 |  |
| Задвижка | Строительная, 13а | 11,638 | 0,1 |  |  | 0,33 |  |
| ВК10 | Задвижка 41 | 8,556 | 0,15 |  |  | 0,22 |  |
| Задвижка | Школьная, 2 | 22,034 | 0,1 |  |  | 0,39 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.52 | 25,714 | 0,1 |  |  | 4,96 |  |
| Разветвл. 1.73 | Задвижка | 6,9 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,0247 |
| Задвижка | Строительная, 17 | 52,578 | 0,1 |  |  | 0,02 |  |
| КП-16 | Задвижка | 6,302 | 0,25 | 0,4834 | 0 | 0 | 0,0098 |
| ПГ-15 | КП-3 | 74,152 | 0,3 |  |  | 4,59 |  |
| Задвижка | КП-10 | 9,982 | 0,3 |  |  | 1,28 |  |
| ПГ-16 | Разветвл. 1.71 | 13,524 | 0,3 |  |  | 0,89 |  |
| Разветвл. 1.74 | Задвижка | 1 | 0,2 |  |  | 267,18 |  |
| Задвижка | ПНС-19 (насос №7) | 1 | 0,2 |  |  | 267,18 |  |
| Разветвл. 1.75 | Задвижка | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-19 (насос №6) | 1 | 0,2 |  |  | 0 |  |
| Разветвл. 1.76 | Задвижка | 1 | 0,2 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | ПНС-19 (насос №5) | 1 | 0,2 |  |  | 0 |  |
| Разветвл. 1.77 | Разветвл. 1.74 | 1 | 0,5 |  |  | 2,61 |  |
| Разветвл. 1.75 | Разветвл. 1.77 | 1 | 0,5 | 52,0437 | 0 | 0,7 | 0,3132 |
| Разветвл. 1.62 | Задвижка | 1 | 0,4 |  |  | 16,39 |  |
| Разветвл. 1.64 | Задвижка | 1 | 0,4 |  |  | 8,51 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.64 | 1 | 0,4 |  |  | 16,39 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.63 | 1 | 0,4 |  |  | 8,51 |  |
| Разветвл. 1.62 | РЧВ 1 (3000 куб. м) | 1 | 0,3 | 204,7441 | 0 | 134,09 | 3,4222 |
| Разветвл. 1.63 | РЧВ 2 (3000 куб. м) | 1 | 0,3 |  |  | 897,34 |  |
| РЧВ 1 (3000 куб. м) | Задвижка | 2 | 0,5 | 48,6814 | 0 | 0,61 | 0,2929 |
| Задвижка | ПГ-1 | 67,298 | 0,1 | 0,1917 | 0 | 0,02 | 0,0315 |
| Задвижка | РЧВ 1 (3000 куб. м) | 1 | 0,5 | 18,7817 | 0 | 0,09 | 0,113 |
| РЧВ 2 (3000 куб. м) | Задвижка | 1 | 0,5 |  |  | 0,09 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.78 | 1 | 0,2 |  |  | 0 |  |
| Разветвл. 1.78 | Задвижка | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.79 | 1 | 0,2 |  |  | 0 |  |
| Разветвл. 1.79 | Задвижка | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.80 | 1 | 0,2 |  |  | 267,18 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.80 | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | Разветвл. 1.79 | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| ПНС-13 бис (насос №1) | Обр. клапан 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПНС-13 бис (насос №2) | Обр. клапан 2 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПНС-13 бис (насос №3) | Обр. клапан 3 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПНС-13 бис (насос №4) | Обр. клапан 4 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Узел 6 | Задвижка 43 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 43 | Узел 7 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Узел 8 | Задвижка 44 | 1 | 0,3 |  |  | 2,03 |  |
| Задвижка 44 | Насосная станция ОС Оганера (насос №6) | 1 | 0,3 |  |  | 2,03 |  |
| Задвижка 49 | Узел 8 | 1 | 0,8 |  |  | 0,01 |  |
| Задвижка 1 | Узел 3 | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 1 | Насосная станция ОС Оганера (насос №1) | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 50 | Узел 9 | 1 | 0,8 |  |  | 0,12 |  |
| Узел 9 | Задвижка 45 | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 45 | Насосная станция ОС Оганера (насос №5) | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 51 | Узел 10 | 1 | 0,8 |  |  | 0,12 |  |
| Узел 10 | Задвижка 46 | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 46 | Насосная станция ОС Оганера (насос №4) | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 52 | Узел 11 | 1 | 0,8 |  |  | 0,12 |  |
| Узел 11 | Задвижка 47 | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 47 | Насосная станция ОС Оганера (насос №3) | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 53 | Узел 2 | 1 | 0,8 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 48 | Узел 2 | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 48 | Насосная станция ОС Оганера (насос №2) | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Узел 9 | Задвижка 49 | 1 | 0,8 |  |  | 0,01 |  |
| Узел 10 | Задвижка 50 | 1 | 0,8 |  |  | 0,12 |  |
| Узел 11 | Задвижка 51 | 1 | 0,8 |  |  | 0,12 |  |
| Узел 2 | Задвижка 52 | 1 | 0,8 |  |  | 0,12 |  |
| Узел 3 | Задвижка 53 | 1 | 0,8 |  |  | 0 |  |
| РЧВ 3800 куб.м. | Узел 1 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Узел 12 | Узел 9 | 1 | 0,8 |  |  | 0,21 |  |
| Узел 12 | Задвижка 54 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 54 | Узел 1 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насосная станция ОС Оганера (насос №1) | Обр. клапан 1 | 1 | 0,4 |  |  | 0 |  |
| Обр. клапан 1 | Задвижка 2 | 1 | 0,4 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 55 | Узел 13 | 1 | 0,4 |  |  | 0,54 |  |
| Узел 13 | Задвижка 60 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| Узел 4 | Задвижка 2 | 1 | 0,4 |  |  | 0 |  |
| Узел 14 | Задвижка 64 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| Узел 15 | Задвижка 63 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| Узел 16 | Задвижка 62 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| Узел 17 | Задвижка 61 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| Задвижка 56 | Узел 17 | 1 | 0,4 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 57 | Узел 16 | 1 | 0,4 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 58 | Узел 15 | 1 | 0,4 |  |  | 0 |  |
| Узел 14 | Задвижка 59 | 1 | 0,4 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 60 | Узел 17 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| Задвижка 61 | Узел 16 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| Задвижка 62 | Узел 15 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| Задвижка 63 | Узел 14 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| Задвижка 64 | Узел 4 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| Узел 4 | Задвижка 3 | 1 | 0,5 |  |  | 0,16 |  |
| ВК4 | ВК5 | 62,514 | 0,1 |  |  | 2,98 |  |
| Узел 13 | Задвижка 66 | 1 | 0,5 |  |  | 0 |  |
| Задвижка 66 | Задвижка 65 | 5 | 0,5 |  |  |  |  |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №1) | 1 | 0,8 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №2) | 1 | 0,8 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №3) | 1 | 0,8 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №4) | 1 | 0,8 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №5) | 1 | 0,8 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №6) | 1 | 0,8 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | Задвижка | 1505,12 | 0,6 | 646,5931 | 0,058 | 38,54 | 2,6441 |
| 8.90 | Задвижка | 1 | 0,6 | 212,7791 | 0 | 4,18 | 0,8701 |
| 8.64 | Задвижка | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-5 бис (насос №17) | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.65 | Задвижка | 1 | 0,5 | 500,9446 | 0 | 64,53 | 3,0143 |
| Задвижка | ПНС-5 бис (насос №16) | 1 | 0,5 | 500,9446 | 0 | 64,53 | 3,0143 |
| 8.66 | Задвижка | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-5 бис (насос №15) | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.67 | Задвижка | 1 | 0,5 | 152,1223 | 0 | 5,96 | 0,9154 |
| Задвижка | ПНС-5 бис (насос №14) | 1 | 0,5 | 152,1223 | 0 | 5,96 | 0,9154 |
| Задвижка | 8.67 | 1 | 1 | 191,3815 | 0 | 0,21 | 0,27 |
| Задвижка | 8.66 | 1 | 1 | 191,3815 | 0 | 0,21 | 0,27 |
| 8.64 | Задвижка | 1 | 1 | 309,5631 | 0 | 0,54 | 0,4367 |
| Задвижка | 8.67 | 315,054 | 1 | 343,5037 | 0 | 0,66 | 0,4846 |
| Задвижка | 8.64 | 288,65 | 1 | 309,5631 | 0 | 0,54 | 0,4367 |
| Задвижка | 8.65 | 1 | 1 | 309,5631 | 0 | 0,54 | 0,4367 |
| 8.65 | Задвижка | 1 | 1 | 191,3815 | 0 | 0,21 | 0,27 |
| 8.66 | Задвижка | 1 | 1 | 191,3815 | 0 | 0,21 | 0,27 |
| Задвижка | 8.68 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.68 | 8.83 | 15 | 0,6 | 291,55 | 0 | 7,84 | 1,1922 |
| Задвижка | 8.69 | 1 | 0,4 | 500,9446 | 0 | 212,57 | 4,7614 |
| 8.69 | Задвижка | 1 | 0,6 | 291,55 | 0 | 7,84 | 1,1922 |
| Задвижка | 8.70 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.70 | Задвижка | 1 | 0,6 | 209,3946 | 0 | 4,05 | 0,8563 |
| Задвижка | 8.71 | 1 | 0,4 | 152,1223 | 0 | 19,62 | 1,4459 |
| Задвижка | 8.70 | 1 | 0,6 | 209,3946 | 0 | 4,05 | 0,8563 |
| 8.71 | 8.84 | 10 | 0,6 | 361,5168 | 0 | 12,05 | 1,4783 |
| Задвижка | 8.68 | 1 | 0,6 | 291,55 | 0 | 7,84 | 1,1922 |
| Задвижка | 8.69 | 1 | 0,6 | 209,3946 | 0 | 4,05 | 0,8563 |
| 8.71 | Задвижка | 1 | 0,6 | 209,3946 | 0 | 4,05 | 0,8563 |
| 8.72 | ПНС-5 (насос №5) | 1 | 0,4 | 145,9254 | 0 | 18,05 | 1,387 |
| 8.73 | ПНС-5 (насос №6) | 1 | 0,4 | 500,6677 | 0 | 212,34 | 4,7588 |
| 8.75 | ПНС-5 (насос №1) | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.76 | ПНС-5 (насос №2) | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.74 | ПНС-5 (насос №3) | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.77 | ПНС-5 (насос №4) | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Задвижка | 1 | 0,6 | 263,7787 | 0 | 6,42 | 1,0787 |
| 8.78 | Задвижка | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.77 | 8.78 | 1 | 0,6 | 263,7788 | 0 | 6,42 | 1,0787 |
| 8.78 | 8.74 | 1 | 0,6 | 263,7788 | 0 | 6,42 | 1,0787 |
| 8.74 | Задвижка | 1 | 0,6 | 263,7788 | 0 | 6,42 | 1,0787 |
| 8.76 | Задвижка | 1 | 0,6 | 263,7788 | 0 | 6,42 | 1,0787 |
| 9.2 | Задвижка | 1 | 0,6 | 382,8143 | 0 | 13,51 | 1,5654 |
| 8.73 | Задвижка | 1 | 0,6 | 117,8535 | 0 | 1,28 | 0,4819 |
| Задвижка | 8.72 | 1 | 0,6 | 263,7789 | 0 | 6,42 | 1,0787 |
| 8.75 | Задвижка | 1 | 0,6 | 263,7789 | 0 | 6,42 | 1,0787 |
| Задвижка | 8.72 | 1 | 0,6 | 117,8535 | 0 | 1,28 | 0,4819 |
| Задвижка | 8.75 | 1 | 0,6 | 263,7788 | 0 | 6,42 | 1,0787 |
| Задвижка | 8.79 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | 8.79 | 1 | 0,45 | 30,6999 | 0 | 0,42 | 0,2281 |
| Задвижка | 8.80 | 1 | 0,45 | 30,6999 | 0 | 0,42 | 0,2281 |
| Задвижка | 8.81 | 1 | 0,45 | 30,6999 | 0 | 0,42 | 0,2281 |
| Задвижка | 8.80 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | 8.81 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | 8.82 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.82 | Задвижка | 1 | 0,45 | 30,6999 | 0 | 0,42 | 0,2281 |
| 8.81 | Задвижка | 1 | 0,45 | 30,6999 | 0 | 0,42 | 0,2281 |
| 8.80 | Задвижка | 1 | 0,45 | 30,6999 | 0 | 0,42 | 0,2281 |
| 8.85 | 8.82 | 2 | 0,45 | 30,6999 | 0 | 0,42 | 0,2281 |
| 8.79 | 8.90 | 8 | 0,45 | 30,6998 | 0 | 0,42 | 0,2281 |
| 8.83 | 7.65 | 112,01 | 0,5 | 208,4408 | 0,001 | 11,18 | 1,2542 |
| 8.84 | 7.63 | 118,91 | 0,6 | 231,8468 | 0,001 | 4,96 | 0,9481 |
| 8.85 | Задвижка | 1 | 0,45 | 52,4092 | 0 | 1,23 | 0,3893 |
| Задвижка | 8.86 | 1 | 0,45 | 52,4092 | 0 | 1,23 | 0,3893 |
| Задвижка | 8.87 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | 8.88 | 1 | 0,4 | 500,6677 | 0 | 212,34 | 4,7588 |
| Задвижка | 8.89 | 1 | 0,4 | 145,9254 | 0 | 18,05 | 1,387 |
| 8.87 | Задвижка | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.88 | Задвижка | 1 | 0,6 | 500,6677 | 0 | 23,11 | 2,0473 |
| 8.89 | Задвижка | 154,33 | 0,6 | 646,5931 | 0,006 | 38,54 | 2,6441 |
| 8.86 | 8.90 | 1 | 0,45 | 182,0793 | 0 | 14,76 | 1,3526 |
| Задвижка | Задвижка | 1540,31 | 0,6 | 212,7791 | 0,006 | 4,18 | 0,8701 |
| Задвижка | 8.76 | 1 | 0,6 | 263,7788 | 0 | 6,42 | 1,0787 |
| Задвижка | 8.73 | 1 | 0,6 | 382,8143 | 0 | 13,51 | 1,5654 |
| 8.91 | Задвижка | 213,716 | 0,5 | 5248,6735 | 1,513 | 7080,98 | 31,5823 |
| Задвижка | ПНС-5 (насос №7) | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.92 | Задвижка | 260,268 | 0,5 | 5190,3989 | 1,802 | 6924,62 | 31,2317 |
| Задвижка | 8.88 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | 8.89 | 1 | 0,6 | 500,6677 | 0 | 23,11 | 2,0473 |
| Разветвл. 1.82 | Задвижка | 1 | 0,08 | 1,5 | 0 | 3,67 | 0,2984 |
| 8.93 | ОИК-30, ИТК-15 | 155,572 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| 8.95 | 8.94 | 222,732 | 0,1 | 1,608 | 0,001 | 2,84 | 0,2644 |
| 8.94 | 8.93 | 176,318 | 0,1 | 0,804 | 0 | 0,73 | 0,1322 |
| Разветвл. 4.54 | Задвижка | 6,854 | 0,1 | 2,16 | 0 | 2,27 | 0,275 |
| 8.95 | 8.91 | 722,614 | 1,3 | 4743,5887 | 0,01 | 13,89 | 3,6407 |
| 8.96 | 8.97 | 453,192 | 1,3 | 5021,2384 | 0,007 | 15,56 | 3,8538 |
| 8.97 | 8.92 | 200,744 | 1,3 | 5190,3989 | 0,003 | 16,62 | 3,9836 |
| Разветвл. 1.46 | Горняков, 11 | 31,924 | 0,08 |  |  | 0,03 |  |
| Задвижка | ПНС-25 (насос №4) | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | ПНС-25 (насос №2) | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| Задвижка | ПНС-25 (насос №1) | 1 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| 8.98 | РЧВ (1000 куб. м) | 1 | 0,8 | 267,4579 | 0 | 0,6 | 0,5484 |
| Задвижка | 8.98 | 1 | 1 | 133,734 | 0 | 0,05 | 0,1744 |
| РЧВ (1000 куб. м) | 8.99 | 1 | 0,8 | 746,5216 | 0 | 4,64 | 1,5307 |
| 8.99 | Задвижка | 1 | 1 | 239,5395 | 0 | 0,15 | 0,3124 |
| РЧВ (1000 куб. м) | 8.100 | 1 | 0,8 | 973,3371 | 0 | 7,89 | 1,9958 |
| РЧВ (1000 куб. м) | 9.1 | 1 | 0,8 | 276,6678 | 0 | 0,64 | 0,5673 |
| 8.100 | Задвижка | 1 | 1 | 247,1404 | 0 | 0,16 | 0,3224 |
| РЧВ (2000 куб. м) | 9.2 | 1 | 0,8 | 1082,0542 | 0 | 22,03 | 2,4234 |
| 9.1 | Задвижка | 1 | 1 | 250,7936 | 0 | 0,16 | 0,3271 |
| Задвижка | 8.98 | 1 | 1 | 133,7238 | 0 | 0,05 | 0,1744 |
| 9.4 | Задвижка | 1 | 1 | 239,5242 | 0 | 0,15 | 0,3124 |
| 8.99 | 9.4 | 1 | 1 | 373,248 | 0 | 0,35 | 0,4868 |
| 9.5 | Задвижка | 1 | 1 | 247,133 | 0 | 0,16 | 0,3223 |
| 8.100 | 9.5 | 1 | 1 | 486,6572 | 0 | 0,6 | 0,6348 |
| 9.6 | Задвижка | 1 | 1 | 468,3992 | 0 | 0,55 | 0,611 |
| 9.1 | 9.6 | 1 | 1 | 221,2662 | 0 | 0,13 | 0,2886 |
| 8.99 | Задвижка | 1 | 1 | 133,734 | 0 | 0,05 | 0,1744 |
| 9.4 | Задвижка | 1 | 1 | 133,7238 | 0 | 0,05 | 0,1744 |
| Задвижка | 8.100 | 1 | 1 | 239,5395 | 0 | 0,15 | 0,3124 |
| Задвижка | 9.5 | 1 | 1 | 239,5242 | 0 | 0,15 | 0,3124 |
| Задвижка | 9.1 | 1 | 1 | 247,1404 | 0 | 0,16 | 0,3224 |
| Задвижка | 9.6 | 1 | 1 | 247,133 | 0 | 0,16 | 0,3223 |
| Задвижка | 9.2 | 1 | 1 | 250,7936 | 0 | 0,16 | 0,3271 |
| Задвижка | 9.3 | 1 | 1 | 468,3992 | 0 | 0,55 | 0,611 |
| 9.2 | 9.3 | 1 | 0,1 | 184,6676 | 0,037 | 36585,46 | 30,3624 |
| 9.3 | Задвижка | 1 | 1 | 343,5037 | 0 | 0,3 | 0,4481 |
| 9.3 | Задвижка | 1 | 1 | 309,5631 | 0 | 0,24 | 0,4038 |
| Задвижка | Задвижка | 198,95 | 0,6 | 382,8143 | 0,001 | 5,78 | 1,4098 |
| Задвижка | 8.77 | 176,824 | 0,6 | 263,7787 | 0,001 | 6,97 | 1,0943 |
| 9.7 | РЧВ (1000 куб. м) | 1 | 0,8 | 139,2895 | 0 | 0,16 | 0,2856 |
| 9.8 | РЧВ (1000 куб. м) | 1 | 0,8 | 4802,0096 | 0 | 191,49 | 9,8465 |
| 9.9 | РЧВ (1000 куб. м) | 1 | 0,8 | 6953,1704 | 0 | 401,41 | 14,2574 |
| 9.10 | РЧВ (1000 куб. м) | 1 | 0,8 | 4724,0178 | 0 | 185,33 | 9,6866 |
| 9.11 | РЧВ (2000 куб. м) | 1 | 0,8 | 7206,5766 | 0,001 | 976,76 | 16,1397 |
| 9.11 | Задвижка | 1 | 1 | 268,396 | 0 | 0,36 | 0,3724 |
| 9.10 | Задвижка | 1 | 1 | 256,2596 | 0 | 0,33 | 0,3555 |
| 9.9 | Задвижка | 1 | 1 | 249,0999 | 0 | 0,16 | 0,3249 |
| 9.8 | Задвижка | 1 | 1 | 139,2895 | 0 | 0,05 | 0,1817 |
| Задвижка | 9.7 | 1 | 1 | 139,2895 | 0 | 0,05 | 0,1817 |
| Задвижка | 9.8 | 1 | 1 | 249,0999 | 0 | 0,16 | 0,3249 |
| Задвижка | 9.9 | 1 | 1 | 256,2596 | 0 | 0,33 | 0,3555 |
| Задвижка | 9.10 | 1 | 1 | 268,396 | 0 | 0,36 | 0,3724 |
| Задвижка | 9.8 | 1 | 0,2 | 5190,3989 | 0,472 | 472296,92 | 186,98 |
| Задвижка | 9.10 | 1 | 0,5 | 5248,6735 | 0,003 | 2919,53 | 28,0621 |
| Задвижка | 9.9 | 2 | 0,7 | 7458,5298 | 0,004 | 2097,96 | 21,9337 |
| Задвижка | 9.11 | 1 | 0,7 | 7474,9726 | 0,002 | 2107,22 | 21,982 |
| Узел 6 | РЧВ (3800 куб.м) | 3 | 0,3 | 6541,0852 | 0,592 | 197314,14 | 125,1182 |
| Узел 7 | РЧВ 3800 куб.м. | 5 | 0,3 | 4845,4254 | 0,541 | 108274,33 | 92,6835 |
| Задвижка | Разветвл. 1.65 | 2 | 0,3 |  | 0 | 2,58 |  |
| Задвижка | ПГ-39 | 4 | 0,4 | 63,7169 | 0 | 2,13 | 0,507 |
| КП-10 | Задвижка | 2 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |
| 8.84 | 8.86 | 3 | 0,45 | 129,67 | 0 | 4,64 | 0,8153 |
| 8.83 | 8.85 | 4 | 0,45 | 83,1092 | 0 | 1,91 | 0,5226 |
| ТК-4.11 | Задвижка | 1 | 0,3 |  | 0 | 0,44 |  |
| ТК-2.1 | Задвижка | 1 | 0,3 |  | 0 | 0,65 |  |
| ТК-1.4 | Разветвл. 1.20 | 100 | 0,2 |  | 0 | 0,03 |  |
| ПГ4а-3 | Разветвл. 2.75 | 20 | 0,3 |  | 0 | 0,15 |  |