Приложение 2

Таблица 1

Результаты гидравлического расчета сетей водоснабжения района Талнах МО г. Норильск

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разветвл. 1 | ПГ1-6 | 66,7 | 0,3 | 4,9687 | 0 | 0,08 | 0,083 |
| Разветвл. 1 | Задвижка | 10,534 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | АЗС | 47,932 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.18 | Разветвл. 1 | 21,298 | 0,3 | 5,5087 | 0 | 0,1 | 0,0921 |
| Разветвл. 1.1 | Задвижка | 10,902 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Задвижка | Строителей, 5 | 50,186 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| ПГ1-5 | Разветвл. 1.1 | 24,564 | 0,3 | 6,2227 | 0 | 0,13 | 0,104 |
| Разветвл. 1.2 | ПГ1-5 | 149,132 | 0,3 | 6,2227 | 0 | 0,13 | 0,104 |
| Разветвл. 1.2 | Задвижка | 11,592 | 0,2 | 0,29 | 0 | 0 | 0,0111 |
| Задвижка | Разветвл. 1.3 | 40,986 | 0,2 | 0,29 | 0 | 0 | 0,0111 |
| Разветвл. 1.3 | Задвижка | 6,578 | 0,15 | 0,145 | 0 | 0 | 0,0103 |
| Задвижка | Строителей, 11Б | 43,608 | 0,15 | 0,145 | 0 | 0 | 0,0103 |
| Разветвл. 1.3 | Задвижка | 7,314 | 0,15 | 0,145 | 0 | 0 | 0,0103 |
| Задвижка | Строителей, 11а | 34,178 | 0,15 | 0,145 | 0 | 0 | 0,0103 |
| Разветвл. 1.4 | Разветвл. 1.2 | 72,496 | 0,3 | 6,5127 | 0 | 0,14 | 0,1089 |
| Разветвл. 1.4 | Задвижка | 8,28 | 0,1 | 0,174 | 0 | 0,02 | 0,0286 |
| Задвижка | Строителей, 13 | 10,212 | 0,1 | 0,174 | 0 | 0,02 | 0,0286 |
| Задвижка | Разветвл. 1.4 | 99,36 | 0,3 | 6,6867 | 0 | 0,15 | 0,1118 |
| ПГ2-1 | Задвижка | 9,614 | 0,3 | 6,6867 | 0 | 0,15 | 0,1118 |
| ПГ2-1 | Разветвл. 1.5 | 18,86 | 0,2 | 9,4154 | 0 | 2,36 | 0,3619 |
| Разветвл. 1.5 | Задвижка | 6,394 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Строителей, 17 | 9,338 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 1.5 | Разветвл. 1.6 | 32,292 | 0,2 | 7,6654 | 0 | 1,56 | 0,2946 |
| Разветвл. 1.6 | Задвижка | 10,212 | 0,1 | 0,714 | 0 | 0,58 | 0,1174 |
| Задвижка | Разветвл. 4.16 | 15,87 | 0,1 | 0,714 | 0 | 0,58 | 0,1174 |
| Разветвл. 1.6 | Разветвл. 1.7 | 20,562 | 0,2 | 6,9514 | 0 | 1,29 | 0,2672 |
| Разветвл. 1.7 | Задвижка | 7,774 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 1.7 | ТК-1.2 | 13,202 | 0,2 | 6,4114 | 0 | 1,1 | 0,2464 |
| ТК-1.2 | Задвижка | 11,454 | 0,2 | 3,0808 | 0 | 0,26 | 0,1184 |
| ТК-1.2 | Разветвл. 4.17 | 29,348 | 0,2 | 3,3307 | 0 | 0,3 | 0,128 |
| Задвижка | ТК-1.7 | 8,832 | 0,2 | 2,7907 | 0 | 0,21 | 0,1073 |
| ТК-1.7 | Задвижка | 13,156 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| Задвижка | Таймырская, 16 | 18,17 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| ТК-1.7 | Задвижка | 5,428 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Задвижка | Строителей, 15 | 13,156 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| ТК-1.7 | Разветвл. 1.8 | 47,656 | 0,2 | 2,2077 | 0 | 0,13 | 0,0849 |
| Разветвл. 1.8 | Таймырская, 14 | 21,574 | 0,08 | 0,148 | 0 | 0,04 | 0,0385 |
| Разветвл. 1.8 | ПГ1-9 | 20,562 | 0,2 | 2,0597 | 0 | 0,12 | 0,0792 |
| ПГ1-9 | Разветвл. 1.9 | 13,984 | 0,2 | 2,0597 | 0 | 0,12 | 0,0792 |
| Разветвл. 1.9 | Задвижка | 11,5 | 0,08 | 0,148 | 0 | 0,04 | 0,0385 |
| Задвижка | Таймырская, 10 | 22,402 | 0,08 | 0,148 | 0 | 0,04 | 0,0385 |
| Разветвл. 1.9 | Задвижка | 9,844 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Задвижка | Строителей, 11 | 11,73 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Разветвл. 1.9 | Разветвл. 1.10 | 14,812 | 0,2 | 1,6477 | 0 | 0,08 | 0,0633 |
| Разветвл. 1.10 | Задвижка | 6,762 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Таймырская, 8 | 100,096 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Разветвл. 1.10 | Разветвл. 1.11 | 51,888 | 0,2 | 1,2387 | 0 | 0,04 | 0,0476 |
| Разветвл. 1.11 | Таймырская, 4 | 11,96 | 0,08 | 0,148 | 0 | 0,04 | 0,0385 |
| Разветвл. 1.11 | ПГ1-10 | 18,032 | 0,2 | 1,0907 | 0 | 0,03 | 0,0419 |
| ПГ1-10 | Задвижка | 9,752 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| Задвижка | Таймырская, 6 | 32,108 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| ПГ1-10 | Разветвл. 1.12 | 59,938 | 0,1 | 0,673 | 0 | 0,51 | 0,1107 |
| Разветвл. 1.12 | Строителей, 7 | 10,028 | 0,08 | 0,409 | 0 | 0,59 | 0,1063 |
| Разветвл. 1.12 | Михаила Кравца, 4 | 73,002 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| ПГ1-6 | ПГ1-7 | 102,488 | 0,3 | 4,9687 | 0 | 0,08 | 0,083 |
| ПГ1-7 | ТК-1.6 | 12,926 | 0,3 | 4,9687 | 0 | 0,08 | 0,083 |
| ТК-1.6 | Задвижка | 9,66 | 0,1 | 0,783 | 0 | 0,69 | 0,1287 |
| Задвижка | Михаила Кравца, 2 | 8,74 | 0,1 | 0,783 | 0 | 0,69 | 0,1287 |
| ТК-1.6 | Задвижка | 146,602 | 0,2 | 4,1857 | 0 | 0,47 | 0,1609 |
| Задвижка | ТК-1.5 | 13,11 | 0,2 | 4,1857 | 0 | 0,47 | 0,1609 |
| ТК-1.5 | Задвижка | 12,88 | 0,2 | 1,6333 | 0 | 0,07 | 0,0628 |
| Задвижка | Разветвл. 1.13 | 66,424 | 0,2 | 1,6333 | 0 | 0,07 | 0,0628 |
| Разветвл. 1.13 | Задвижка | 9,982 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Школа №27 | 66,194 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 1.13 | Разветвл. 1.14 | 11,592 | 0,2 | 1,2213 | 0 | 0,04 | 0,0469 |
| Разветвл. 1.14 | Задвижка | 6,9 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Михаила Кравца, 12 | 21,62 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Разветвл. 1.14 | Разветвл. 1.15 | 7,82 | 0,2 | 0,8123 | 0 | 0,01 | 0,0312 |
| Разветвл. 1.15 | Задвижка | 6,394 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Михаила Кравца, 16 | 19,274 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Разветвл. 1.15 | Разветвл. 1.16 | 43,47 | 0,2 | 0,4033 | 0 | 0 | 0,0155 |
| Разветвл. 1.16 | Задвижка | 10,81 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Задвижка | Михаила Кравца, 14 | 28,566 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 1.16 | ПГ1-10 | 84,41 | 0,2 | 0,0087 | 0 | 0 | 0,0003 |
| ТК-1.5 | Задвижка | 11,178 | 0,2 | 2,5524 | 0 | 0,18 | 0,0981 |
| Задвижка | ПГ1-11 | 71,484 | 0,2 | 2,5524 | 0 | 0,18 | 0,0981 |
| ПГ1-11 | Задвижка | 11,454 | 0,1 | 0,296 | 0 | 0,05 | 0,0487 |
| Задвижка | Разветвл. 1.17 | 68,402 | 0,1 | 0,296 | 0 | 0,05 | 0,0487 |
| Разветвл. 1.17 | Таймырская, 1 | 12,19 | 0,08 | 0,148 | 0 | 0,04 | 0,0385 |
| Разветвл. 1.17 | Таймырская, 3 | 67,298 | 0,08 | 0,148 | 0 | 0,04 | 0,0385 |
| ПГ1-11 | Разветвл. 1.18 | 80,868 | 0,2 | 2,2564 | 0 | 0,14 | 0,0867 |
| Разветвл. 1.18 | Задвижка | 11,96 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Детский сад | 54,234 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 1.18 | Задвижка | 12,604 | 0,2 | 1,8444 | 0 | 0,09 | 0,0709 |
| Задвижка | Задвижка | 45,402 | 0,2 | 1,8444 | 0 | 0,09 | 0,0709 |
| Разветвл. 1.19 | Задвижка | 5,98 | 0,15 | 0,465 | 0 | 0,01 | 0,033 |
| Задвижка | Михаила Кравца, 22 | 14,996 | 0,15 | 0,465 | 0 | 0,01 | 0,033 |
| Задвижка | Разветвл. 1.19 | 7,452 | 0,2 | 1,8444 | 0 | 0,09 | 0,0709 |
| Разветвл. 1.19 | ПГ1-19 | 12,834 | 0,2 | 1,3794 | 0 | 0,05 | 0,053 |
| ПГ1-19 | ТК-1.4 | 30 | 0,2 | 1,3794 | 0 | 0,05 | 0,053 |
| Разветвл. 1.20 | Задвижка | 10,718 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Задвижка | Диксона, 4 | 67,252 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Разветвл. 1.20 | ПГ1-17 | 30,636 | 0,2 | 1,2314 | 0 | 0,04 | 0,0473 |
| ПГ1-17 | Разветвл. 4.19 | 27,462 | 0,2 | 1,2314 | 0 | 0,04 | 0,0473 |
| Разветвл. 1.21 | Задвижка | 11,73 | 0,08 | 0,528 | 0 | 0,97 | 0,1372 |
| Задвижка | Разветвл. 1.22 | 46,966 | 0,08 | 0,528 | 0 | 0,97 | 0,1372 |
| Разветвл. 1.22 | Спортивная, 9 | 9,108 | 0,06 | 0,264 | 0 | 1,52 | 0,1345 |
| Разветвл. 1.22 | Спортивная, 9Б | 52,026 | 0,06 | 0,264 | 0 | 1,52 | 0,1345 |
| Разветвл. 1.21 | Разветвл. 1.23 | 22,77 | 0,2 | 0,4394 | 0 | 0 | 0,0169 |
| Разветвл. 1.23 | Задвижка | 9,936 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Задвижка | Диксона, 3а | 16,422 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Разветвл. 1.23 | Задвижка | 10,028 | 0,1 | 0,604 | 0 | 0,42 | 0,0993 |
| Задвижка | Диксона, 6 | 30,038 | 0,1 | 0,604 | 0 | 0,42 | 0,0993 |
| Разветвл. 1.23 | Задвижка | 20,332 | 0,2 | 0,4286 | 0 | 0 | 0,0165 |
| Задвижка | ТК-3.6 | 10,672 | 0,2 | 0,4286 | 0 | 0 | 0,0165 |
| Задвижка | ТК-3.6 | 11,132 | 0,3 | 4,2746 | 0 | 0,06 | 0,0714 |
| ПГ1-15 | Задвижка | 20,47 | 0,3 | 4,2746 | 0 | 0,06 | 0,0714 |
| Разветвл. 1.24 | ПГ1-15 | 186,438 | 0,3 | 4,2746 | 0 | 0,06 | 0,0714 |
| Разветвл. 1.24 | Задвижка | 11,5 | 0,1 | 1,898 | 0 | 3,94 | 0,3121 |
| Задвижка | Разветвл. 1.25 | 18,722 | 0,1 | 1,898 | 0 | 3,94 | 0,3121 |
| Разветвл. 1.25 | Таймырская, 7 | 13,294 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Разветвл. 1.25 | Задвижка | 5,704 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Таймырская, 5 | 86,848 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ1-13 | Разветвл. 1.24 | 12,328 | 0,3 | 6,1726 | 0 | 0,12 | 0,1032 |
| Разветвл. 1.26 | ПГ1-13 | 45,218 | 0,3 | 6,1726 | 0 | 0,12 | 0,1032 |
| Разветвл. 1.26 | Задвижка | 9,982 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Задвижка | Таймырская, 12 | 11,638 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Разветвл. 1.27 | Разветвл. 1.26 | 27,554 | 0,3 | 6,3206 | 0 | 0,13 | 0,1056 |
| Разветвл. 1.27 | Задвижка | 10,58 | 0,05 | 0,264 | 0 | 1,3 | 0,1345 |
| Задвижка | Спортивная, 2 | 15,64 | 0,05 | 0,264 | 0 | 1,3 | 0,1345 |
| Задвижка | Разветвл. 1.27 | 28,152 | 0,3 | 6,5846 | 0 | 0,14 | 0,1101 |
| ПГ2-22 | Задвижка | 10,396 | 0,3 | 6,5846 | 0 | 0,14 | 0,1101 |
| Задвижка | ПГ2-22 | 9,384 | 0,2 | 2,3928 | 0 | 0,16 | 0,092 |
| Разветвл. 1.28 | Задвижка | 56,074 | 0,2 | 2,3928 | 0 | 0,16 | 0,092 |
| Разветвл. 1.28 | Задвижка | 9,706 | 0,08 | 0,688 | 0 | 1,62 | 0,1788 |
| Задвижка | Разветвл. 4.47 | 12,972 | 0,08 | 0,688 | 0 | 1,62 | 0,1788 |
| Задвижка | Разветвл. 1.28 | 45,816 | 0,2 | 3,0808 | 0 | 0,26 | 0,1184 |
| Разветвл. 1.29 | ПГ2-1 | 87,262 | 0,3 | 16,1022 | 0 | 0,84 | 0,2691 |
| Разветвл. 1.29 | Задвижка | 8,786 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Задвижка | Строителей, 21 | 20,332 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Задвижка | Разветвл. 1.29 | 13,156 | 0,3 | 16,2762 | 0 | 0,85 | 0,272 |
| Разветвл. 1.30 | Задвижка | 10,718 | 0,3 | 16,2762 | 0 | 0,85 | 0,272 |
| Разветвл. 1.30 | Задвижка | 10,258 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Строителей, 4 (4а) | 41,538 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 1.31 | Разветвл. 1.30 | 19,32 | 0,3 | 18,0262 | 0 | 1,05 | 0,3013 |
| Разветвл. 1.31 | Задвижка | 6,67 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Магазин | 15,088 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| ПГ2-2 | Разветвл. 1.31 | 8,326 | 0,3 | 18,5662 | 0 | 1,11 | 0,3103 |
| Разветвл. 1.32 | ПГ2-2 | 14,26 | 0,3 | 18,5662 | 0 | 1,11 | 0,3103 |
| Разветвл. 1.32 | Задвижка | 9,338 | 0,08 | 0,528 | 0 | 0,97 | 0,1372 |
| Задвижка | Разветвл. 1.33 | 59,386 | 0,08 | 0,528 | 0 | 0,97 | 0,1372 |
| Разветвл. 1.33 | Строителей, 23 | 7,59 | 0,06 | 0,264 | 0 | 1,52 | 0,1345 |
| Разветвл. 1.33 | Строителей, 25 | 54,28 | 0,06 | 0,264 | 0 | 1,52 | 0,1345 |
| Разветвл. 1.34 | Разветвл. 1.32 | 23,23 | 0,3 | 19,0942 | 0 | 1,17 | 0,3191 |
| Разветвл. 1.34 | Задвижка | 11,822 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Задвижка | Строителей, 27 | 28,566 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Разветвл. 4.15 | Разветвл. 1.34 | 8,924 | 0,3 | 19,2682 | 0 | 1,2 | 0,3221 |
| ПГ2-3 | Задвижка | 9,936 | 0,15 | 0,412 | 0 | 0,01 | 0,0292 |
| Задвижка | Строителей, 14 | 56,856 | 0,15 | 0,412 | 0 | 0,01 | 0,0292 |
| ПГ2-3 | Задвижка | 10,856 | 0,1 | 1,372 | 0 | 2,07 | 0,2256 |
| Задвижка | Разветвл. 1.35 | 57,822 | 0,1 | 1,372 | 0 | 2,07 | 0,2256 |
| Разветвл. 1.35 | Строителей, 31 | 9,844 | 0,08 | 0,148 | 0 | 0,04 | 0,0385 |
| Разветвл. 1.35 | Разветвл. 4.48 | 33,626 | 0,1 | 1,224 | 0 | 1,66 | 0,2012 |
| Разветвл. 1.36 | Строителей, 29 | 6,946 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Разветвл. 1.36 | Разветвл. 1.37 | 27,278 | 0,1 | 0,51 | 0 | 0,3 | 0,0839 |
| Разветвл. 1.37 | Таймырская, 26а | 27,37 | 0,08 | 0,362 | 0 | 0,47 | 0,0941 |
| Разветвл. 1.37 | Таймырская, 28 | 44,528 | 0,08 | 0,148 | 0 | 0,04 | 0,0385 |
| Разветвл. 1.38 | ПГ2-3 | 73,14 | 0,3 | 21,4642 | 0 | 1,48 | 0,3588 |
| Разветвл. 1.38 | Задвижка | 11,086 | 0,15 | 1,036 | 0 | 0,15 | 0,0735 |
| Задвижка | Разветвл. 1.39 | 19,09 | 0,15 | 1,036 | 0 | 0,15 | 0,0735 |
| Разветвл. 1.39 | Строителей, 35 | 26,496 | 0,125 | 0,174 | 0 | 0,01 | 0,018 |
| Разветвл. 1.39 | Разветвл. 1.40 | 44,022 | 0,15 | 0,862 | 0 | 0,1 | 0,0611 |
| Разветвл. 1.40 | Строителей, 37 | 9,476 | 0,125 | 0,174 | 0 | 0,01 | 0,018 |
| Разветвл. 1.40 | Разветвл. 4.49 | 25,53 | 0,15 | 0,688 | 0 | 0,07 | 0,0488 |
| Задвижка | Разветвл. 1.38 | 12,696 | 0,3 | 22,5002 | 0 | 1,63 | 0,3761 |
| ПГ2-4 | Задвижка | 39,56 | 0,3 | 22,5002 | 0 | 1,63 | 0,3761 |
| Разветвл. 1.41 | ПГ2-4 | 9,016 | 0,3 | 22,5002 | 0 | 1,63 | 0,3761 |
| Разветвл. 1.41 | Задвижка | 8,602 | 0,05 | 1,75 | 0,001 | 136,84 | 1,2631 |
| Задвижка | Горняков, 1 | 18,722 | 0,05 | 1,75 | 0,003 | 136,84 | 1,2631 |
| Задвижка | Разветвл. 1.41 | 27,232 | 0,3 | 24,2502 | 0 | 1,89 | 0,4053 |
| ТК-2.2 | Задвижка | 6,854 | 0,3 | 24,2502 | 0 | 1,89 | 0,4053 |
| ТК-2.2 | ТК-2.1 | 31,108 | 0,3 | 17,8461 | 0 | 1,03 | 0,2983 |
| Задвижка | ПГ2-5 | 29,624 | 0,3 | 17,8461 | 0 | 1,03 | 0,2983 |
| ПГ2-5 | Разветвл. 1.42 | 26,496 | 0,3 | 17,8461 | 0 | 1,03 | 0,2983 |
| Разветвл. 1.42 | Разветвл. 1.43 | 44,16 | 0,3 | 17,6981 | 0 | 1,01 | 0,2958 |
| Разветвл. 1.43 | Магазин | 13,524 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 1.43 | Разветвл. 1.44 | 33,258 | 0,3 | 17,1581 | 0 | 0,95 | 0,2868 |
| Разветвл. 1.44 | Задвижка | 10,166 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Задвижка | Горняков, 5 | 15,962 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Разветвл. 1.44 | ПГ2-8 | 57,27 | 0,3 | 17,0101 | 0 | 0,93 | 0,2843 |
| ПГ2-8 | Задвижка | 10,35 | 0,1 | 0,786 | 0 | 0,69 | 0,1292 |
| Задвижка | Разветвл. 1.45 | 32,798 | 0,1 | 0,786 | 0 | 0,69 | 0,1292 |
| Разветвл. 1.45 | Горняков, 15 | 32,43 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Разветвл. 1.45 | Разветвл. 1.46 | 66,7 | 0,1 | 0,612 | 0 | 0,43 | 0,1006 |
| Разветвл. 1.46 | Горняков, 7 | 22,218 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Разветвл. 1.46 | Задвижка | 50,738 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Задвижка | Детский сад | 51,704 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| ПГ2-8 | Разветвл. 1.47 | 81,328 | 0,3 | 16,2241 | 0 | 0,85 | 0,2712 |
| Разветвл. 1.47 | Задвижка | 10,35 | 0,1 | 2,29 | 0 | 5,72 | 0,3765 |
| Задвижка | Разветвл. 1.48 | 8,28 | 0,1 | 2,29 | 0 | 5,72 | 0,3765 |
| Разветвл. 1.48 | Задвижка | 7,774 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Горняков, 12 | 20,378 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 1.47 | ПГ2-16 | 53,222 | 0,3 | 13,9341 | 0 | 0,63 | 0,2329 |
| ПГ2-16 | Задвижка | 8,924 | 0,1 | 0,174 | 0 | 0,02 | 0,0286 |
| Задвижка | Горняков, 17 | 12,006 | 0,1 | 0,174 | 0 | 0,02 | 0,0286 |
| ПГ2-16 | Задвижка | 11,96 | 0,3 | 13,7601 | 0 | 0,61 | 0,23 |
| Задвижка | ТК-2.5 | 24,656 | 0,3 | 13,7601 | 0 | 0,61 | 0,23 |
| ТК-2.5 | Задвижка | 10,166 | 0,3 | 22,2908 | 0 | 1,6 | 0,3726 |
| Разветвл. 1.49 | Задвижка | 9,89 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Задвижка | Маслова, 6 | 8,878 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Разветвл. 1.49 | ПГ2-17 | 38,686 | 0,3 | 22,1428 | 0 | 1,58 | 0,3701 |
| ПГ2-17 | ТК-2.7 | 54,096 | 0,3 | 22,1428 | 0 | 1,58 | 0,3701 |
| ТК-2.7 | Задвижка | 11,04 | 0,3 | 10,4538 | 0 | 0,35 | 0,1747 |
| Задвижка | Разветвл. 1.50 | 7,498 | 0,3 | 10,4538 | 0 | 0,35 | 0,1747 |
| Разветвл. 1.50 | Задвижка | 5,566 | 0,1 | 0,586 | 0 | 0,39 | 0,0963 |
| Задвижка | Разветвл. 1.51 | 11,914 | 0,1 | 0,586 | 0 | 0,39 | 0,0963 |
| Разветвл. 1.51 | Маслова, 4 | 10,534 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 1.51 | Маслова, 2 | 23,966 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Разветвл. 1.50 | ПГ2-19 | 122,958 | 0,3 | 9,8678 | 0 | 0,32 | 0,1649 |
| ПГ2-19 | Разветвл. 1.52 | 23,782 | 0,3 | 9,8678 | 0 | 0,32 | 0,1649 |
| Разветвл. 1.52 | Задвижка | 8,096 | 0,1 | 0,322 | 0 | 0,06 | 0,0529 |
| Задвижка | Разветвл. 1.53 | 14,26 | 0,1 | 0,322 | 0 | 0,06 | 0,0529 |
| Разветвл. 1.53 | Таймырская, 32 | 8,924 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,05 | 0,0452 |
| Разветвл. 1.53 | Таймырская, 30 | 66,93 | 0,08 | 0,148 | 0 | 0,04 | 0,0385 |
| Разветвл. 1.52 | Разветвл. 1.54 | 60,536 | 0,3 | 9,5458 | 0 | 0,3 | 0,1596 |
| Разветвл. 1.54 | Задвижка | 5,014 | 0,08 | 0,362 | 0 | 0,47 | 0,0941 |
| Разветвл. 1.54 | ПГ2-20 | 12,88 | 0,3 | 9,1838 | 0 | 0,27 | 0,1535 |
| ПГ2-20 | Разветвл. 1.55 | 11,96 | 0,3 | 9,1838 | 0 | 0,27 | 0,1535 |
| Разветвл. 1.55 | Задвижка | 6,532 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Разветвл. 1.55 | ПГ2-21 | 35,65 | 0,3 | 8,9198 | 0 | 0,26 | 0,1491 |
| ПГ2-21 | Разветвл. 1.56 | 11,914 | 0,3 | 8,9198 | 0 | 0,26 | 0,1491 |
| Разветвл. 1.56 | Задвижка | 6,348 | 0,05 | 0,148 | 0 | 0,49 | 0,1068 |
| Задвижка | Таймырская, 22 | 9,476 | 0,05 | 0,148 | 0 | 0,49 | 0,1068 |
| Разветвл. 1.56 | Задвижка | 8,004 | 0,15 | 4,04 | 0 | 2,15 | 0,2865 |
| Задвижка | Разветвл. 1.57 | 40,434 | 0,15 | 4,04 | 0 | 2,15 | 0,2865 |
| Разветвл. 1.57 | Задвижка | 11,04 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Таймырская, 15 | 20,93 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 1.57 | Задвижка | 11,224 | 0,15 | 2,29 | 0 | 0,7 | 0,1624 |
| Задвижка | Разветвл. 1.58 | 22,356 | 0,15 | 2,29 | 0 | 0,7 | 0,1624 |
| Разветвл. 1.58 | Бассейн "Волна" | 8,648 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| Разветвл. 1.58 | Аптека | 71,806 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Разветвл. 1.56 | Разветвл. 4.10 | 5,75 | 0,3 | 4,7318 | 0 | 0,07 | 0,0791 |
| Задвижка | ПГ2-22 | 12,558 | 0,3 | 4,1918 | 0 | 0,06 | 0,0701 |
| ТК-3.6 | Задвижка | 11,04 | 0,3 | 3,846 | 0 | 0,05 | 0,0643 |
| Задвижка | ТК-3.5 | 20,378 | 0,3 | 3,846 | 0 | 0,05 | 0,0643 |
| Задвижка | ТК-3.5 | 10,626 | 0,2 | 2,0573 | 0 | 0,12 | 0,0791 |
| Разветвл. 1.59 | ПГ3-2 | 10,534 | 0,2 | 2,0573 | 0 | 0,12 | 0,0791 |
| Разветвл. 1.59 | Задвижка | 8,97 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Администрация Талнахского района | 35,42 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 1.59 | Задвижка | 12,788 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Магазин | 59,202 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 1.60 | Разветвл. 1.59 | 10,81 | 0,2 | 3,0093 | 0 | 0,25 | 0,1157 |
| Разветвл. 1.60 | Задвижка | 10,258 | 0,08 | 0,577 | 0 | 1,15 | 0,1499 |
| Задвижка | Диксона, 7 | 46,092 | 0,08 | 0,577 | 0 | 1,15 | 0,1499 |
| Разветвл. 1.61 | Разветвл. 1.60 | 87,63 | 0,2 | 3,5863 | 0 | 0,35 | 0,1379 |
| Разветвл. 1.61 | Задвижка | 11,04 | 0,1 | 0,0909 | 0 | 0,01 | 0,0149 |
| Задвижка | Разветвл. 4.11 | 47,058 | 0,1 | 0,0909 | 0 | 0,01 | 0,0149 |
| ПГ3-1 | Разветвл. 1.61 | 20,608 | 0,2 | 3,6772 | 0 | 0,36 | 0,1413 |
| Задвижка | ПГ3-1 | 64,124 | 0,2 | 3,6772 | 0 | 0,36 | 0,1413 |
| ТК-3.1 | Задвижка | 8,004 | 0,2 | 3,6772 | 0 | 0,36 | 0,1413 |
| ТК-2.7 | Задвижка | 14,306 | 0,25 | 11,689 | 0 | 1,08 | 0,2813 |
| Задвижка | ТК-3.1 | 30,774 | 0,25 | 11,689 | 0 | 1,08 | 0,2813 |
| ТК-3.1 | Разветвл. 1.62 | 17,848 | 0,25 | 8,0118 | 0 | 0,51 | 0,1928 |
| Разветвл. 1.62 | ПГ3-12 | 18,032 | 0,25 | 7,5998 | 0 | 0,46 | 0,1829 |
| ПГ3-12 | Разветвл. 1.63 | 44,666 | 0,25 | 7,1137 | 0 | 0,4 | 0,1712 |
| Разветвл. 1.63 | Задвижка | 10,304 | 0,1 | 0,577 | 0 | 0,38 | 0,0949 |
| Задвижка | Полярная, 1 | 11,914 | 0,1 | 0,577 | 0 | 0,38 | 0,0949 |
| Разветвл. 1.63 | ПГ3-9 | 51,014 | 0,25 | 6,5367 | 0 | 0,34 | 0,1573 |
| ПГ3-9 | Задвижка | 12,788 | 0,15 | 2,327 | 0 | 0,72 | 0,165 |
| Задвижка | Разветвл. 1.64 | 71,254 | 0,15 | 2,327 | 0 | 0,72 | 0,165 |
| Разветвл. 1.64 | Полярная, 3 | 9,016 | 0,125 | 0,577 | 0 | 0,12 | 0,0596 |
| Разветвл. 1.64 | Задвижка | 27,83 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| Задвижка | Библиотека | 48,3 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| ПГ3-9 | Разветвл. 1.65 | 44,482 | 0,25 | 4,2097 | 0 | 0,14 | 0,1013 |
| Разветвл. 1.65 | Задвижка | 10,58 | 0,15 | 0,577 | 0 | 0,02 | 0,0409 |
| Задвижка | Полярная, 5 | 15,088 | 0,15 | 0,577 | 0 | 0,02 | 0,0409 |
| Разветвл. 1.65 | Разветвл. 1.66 | 51,244 | 0,25 | 3,6327 | 0 | 0,11 | 0,0874 |
| Разветвл. 1.66 | Задвижка | 11,96 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Полярная, 7 | 173,788 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 1.66 | Разветвл. 1.67 | 5,934 | 0,25 | 3,3687 | 0 | 0,09 | 0,0811 |
| Разветвл. 1.67 | Задвижка | 8,832 | 0,15 | 0,577 | 0 | 0,02 | 0,0409 |
| Задвижка | Полярная, 9 | 72,588 | 0,15 | 0,577 | 0 | 0,02 | 0,0409 |
| Разветвл. 1.67 | ТК-3.2 | 65,32 | 0,2 | 2,7917 | 0 | 0,21 | 0,1073 |
| ТК-3.2 | Задвижка | 11,638 | 0,15 | 0,577 | 0 | 0,02 | 0,0409 |
| Задвижка | Полярная, 11 | 12,65 | 0,15 | 0,577 | 0 | 0,02 | 0,0409 |
| ТК-3.2 | Задвижка | 47,196 | 0,2 | 2,2147 | 0 | 0,13 | 0,0851 |
| Задвижка | Разветвл. 1.68 | 7,038 | 0,2 | 2,2147 | 0 | 0,13 | 0,0851 |
| Разветвл. 1.68 | Задвижка | 5,244 | 0,1 | 0,341 | 0 | 0,07 | 0,0561 |
| Задвижка | Полярная, 13 | 9,844 | 0,1 | 0,341 | 0 | 0,07 | 0,0561 |
| ПГ3-8 | Разветвл. 1.68 | 10,166 | 0,2 | 1,8737 | 0 | 0,1 | 0,072 |
| Задвижка | ПГ3-8 | 39,1 | 0,2 | 1,8737 | 0 | 0,1 | 0,072 |
| ПГ3-7 | Задвижка | 92,782 | 0,3 | 1,8737 | 0 | 0,01 | 0,0313 |
| Разветвл. 1.69 | ПГ3-7 | 12,696 | 0,3 | 1,8737 | 0 | 0,01 | 0,0313 |
| Разветвл. 1.69 | Задвижка | 12,42 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Детский сад | 76,084 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 1.70 | Разветвл. 1.69 | 64,998 | 0,3 | 0,1237 | 0 | 0 | 0,0021 |
| Разветвл. 1.70 | Задвижка | 7,82 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Задвижка | Пионерская, 2 | 13,754 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| ПГ3-6 | Разветвл. 1.70 | 55,108 | 0,3 | 0,3463 | 0 | 0 | 0,0058 |
| ТК-3.4 | ПГ3-6 | 114,862 | 0,3 | 0,3463 | 0 | 0 | 0,0058 |
| ТК-3.4 | Задвижка | 13,938 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Задвижка | КНС | 154,79 | 0,05 | 0,264 | 0,001 | 3,28 | 0,1906 |
| Задвижка | ТК-3.4 | 10,948 | 0,3 | 0,6103 | 0 | 0 | 0,0102 |
| ПГ3-5 | Задвижка | 9,016 | 0,3 | 0,6103 | 0 | 0 | 0,0102 |
| Разветвл. 1.71 | ПГ3-5 | 51,106 | 0,3 | 0,6103 | 0 | 0 | 0,0102 |
| Разветвл. 1.71 | Задвижка | 7,728 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Спортивная, 12а | 21,942 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 1.72 | Разветвл. 1.71 | 22,54 | 0,3 | 2,3603 | 0 | 0,02 | 0,0395 |
| Разветвл. 1.72 | Задвижка | 7,82 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Задвижка | Спортивная, 11 | 25,162 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| ПГ3-4 | Разветвл. 1.72 | 13,662 | 0,3 | 2,6243 | 0 | 0,02 | 0,0439 |
| ПГ3-4 | Задвижка | 9,43 | 0,15 | 0,952 | 0 | 0,12 | 0,0675 |
| Задвижка | Разветвл. 4.50 | 9,614 | 0,15 | 0,952 | 0 | 0,12 | 0,0675 |
| Разветвл. 1.73 | ПГ3-4 | 63,02 | 0,3 | 3,5763 | 0 | 0,04 | 0,0598 |
| Разветвл. 1.73 | Задвижка | 6,21 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Спортивная, 10 | 13,8 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 1.74 | Разветвл. 1.73 | 29,67 | 0,3 | 5,3263 | 0 | 0,09 | 0,089 |
| Разветвл. 1.74 | Задвижка | 8,188 | 0,15 | 0,577 | 0 | 0,02 | 0,0409 |
| Задвижка | Диксона, 5 | 26,818 | 0,15 | 0,577 | 0 | 0,02 | 0,0409 |
| ТК-3.5 | Разветвл. 1.74 | 16,79 | 0,3 | 5,9033 | 0 | 0,11 | 0,0987 |
| ТК-2.5 | Задвижка | 11,316 | 0,3 | 8,5307 | 0 | 0,24 | 0,1426 |
| Разветвл. 1.75 | Задвижка | 10,074 | 0,15 | 1,061 | 0 | 0,15 | 0,0752 |
| Задвижка | Разветвл. 1.76 | 33,672 | 0,15 | 1,061 | 0 | 0,15 | 0,0752 |
| Разветвл. 1.76 | Маслова, 3 | 11,822 | 0,125 | 0,685 | 0 | 0,17 | 0,0708 |
| Разветвл. 1.76 | Маслова, 3а | 23,644 | 0,125 | 0,376 | 0 | 0,02 | 0,0389 |
| Разветвл. 1.75 | Разветвл. 1.77 | 11,454 | 0,3 | 9,5917 | 0 | 0,3 | 0,1603 |
| Разветвл. 1.77 | Задвижка | 7,406 | 0,1 | 0,678 | 0 | 0,52 | 0,1115 |
| Задвижка | Горняков, 14 | 17,618 | 0,1 | 0,678 | 0 | 0,52 | 0,1115 |
| Разветвл. 1.77 | ПГ2-15 | 64,584 | 0,3 | 10,2697 | 0 | 0,34 | 0,1717 |
| ПГ2-15 | Задвижка | 9,568 | 0,15 | 0,8658 | 0 | 0,1 | 0,0614 |
| Задвижка | Разветвл. 1.79 | 10,856 | 0,15 | 0,8658 | 0 | 0,1 | 0,0614 |
| Разветвл. 1.78 | Маслова, 10к2 | 5,75 | 0,125 | 0,376 | 0 | 0,02 | 0,0389 |
| Разветвл. 1.78 | Разветвл. 4.3 | 79,81 | 0,15 | 0,916 | 0 | 0,12 | 0,065 |
| Разветвл. 1.79 | Разветвл. 1.78 | 24,426 | 0,15 | 1,292 | 0 | 0,23 | 0,0916 |
| Разветвл. 1.79 | Задвижка | 5,612 | 0,1 | 0,4262 | 0 | 0,21 | 0,0701 |
| Задвижка | Разветвл. 4.9 | 43,424 | 0,1 | 0,4262 | 0 | 0,21 | 0,0701 |
| ПГ2-15 | Разветвл. 1.80 | 14,168 | 0,3 | 11,1355 | 0 | 0,4 | 0,1861 |
| ПГ2-23 | Задвижка | 9,154 | 0,15 | 0,397 | 0 | 0,01 | 0,0282 |
| Задвижка | Маслова, 16 | 19,182 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Задвижка | Федоровского, 5 | 135,516 | 0,15 | 0,397 | 0 | 0,01 | 0,0282 |
| Разветвл. 1.80 | Разветвл. 4.8 | 34,96 | 0,3 | 12,3485 | 0 | 0,49 | 0,2064 |
| Разветвл. 1.80 | Задвижка | 10,12 | 0,15 | 1,213 | 0 | 0,2 | 0,086 |
| Задвижка | Разветвл. 1.81 | 49,358 | 0,15 | 1,213 | 0 | 0,2 | 0,086 |
| Разветвл. 1.81 | Задвижка | 11,132 | 0,125 | 0,804 | 0 | 0,23 | 0,0831 |
| Задвижка | Разветвл. 4.6 | 50,002 | 0,125 | 0,804 | 0 | 0,23 | 0,0831 |
| Разветвл. 1.81 | Маслова 7 (5) | 60,582 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| ПГ2-23 | Разветвл. 4.7 | 6,716 | 0,3 | 13,5477 | 0 | 0,59 | 0,2264 |
| Задвижка | Разветвл. 1.82 | 9,384 | 0,15 | 3,79 | 0 | 1,9 | 0,2687 |
| Разветвл. 1.82 | Задвижка | 6,992 | 0,15 | 2,165 | 0 | 0,63 | 0,1535 |
| Задвижка | Разветвл. 4.4 | 15,962 | 0,15 | 2,165 | 0 | 0,63 | 0,1535 |
| Разветвл. 1.83 | Федоровского, 8к2 | 7,866 | 0,1 | 0,403 | 0 | 0,1 | 0,0663 |
| Разветвл. 1.83 | Разветвл. 1.84 | 63,848 | 0,15 | 1,222 | 0 | 0,2 | 0,0867 |
| Разветвл. 1.84 | Федоровского, 8к1 | 7,406 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Разветвл. 1.84 | Разветвл. 1.85 | 60,398 | 0,15 | 0,752 | 0 | 0,08 | 0,0533 |
| Разветвл. 1.85 | Федоровского, 6к2 | 6,946 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 1.85 | Федоровского, 6к1 | 38,778 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 1.82 | Задвижка | 8,694 | 0,15 | 1,625 | 0 | 0,36 | 0,1152 |
| Задвижка | Разветвл. 1.86 | 44,068 | 0,15 | 1,625 | 0 | 0,36 | 0,1152 |
| Разветвл. 1.86 | Федоровского, 12 | 7,682 | 0,1 | 0,403 | 0 | 0,1 | 0,0663 |
| Разветвл. 1.86 | Разветвл. 1.87 | 73,14 | 0,15 | 1,222 | 0 | 0,2 | 0,0867 |
| Разветвл. 1.87 | Федоровского, 14 | 7,682 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Разветвл. 1.87 | Разветвл. 1.88 | 62,1 | 0,15 | 0,752 | 0 | 0,08 | 0,0533 |
| Разветвл. 1.88 | Федоровского, 16к1 | 6,67 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 1.88 | Федоровского, 16к2 | 46,828 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| ТК-4.3 | Задвижка | 11,868 | 0,3 | 45,6746 | 0 | 6,69 | 0,7634 |
| Задвижка | Разветвл. 1.89 | 9,614 | 0,3 | 45,6746 | 0 | 6,69 | 0,7634 |
| Разветвл. 1.89 | Задвижка | 7,544 | 0,15 | 2,8696 | 0 | 1,09 | 0,2035 |
| Задвижка | Разветвл. 1.90 | 28,106 | 0,15 | 2,8696 | 0 | 1,09 | 0,2035 |
| Разветвл. 1.90 | Космонавтов, 3 | 6,44 | 0,125 | 0,376 | 0 | 0,02 | 0,0389 |
| Разветвл. 1.90 | Разветвл. 1.91 | 68,08 | 0,15 | 2,4936 | 0 | 0,83 | 0,1768 |
| Разветвл. 1.91 | Космонавтов, 5 | 6,302 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| ТК-4.3 | Задвижка | 13,478 | 0,3 | 37,4716 | 0 | 4,51 | 0,6263 |
| Задвижка | Разветвл. 4.20 | 34,408 | 0,3 | 37,4716 | 0 | 4,51 | 0,6263 |
| Задвижка | Разветвл. 1.92 | 5,106 | 0,1 | 1,6476 | 0 | 2,98 | 0,2709 |
| Разветвл. 1.93 | Задвижка | 14,444 | 0,1 | 1,6476 | 0 | 2,98 | 0,2709 |
| Разветвл. 1.93 | Байманская, 2 | 8,05 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| Разветвл. 1.91 | Разветвл. 1.93 | 71,852 | 0,1 | 2,0236 | 0 | 4,47 | 0,3327 |
| Разветвл. 1.92 | ПГ4-14 | 14,812 | 0,3 | 38,1702 | 0 | 4,68 | 0,638 |
| ПГ4-14 | Разветвл. 1.94 | 79,856 | 0,3 | 38,1702 | 0 | 4,68 | 0,638 |
| Разветвл. 1.94 | Задвижка | 5,29 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Бауманская, 6/2 | 10,028 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 1.94 | Разветвл. 1.95 | 9,43 | 0,3 | 37,6302 | 0 | 4,54 | 0,629 |
| Разветвл. 1.95 | Задвижка | 9,798 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Бауманская, 9 | 22,218 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 1.95 | ПГ4-15 | 10,12 | 0,3 | 37,3662 | 0 | 4,48 | 0,6246 |
| ПГ4-15 | Разветвл. 1.96 | 8,832 | 0,3 | 37,3662 | 0 | 4,48 | 0,6246 |
| Задвижка | Разветвл. 1.96 | 8,004 | 0,1 | 0,4148 | 0 | 0,11 | 0,0682 |
| Разветвл. 2.4 | Задвижка | 80,362 | 0,1 | 0,4148 | 0 | 0,11 | 0,0682 |
| Разветвл. 1.96 | ПГ4-13 | 48,07 | 0,3 | 37,781 | 0 | 4,58 | 0,6315 |
| ПГ4-13 | Задвижка | 10,166 | 0,1 | 2,966 | 0 | 9,56 | 0,4877 |
| Задвижка | Разветвл. 1.97 | 65,32 | 0,1 | 2,966 | 0,001 | 9,56 | 0,4877 |
| Разветвл. 1.97 | Задвижка | 7,774 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Задвижка | Бауманская, 8а | 15,088 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Разветвл. 1.97 | Разветвл. 4.41 | 20,148 | 0,1 | 2,702 | 0 | 7,94 | 0,4443 |
| Разветвл. 1.98 | Задвижка | 10,396 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Задвижка | Школа №30 | 31,648 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 1.98 | Крытый каток | 39,744 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 1.89 | Задвижка | 13,846 | 0,15 | 0,385 | 0 | 0,01 | 0,0273 |
| Задвижка | Федоровского, 15 | 79,166 | 0,15 | 0,385 | 0 | 0,01 | 0,0273 |
| Разветвл. 1.89 | Разветвл. 1.99 | 81,604 | 0,3 | 42,42 | 0 | 5,77 | 0,709 |
| Разветвл. 1.99 | Задвижка | 8,142 | 0,1 | 2,193 | 0 | 5,25 | 0,3606 |
| Задвижка | Разветвл. 2 | 9,844 | 0,1 | 2,193 | 0 | 5,25 | 0,3606 |
| Разветвл. 2 | Космонавтов, 4 | 7,544 | 0,08 | 0,443 | 0 | 0,69 | 0,1151 |
| Разветвл. 2 | Космонавтов, 6 | 73,6 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 1.99 | Разветвл. 2.1 | 25,392 | 0,3 | 40,227 | 0 | 5,19 | 0,6724 |
| Разветвл. 2.1 | Задвижка | 9,154 | 0,1 | 1,8328 | 0 | 3,68 | 0,3013 |
| Задвижка | Разветвл. 2.2 | 27,324 | 0,1 | 1,8328 | 0 | 3,68 | 0,3013 |
| Разветвл. 2.2 | Космонавтов, 7 | 9,43 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Разветвл. 2.2 | Разветвл. 2.3 | 69,276 | 0,1 | 1,5688 | 0 | 2,7 | 0,2579 |
| Разветвл. 2.3 | Бауманская, 4 | 7,544 | 0,08 | 0,577 | 0 | 1,15 | 0,1499 |
| Разветвл. 2.4 | Бауманская, 6 | 9,246 | 0,08 | 0,577 | 0 | 1,15 | 0,1499 |
| Разветвл. 2.3 | Разветвл. 2.4 | 103,04 | 0,1 | 0,9918 | 0 | 1,09 | 0,1631 |
| Разветвл. 2.1 | Разветвл. 2.5 | 34,086 | 0,3 | 38,3942 | 0 | 4,73 | 0,6417 |
| Разветвл. 2.5 | Задвижка | 7,498 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Задвижка | Магазин | 18,17 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Разветвл. 2.5 | Разветвл. 2.6 | 9,338 | 0,3 | 38,1302 | 0 | 4,67 | 0,6373 |
| Разветвл. 2.6 | Задвижка | 8,786 | 0,1 | 2,958 | 0 | 9,51 | 0,4863 |
| Задвижка | Разветвл. 2.7 | 29,348 | 0,1 | 2,958 | 0 | 9,51 | 0,4863 |
| Разветвл. 2.7 | Космонавтов, 11 | 6,348 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| Разветвл. 2.7 | Разветвл. 2.8 | 71,484 | 0,1 | 2,582 | 0,001 | 7,26 | 0,4245 |
| Разветвл. 2.8 | Космонавтов, 13 | 7,13 | 0,08 | 0,47 | 0 | 0,77 | 0,1221 |
| Разветвл. 2.8 | Разветвл. 2.9 | 50,002 | 0,1 | 2,112 | 0 | 4,87 | 0,3472 |
| Разветвл. 2.9 | Бауманская, 10 | 10,81 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 2.9 | Космонавтов, 9 | 24,38 | 0,08 | 0,362 | 0 | 0,47 | 0,0941 |
| Разветвл. 2.6 | Разветвл. 2.10 | 32,844 | 0,3 | 35,1722 | 0 | 3,97 | 0,5879 |
| Разветвл. 2.10 | Задвижка | 8,326 | 0,15 | 1,561 | 0 | 0,33 | 0,1107 |
| Задвижка | Разветвл. 4.51 | 8,648 | 0,15 | 1,561 | 0 | 0,33 | 0,1107 |
| Разветвл. 2.11 | Федоровского, 17 | 16,1 | 0,125 | 0,336 | 0 | 0,02 | 0,0347 |
| Разветвл. 2.11 | Федоровского, 19 | 99,36 | 0,125 | 0,685 | 0 | 0,17 | 0,0708 |
| Разветвл. 2.10 | ПГ4-4 | 18,354 | 0,3 | 33,6112 | 0 | 3,63 | 0,5618 |
| ПГ4-4 | Задвижка | 7,13 | 0,1 | 2,394 | 0 | 6,24 | 0,3936 |
| Задвижка | Разветвл. 2.12 | 51,612 | 0,1 | 2,394 | 0 | 6,24 | 0,3936 |
| Разветвл. 2.12 | Космонавтов, 8 | 6,624 | 0,08 | 0,644 | 0 | 1,43 | 0,1673 |
| Разветвл. 2.12 | Задвижка | 42,182 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Детский сад | 44,252 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ4-4 | Разветвл. 2.13 | 56,856 | 0,3 | 31,2172 | 0 | 3,13 | 0,5218 |
| Разветвл. 2.13 | Задвижка | 10,074 | 0,15 | 2,433 | 0 | 0,79 | 0,1725 |
| Задвижка | Разветвл. 2.14 | 21,85 | 0,15 | 2,433 | 0 | 0,79 | 0,1725 |
| Разветвл. 2.14 | Задвижка | 5,704 | 0,125 | 1,01 | 0 | 0,36 | 0,1044 |
| Задвижка | Разветвл. 4.42 | 14,076 | 0,125 | 1,01 | 0 | 0,36 | 0,1044 |
| Разветвл. 2.14 | Задвижка | 7,452 | 0,125 | 1,423 | 0 | 0,7 | 0,1471 |
| Задвижка | Разветвл. 2.15 | 35,742 | 0,125 | 1,423 | 0 | 0,7 | 0,1471 |
| Разветвл. 2.15 | Космонавтов, 17 | 8,418 | 0,1 | 0,577 | 0 | 0,38 | 0,0949 |
| Разветвл. 2.15 | Разветвл. 2.16 | 86,342 | 0,125 | 0,846 | 0 | 0,25 | 0,0874 |
| Разветвл. 2.16 | Космонавтов, 19 | 9,016 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.16 | Бауманская, 14 | 49,036 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Разветвл. 2.13 | Разветвл. 2.17 | 78,2 | 0,3 | 28,7842 | 0 | 2,66 | 0,4811 |
| Разветвл. 2.17 | Задвижка | 9,292 | 0,15 | 2,596 | 0 | 0,9 | 0,1841 |
| Задвижка | Разветвл. 2.18 | 86,02 | 0,15 | 2,596 | 0 | 0,9 | 0,1841 |
| Разветвл. 2.18 | Космонавтов, 23 | 6,762 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.18 | Разветвл. 2.19 | 58,374 | 0,15 | 2,22 | 0 | 0,66 | 0,1574 |
| Разветвл. 2.19 | Космонавтов, 25 | 9,476 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| Разветвл. 2.19 | Бауманская, 20 | 67,85 | 0,125 | 0,47 | 0 | 0,04 | 0,0486 |
| Разветвл. 2.17 | Задвижка | 20,516 | 0,3 | 26,1882 | 0 | 2,2 | 0,4377 |
| Задвижка | ТК-4.2 | 18,676 | 0,3 | 26,1882 | 0 | 2,2 | 0,4377 |
| ТК-4.2 | Задвижка | 10,81 | 0,15 | 1,088 | 0 | 0,16 | 0,0771 |
| Задвижка | Разветвл. 2.20 | 56,81 | 0,15 | 1,088 | 0 | 0,16 | 0,0771 |
| Разветвл. 2.20 | Федоровского, 21 | 25,76 | 0,125 | 0,403 | 0 | 0,03 | 0,0416 |
| Разветвл. 2.20 | Федоровского, 23 | 82,616 | 0,125 | 0,685 | 0 | 0,17 | 0,0708 |
| ТК-4.2 | Разветвл. 2.21 | 25,346 | 0,3 | 25,1002 | 0 | 2,03 | 0,4195 |
| Разветвл. 2.21 | Задвижка | 6,946 | 0,1 | 0,644 | 0 | 0,47 | 0,1059 |
| Задвижка | Космонавтов, 12 | 65,32 | 0,1 | 0,644 | 0 | 0,47 | 0,1059 |
| Разветвл. 2.21 | ПГ4-3 | 10,626 | 0,3 | 24,4562 | 0 | 1,92 | 0,4088 |
| ПГ4-3 | Разветвл. 2.22 | 40,986 | 0,3 | 24,4562 | 0 | 1,92 | 0,4088 |
| Разветвл. 2.22 | Задвижка | 8,556 | 0,15 | 2,305 | 0 | 0,71 | 0,1634 |
| Разветвл. 2.23 | Разветвл. 2.24 | 65,366 | 0,125 | 1,517 | 0 | 0,79 | 0,1568 |
| Разветвл. 2.24 | Космонавтов, 29 | 6,486 | 0,1 | 0,577 | 0 | 0,38 | 0,0949 |
| Разветвл. 2.24 | Разветвл. 2.25 | 101,66 | 0,125 | 0,94 | 0 | 0,31 | 0,0971 |
| Разветвл. 2.25 | Космонавтов, 31 | 13,708 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Разветвл. 2.25 | Бауманская, 24 | 52,348 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Разветвл. 2.23 | Разветвл. 2.26 | 25,898 | 0,125 | 0,788 | 0 | 0,22 | 0,0814 |
| Разветвл. 2.26 | Космонавтов, 27 | 6,946 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.26 | Космонавтов, 27а | 28,612 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Разветвл. 2.23 | 13,616 | 0,15 | 2,305 | 0 | 0,71 | 0,1634 |
| Разветвл. 2.22 | Разветвл. 2.27 | 62,1 | 0,3 | 22,1512 | 0 | 1,58 | 0,3702 |
| Разветвл. 2.27 | Задвижка | 9,2 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Задвижка | Космонавтов, 33 | 25,208 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Разветвл. 2.27 | ПГ4-2 | 11,316 | 0,3 | 21,6112 | 0 | 1,5 | 0,3612 |
| ПГ4-2 | Разветвл. 2.28 | 8,97 | 0,3 | 21,6112 | 0 | 1,5 | 0,3612 |
| Разветвл. 2.28 | Задвижка | 7,36 | 0,1 | 1,832 | 0 | 3,67 | 0,3012 |
| Задвижка | Разветвл. 2.29 | 31,05 | 0,1 | 1,832 | 0 | 3,67 | 0,3012 |
| Разветвл. 2.29 | Космонавтов, 35а | 7,406 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| Разветвл. 2.29 | Разветвл. 4.36 | 35,42 | 0,1 | 1,456 | 0 | 2,33 | 0,2394 |
| Разветвл. 2.30 | Космонавтов, 37 | 6,532 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.28 | Разветвл. 4.52 | 27,002 | 0,3 | 19,7792 | 0 | 1,26 | 0,3306 |
| Разветвл. 2.31 | Задвижка | 10,028 | 0,1 | 0,862 | 0 | 0,83 | 0,1417 |
| Задвижка | Разветвл. 4.53 | 49,634 | 0,1 | 0,862 | 0 | 0,83 | 0,1417 |
| Разветвл. 2.31 | Разветвл. 2.32 | 30,958 | 0,3 | 17,1672 | 0 | 0,95 | 0,2869 |
| Разветвл. 2.32 | Задвижка | 9,614 | 0,1 | 0,644 | 0 | 0,47 | 0,1059 |
| Задвижка | Космонавтов, 16 | 26,864 | 0,1 | 0,644 | 0 | 0,47 | 0,1059 |
| Разветвл. 2.32 | Разветвл. 2.33 | 37,49 | 0,3 | 16,5232 | 0 | 0,88 | 0,2762 |
| Разветвл. 2.33 | Задвижка | 11,27 | 0,15 | 1,504 | 0 | 0,31 | 0,1066 |
| Задвижка | Разветвл. 2.34 | 6,9 | 0,15 | 1,504 | 0 | 0,31 | 0,1066 |
| Разветвл. 2.34 | Разветвл. 2.35 | 27,37 | 0,125 | 0,752 | 0 | 0,2 | 0,0777 |
| Разветвл. 2.35 | Космонавтов, 45 | 6,67 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.35 | Космонавтов, 43 | 35,466 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.34 | Разветвл. 2.36 | 27,232 | 0,125 | 0,752 | 0 | 0,2 | 0,0777 |
| Разветвл. 2.36 | Космонавтов, 47 | 6,302 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.36 | Космонавтов, 49 | 39,606 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.33 | ПГ4-1 | 25,53 | 0,3 | 15,0192 | 0 | 0,73 | 0,251 |
| ПГ4-1 | ТК-4.1 | 14,122 | 0,3 | 15,0192 | 0 | 0,73 | 0,251 |
| ТК-4.1 | Задвижка | 8,234 | 0,1 | 0,3712 | 0 | 0,16 | 0,061 |
| Задвижка | Разветвл. 2.37 | 56,396 | 0,1 | 0,3712 | 0 | 0,16 | 0,061 |
| Разветвл. 2.37 | Федоровского, 25 | 9,2 | 0,1 | 0,322 | 0 | 0,06 | 0,0529 |
| ТК-4.1 | Разветвл. 2.38 | 15,41 | 0,3 | 14,648 | 0 | 0,69 | 0,2448 |
| Разветвл. 2.38 | Задвижка | 9,016 | 0,1 | 0,0492 | 0 | 0,01 | 0,0081 |
| Задвижка | Разветвл. 2.37 | 57,04 | 0,1 | 0,0492 | 0 | 0,01 | 0,0081 |
| Разветвл. 2.38 | ТК-4.11 | 43,62 | 0,3 | 14,6972 | 0 | 0,7 | 0,2457 |
| Задвижка | ТК-4.10 | 78,246 | 0,3 | 14,6972 | 0 | 0,7 | 0,2457 |
| ТК-4.10 | Задвижка | 11,638 | 0,3 | 11,1767 | 0 | 0,4 | 0,1868 |
| ТК-4.10 | Разветвл. 2.39 | 96,646 | 0,3 | 3,5205 | 0 | 0,04 | 0,0588 |
| Разветвл. 2.39 | Задвижка | 9,66 | 0,15 | 3,099 | 0 | 1,27 | 0,2197 |
| Задвижка | Разветвл. 2.40 | 22,632 | 0,15 | 3,099 | 0 | 1,27 | 0,2197 |
| Разветвл. 2.40 | Бауманская, 32 | 21,114 | 0,1 | 0,145 | 0 | 0,02 | 0,0238 |
| Разветвл. 2.40 | Разветвл. 2.41 | 25,162 | 0,15 | 2,954 | 0 | 1,16 | 0,2095 |
| Разветвл. 2.41 | Бауманская, 34 | 20,056 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Разветвл. 2.41 | Задвижка | 10,442 | 0,15 | 2,22 | 0 | 0,66 | 0,1574 |
| Задвижка | Разветвл. 4.35 | 9,154 | 0,15 | 2,22 | 0 | 0,66 | 0,1574 |
| ПГ4-13 | Задвижка | 76,36 | 0,3 | 34,815 | 0 | 3,89 | 0,5819 |
| Задвижка | ТК-4.4 | 9,844 | 0,3 | 34,815 | 0 | 3,89 | 0,5819 |
| ТК-4.4 | Задвижка | 10,074 | 0,3 | 17,6592 | 0 | 1,01 | 0,2952 |
| Задвижка | ПГ4р-2 | 86,112 | 0,3 | 17,6592 | 0 | 1,01 | 0,2952 |
| ПГ4р-2 | Задвижка | 9,062 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Бауманская, 21 | 9,706 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| ПГ4р-2 | Разветвл. 2.42 | 9,844 | 0,3 | 15,9092 | 0 | 0,82 | 0,2659 |
| Разветвл. 2.42 | Задвижка | 8,924 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Задвижка | Бауманская, 16 | 48,898 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.42 | Разветвл. 2.43 | 10,994 | 0,3 | 15,5332 | 0 | 0,78 | 0,2596 |
| Разветвл. 2.43 | Задвижка | 8,464 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Бауманская, 16/1 | 54,142 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 2.43 | Разветвл. 2.44 | 46,138 | 0,3 | 14,9932 | 0 | 0,73 | 0,2506 |
| Разветвл. 2.44 | Задвижка | 10,074 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Бауманская, 16а | 52,44 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 2.44 | Разветвл. 2.45 | 59,11 | 0,3 | 13,2432 | 0 | 0,57 | 0,2214 |
| Разветвл. 2.45 | Задвижка | 7,314 | 0,1 | 0,916 | 0 | 0,94 | 0,1506 |
| Задвижка | Разветвл. 4.40 | 33,672 | 0,1 | 0,916 | 0 | 0,94 | 0,1506 |
| Разветвл. 2.45 | Разветвл. 2.46 | 28,244 | 0,3 | 12,3272 | 0 | 0,49 | 0,206 |
| Разветвл. 2.46 | Задвижка | 9,798 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Детский сад | 23,92 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 2.46 | ПГ4р-4 | 22,08 | 0,3 | 11,9152 | 0 | 0,46 | 0,1992 |
| ПГ4р-4 | Разветвл. 2.47 | 18,17 | 0,3 | 11,9152 | 0 | 0,46 | 0,1992 |
| Разветвл. 2.47 | Задвижка | 9,476 | 0,1 | 1,328 | 0 | 1,95 | 0,2183 |
| Разветвл. 2.48 | Бауманская, 22 | 6,164 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| Разветвл. 2.48 | Задвижка | 18,262 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Задвижка | Средняя школа №36 | 28,612 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 2.47 | ПГ4р-5 | 75,486 | 0,3 | 10,5872 | 0 | 0,36 | 0,177 |
| ПГ4р-5 | Задвижка | 8,418 | 0,1 | 1,456 | 0 | 2,33 | 0,2394 |
| Задвижка | Разветвл. 4.38 | 45,862 | 0,1 | 1,456 | 0 | 2,33 | 0,2394 |
| ПГ4р-5 | Разветвл. 2.49 | 50,232 | 0,3 | 8,8672 | 0 | 0,26 | 0,1482 |
| Разветвл. 2.49 | Задвижка | 10,396 | 0,1 | 0,652 | 0 | 0,48 | 0,1072 |
| Задвижка | Бауманская, 33 | 11,224 | 0,1 | 0,652 | 0 | 0,48 | 0,1072 |
| Разветвл. 2.49 | Задвижка | 46,736 | 0,3 | 8,2152 | 0 | 0,22 | 0,1373 |
| Задвижка | ТК-4.6 | 16,606 | 0,3 | 8,2152 | 0 | 0,22 | 0,1373 |
| ТК-4.6 | Задвижка | 8,096 | 0,3 | 11,087 | 0 | 0,4 | 0,1853 |
| Задвижка | ТК-4.7 | 27,324 | 0,3 | 11,087 | 0 | 0,4 | 0,1853 |
| ТК-4.7 | Задвижка | 87,262 | 0,3 | 0,4245 | 0 | 0 | 0,0071 |
| Задвижка | Разветвл. 2.50 | 13,432 | 0,3 | 0,4245 | 0 | 0 | 0,0071 |
| Разветвл. 2.50 | Задвижка | 10,534 | 0,15 | 0,846 | 0 | 0,1 | 0,06 |
| Разветвл. 2.50 | Разветвл. 2.39 | 44,114 | 0,3 | 0,4215 | 0 | 0 | 0,007 |
| Задвижка | Разветвл. 2.51 | 46,23 | 0,15 | 0,846 | 0 | 0,1 | 0,06 |
| Разветвл. 2.51 | Бауманская, 30 | 8,188 | 0,125 | 0,47 | 0 | 0,04 | 0,0486 |
| Разветвл. 2.51 | Бауманская, 28 | 57,04 | 0,125 | 0,376 | 0 | 0,02 | 0,0389 |
| Задвижка | ТК-4.6 | 13,248 | 0,3 | 2,8718 | 0 | 0,03 | 0,048 |
| ПГ4р-7 | Задвижка | 11,592 | 0,3 | 2,8718 | 0 | 0,03 | 0,048 |
| Разветвл. 2.52 | ПГ4р-7 | 15,87 | 0,3 | 2,8718 | 0 | 0,03 | 0,048 |
| Разветвл. 2.52 | Задвижка | 9,154 | 0,1 | 0,443 | 0 | 0,23 | 0,0728 |
| Задвижка | Бауманская, 35 | 10,626 | 0,1 | 0,443 | 0 | 0,23 | 0,0728 |
| Разветвл. 2.53 | Разветвл. 2.52 | 36,892 | 0,3 | 3,3148 | 0 | 0,04 | 0,0554 |
| Разветвл. 2.53 | Задвижка | 9,752 | 0,1 | 0,443 | 0 | 0,23 | 0,0728 |
| Задвижка | Игарская, 28 | 19,872 | 0,1 | 0,443 | 0 | 0,23 | 0,0728 |
| ПГ4р-9 | Разветвл. 2.53 | 11,316 | 0,3 | 3,7578 | 0 | 0,05 | 0,0628 |
| Разветвл. 2.54 | ПГ4р-9 | 34,27 | 0,3 | 3,7578 | 0 | 0,05 | 0,0628 |
| Разветвл. 2.54 | Задвижка | 5,06 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Магазин | 74,336 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 2.55 | Разветвл. 2.54 | 98,716 | 0,3 | 4,2978 | 0 | 0,06 | 0,0718 |
| Разветвл. 2.55 | Задвижка | 10,12 | 0,1 | 1,354 | 0 | 2,02 | 0,2226 |
| Задвижка | Разветвл. 2.56 | 29,716 | 0,1 | 1,354 | 0 | 2,02 | 0,2226 |
| Разветвл. 2.56 | Игарская, 20 к2 | 6,9 | 0,08 | 0,978 | 0 | 3,24 | 0,2541 |
| Разветвл. 2.56 | Игарская, 22 | 37,582 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| ПГ4р-10 | Разветвл. 2.55 | 31,372 | 0,3 | 5,6518 | 0 | 0,1 | 0,0945 |
| Разветвл. 2.57 | ПГ4р-10 | 29,44 | 0,3 | 5,6518 | 0 | 0,1 | 0,0945 |
| Разветвл. 2.57 | Задвижка | 4,968 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Задвижка | Игарская, 20 к1 | 18,998 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.58 | Разветвл. 2.57 | 23,138 | 0,3 | 6,0278 | 0 | 0,12 | 0,1008 |
| Разветвл. 2.58 | Задвижка | 6,762 | 0,1 | 2,29 | 0 | 5,72 | 0,3765 |
| Задвижка | Разветвл. 4.26 | 82,34 | 0,1 | 2,29 | 0 | 5,72 | 0,3765 |
| Разветвл. 4.27 | Разветвл. 2.58 | 5,198 | 0,3 | 8,3178 | 0 | 0,23 | 0,139 |
| Разветвл. 2.59 | ПГ4р-11 | 14,858 | 0,3 | 9,2958 | 0 | 0,28 | 0,1554 |
| Разветвл. 2.59 | Задвижка | 4,6 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Задвижка | Игарская, 14 к2 | 18,262 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| ТК-4.5 | Разветвл. 2.59 | 31,234 | 0,3 | 9,7658 | 0 | 0,31 | 0,1632 |
| ТК-4.5 | Задвижка | 10,35 | 0,1 | 0,788 | 0 | 0,7 | 0,1296 |
| Задвижка | Разветвл. 2.60 | 33,488 | 0,1 | 0,788 | 0 | 0,7 | 0,1296 |
| Разветвл. 2.60 | Игарская, 14 к1 | 6,394 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| Разветвл. 2.60 | Школа | 44,482 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Задвижка | ТК-4.5 | 9,154 | 0,3 | 10,5538 | 0 | 0,36 | 0,1764 |
| ПГ4р-13 | Задвижка | 61,318 | 0,3 | 10,5538 | 0 | 0,36 | 0,1764 |
| Разветвл. 2.61 | ПГ4р-13 | 9,568 | 0,3 | 10,5538 | 0 | 0,36 | 0,1764 |
| Разветвл. 2.61 | Задвижка | 6,44 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Задвижка | Игарская, 12 | 17,066 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Разветвл. 2.62 | Разветвл. 2.61 | 24,38 | 0,3 | 11,0238 | 0 | 0,39 | 0,1843 |
| Разветвл. 2.62 | Задвижка | 5,612 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Задвижка | Игарская, 10 | 23,966 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Разветвл. 2.63 | Разветвл. 2.62 | 7,084 | 0,3 | 11,4938 | 0 | 0,43 | 0,1921 |
| Разветвл. 2.63 | Задвижка | 5,658 | 0,1 | 2,126 | 0 | 4,93 | 0,3495 |
| Задвижка | Разветвл. 2.64 | 148,672 | 0,1 | 2,126 | 0,001 | 4,93 | 0,3495 |
| Разветвл. 2.64 | Бауманская, 23 | 9,154 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 2.64 | Бауманская, 27 | 48,852 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| Разветвл. 2.65 | Разветвл. 2.63 | 7,498 | 0,3 | 13,6198 | 0 | 0,6 | 0,2276 |
| Разветвл. 2.65 | Задвижка | 5,52 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Игарская, 8 | 50,922 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Разветвл. 2.66 | Разветвл. 2.65 | 15,318 | 0,3 | 14,1598 | 0 | 0,65 | 0,2367 |
| Задвижка | Разветвл. 2.66 | 6,302 | 0,1 | 0,3516 | 0 | 0,07 | 0,0578 |
| ПГ4р-15 | Разветвл. 2.66 | 28,842 | 0,3 | 13,8081 | 0 | 0,62 | 0,2308 |
| ПГ4р-17 | ПГ4р-15 | 35,604 | 0,3 | 14,5358 | 0 | 0,68 | 0,243 |
| Разветвл. 4.24 | ПГ4р-17 | 18,584 | 0,3 | 14,5358 | 0 | 0,68 | 0,243 |
| Разветвл. 2.67 | ПГ4р-18 | 10,948 | 0,3 | 14,9118 | 0 | 0,72 | 0,2492 |
| Разветвл. 2.67 | Задвижка | 8,28 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Задвижка | Бауманская, 19 к2 | 14,168 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 2.67 | Задвижка | 6,486 | 0,1 | 1,492 | 0 | 2,45 | 0,2453 |
| Задвижка | Разветвл. 4.22 | 97,382 | 0,1 | 1,492 | 0 | 2,45 | 0,2453 |
| ПГ4р-19 | Разветвл. 2.67 | 52,164 | 0,3 | 16,7798 | 0 | 0,91 | 0,2805 |
| Задвижка | ПГ4р-19 | 9,016 | 0,3 | 17,1558 | 0 | 0,95 | 0,2867 |
| ТК-4.4 | Задвижка | 9,798 | 0,3 | 17,1558 | 0 | 0,95 | 0,2867 |
| ПГ4р-19 | Задвижка | 9,844 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Задвижка | Бауманская, 19 к1 | 21,068 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| ТК-4.7 | Задвижка | 12,374 | 0,3 | 10,6625 | 0 | 0,37 | 0,1782 |
| Задвижка | Разветвл. 2.68 | 52,026 | 0,3 | 10,6625 | 0 | 0,37 | 0,1782 |
| Разветвл. 2.68 | Задвижка | 10,764 | 0,1 | 2,22 | 0 | 5,38 | 0,365 |
| Задвижка | Разветвл. 2.69 | 46,736 | 0,1 | 2,22 | 0 | 5,38 | 0,365 |
| Разветвл. 2.69 | Дудинская, 3 к1 | 5,934 | 0,08 | 0,47 | 0 | 0,77 | 0,1221 |
| Разветвл. 2.69 | Детский сад | 51,842 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 2.68 | ПГ4а-5 | 21,85 | 0,3 | 8,4425 | 0 | 0,23 | 0,1411 |
| ПГ4а-5 | Разветвл. 2.70 | 76,084 | 0,3 | 8,4425 | 0 | 0,23 | 0,1411 |
| Разветвл. 2.70 | Задвижка | 9,568 | 0,1 | 0,978 | 0 | 1,07 | 0,1608 |
| Задвижка | Дудинская, 3 к2 | 19,044 | 0,1 | 0,978 | 0 | 1,07 | 0,1608 |
| Разветвл. 2.70 | Разветвл. 4.28 | 56,028 | 0,3 | 7,4645 | 0 | 0,18 | 0,1248 |
| ПГ4а-6 | Задвижка | 8,832 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Задвижка | Дудинская, 1 к1 | 17,204 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| ПГ4а-6 | ПГ4а-7 | 80,73 | 0,3 | 6,4545 | 0 | 0,14 | 0,1079 |
| ПГ4а-7 | Разветвл. 2.71 | 13,754 | 0,3 | 6,4545 | 0 | 0,14 | 0,1079 |
| Разветвл. 2.71 | Задвижка | 9,982 | 0,15 | 1,448 | 0 | 0,28 | 0,1027 |
| Задвижка | Разветвл. 2.72 | 6,394 | 0,15 | 1,448 | 0 | 0,28 | 0,1027 |
| Разветвл. 2.72 | Дудинская, 1 к2 | 11,914 | 0,125 | 0,978 | 0 | 0,34 | 0,1011 |
| Разветвл. 2.72 | Дудинская, 7 | 21,528 | 0,125 | 0,47 | 0 | 0,04 | 0,0486 |
| Разветвл. 2.71 | Задвижка | 16,054 | 0,3 | 5,0065 | 0 | 0,08 | 0,0837 |
| ТК-4.8 | Задвижка | 10,764 | 0,3 | 9,6962 | 0 | 0,31 | 0,1621 |
| Задвижка | ТК-4.8 | 10,626 | 0,3 | 5,0065 | 0 | 0,08 | 0,0837 |
| Задвижка | ТК-4.8 | 11,592 | 0,3 | 4,6897 | 0 | 0,07 | 0,0784 |
| Разветвл. 2.73 | Задвижка | 46,46 | 0,3 | 4,6897 | 0 | 0,07 | 0,0784 |
| ПГ4а-1 | Разветвл. 2.73 | 10,856 | 0,3 | 6,0057 | 0 | 0,12 | 0,1004 |
| ПГ4а-2 | ПГ4а-1 | 41,032 | 0,3 | 7,7557 | 0 | 0,2 | 0,1296 |
| Разветвл. 2.74 | ПГ4а-2 | 12,282 | 0,3 | 7,7557 | 0 | 0,2 | 0,1296 |
| Разветвл. 2.74 | Задвижка | 6,532 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Дудинская, 11а | 21,528 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 2.75 | Разветвл. 2.74 | 36,57 | 0,3 | 8,0197 | 0 | 0,21 | 0,134 |
| Разветвл. 2.75 | Задвижка | 7,866 | 0,1 | 0,362 | 0 | 0,08 | 0,0595 |
| Задвижка | Дудинская, 11 | 26,174 | 0,1 | 0,362 | 0 | 0,08 | 0,0595 |
| Разветвл. 2.76 | ПГ4а-3 | 20 | 0,3 | 8,3817 | 0 | 0,23 | 0,1401 |
| Разветвл. 2.76 | Задвижка | 8,924 | 0,1 | 0,537 | 0 | 0,33 | 0,0883 |
| Задвижка | Дудинская, 13 | 11,914 | 0,1 | 0,537 | 0 | 0,33 | 0,0883 |
| Разветвл. 2.76 | Задвижка | 9,2 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Задвижка | Дудинская, 9 | 44,758 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| ТК-4.9 | Разветвл. 2.76 | 27,416 | 0,3 | 9,3887 | 0 | 0,29 | 0,1569 |
| ТК-4.9 | Задвижка | 7,774 | 0,1 | 1,248 | 0 | 1,72 | 0,2052 |
| Задвижка | Дудинская, 15 | 69,322 | 0,1 | 1,248 | 0 | 1,72 | 0,2052 |
| ТК-4.9 | Задвижка | 6,348 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Магазин | 32,936 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| ПГ4а-4 | ТК-4.9 | 13,892 | 0,3 | 11,1767 | 0 | 0,4 | 0,1868 |
| Задвижка | ПГ4а-4 | 72,542 | 0,3 | 11,1767 | 0 | 0,4 | 0,1868 |
| Разветвл. 2.73 | Задвижка | 10,948 | 0,1 | 1,316 | 0 | 1,91 | 0,2164 |
| Разветвл. 2.77 | Разветвл. 2.78 | 32,522 | 0,1 | 0,846 | 0 | 0,8 | 0,1391 |
| Разветвл. 2.78 | Дудинская, 17 к2 | 5,612 | 0,08 | 0,47 | 0 | 0,77 | 0,1221 |
| Разветвл. 2.78 | Дудинская, 17 к1 | 57,132 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| Разветвл. 2.77 | Дудинская, 19 | 71,208 | 0,08 | 0,47 | 0 | 0,77 | 0,1221 |
| Задвижка | Разветвл. 2.77 | 54,878 | 0,1 | 1,316 | 0 | 1,91 | 0,2164 |
| Задвижка | Разветвл. 2.79 | 42,964 | 0,3 | 9,6962 | 0 | 0,31 | 0,1621 |
| Разветвл. 2.79 | Задвижка | 7,222 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 2.79 | ПГ4а-8 | 28,29 | 0,3 | 9,2842 | 0 | 0,28 | 0,1552 |
| Разветвл. 2.80 | Игарская, 42 к2 | 7,728 | 0,08 | 0,2886 | 0 | 0,15 | 0,075 |
| Задвижка | Школа №39 | 27,14 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 2.80 | Разветвл. 2.81 | 47,978 | 0,1 | 2,5086 | 0 | 6,85 | 0,4125 |
| Разветвл. 2.81 | Игарская, 42 к1 | 6,854 | 0,08 | 0,2886 | 0 | 0,15 | 0,075 |
| Разветвл. 2.81 | Разветвл. 4.29 | 69,046 | 0,1 | 2,22 | 0 | 5,38 | 0,365 |
| ПГ4а-8 | Разветвл. 4.33 | 14,95 | 0,3 | 6,487 | 0 | 0,14 | 0,1084 |
| Разветвл. 2.82 | Задвижка | 9,936 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Игарская, 38 | 18,63 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Разветвл. 2.82 | ПГ4а-9 | 20,24 | 0,3 | 2,9428 | 0 | 0,03 | 0,0492 |
| ПГ4а-9 | Разветвл. 2.83 | 11,04 | 0,3 | 2,9428 | 0 | 0,03 | 0,0492 |
| Разветвл. 2.83 | Задвижка | 12,052 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Кафе, бар | 22,402 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 2.83 | ПГ4а-10 | 20,424 | 0,3 | 2,6788 | 0 | 0,02 | 0,0448 |
| ПГ4а-10 | Разветвл. 2.84 | 20,746 | 0,3 | 2,6788 | 0 | 0,02 | 0,0448 |
| Разветвл. 2.84 | Задвижка | 10,212 | 0,1 | 0,916 | 0 | 0,94 | 0,1506 |
| Задвижка | Разветвл. 4.31 | 31,602 | 0,1 | 0,916 | 0 | 0,94 | 0,1506 |
| Разветвл. 2.84 | Разветвл. 2.85 | 90,022 | 0,3 | 1,7628 | 0 | 0,01 | 0,0295 |
| Разветвл. 2.85 | Задвижка | 9,154 | 0,1 | 1,311 | 0 | 1,9 | 0,2155 |
| Задвижка | Разветвл. 2.86 | 17,342 | 0,1 | 1,311 | 0 | 1,9 | 0,2155 |
| Разветвл. 2.86 | Игарская, 48 | 12,696 | 0,08 | 0,47 | 0 | 0,77 | 0,1221 |
| Разветвл. 2.86 | Разветвл. 2.87 | 65,872 | 0,1 | 0,841 | 0 | 0,79 | 0,1383 |
| Разветвл. 2.87 | Игарская, 50 | 7,038 | 0,1 | 0,577 | 0 | 0,38 | 0,0949 |
| Разветвл. 2.87 | Магазин | 68,908 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Разветвл. 2.85 | ПГ4а-11 | 25,3 | 0,3 | 0,4518 | 0 | 0 | 0,0076 |
| Разветвл. 2.88 | Задвижка | 11,776 | 0,1 | 1,128 | 0 | 1,41 | 0,1855 |
| Задвижка | Разветвл. 2.89 | 12,834 | 0,1 | 1,128 | 0 | 1,41 | 0,1855 |
| Разветвл. 2.89 | Игарская, 54 | 23,598 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| Разветвл. 2.89 | Разветвл. 4.43 | 20,194 | 0,1 | 0,752 | 0 | 0,64 | 0,1236 |
| Разветвл. 2.88 | ПГ4а-13 | 34,96 | 0,15 | 1,248 | 0 | 0,21 | 0,0885 |
| ПГ4а-13 | Разветвл. 2.90 | 8,142 | 0,15 | 1,248 | 0 | 0,21 | 0,0885 |
| Разветвл. 2.90 | Задвижка | 16,238 | 0,15 | 1,248 | 0 | 0,21 | 0,0885 |
| Задвижка | Дудинская, 21 | 82,57 | 0,15 | 1,248 | 0 | 0,21 | 0,0885 |
| Разветвл. 2.91 | Задвижка | 8,096 | 0,4 | 38,4395 | 0 | 1,26 | 0,3654 |
| Задвижка | ТК-5.1 | 21,574 | 0,4 | 38,4395 | 0 | 1,26 | 0,3654 |
| ТК-5.1 | Задвижка | 10,994 | 0,1 | 0,883 | 0 | 0,87 | 0,1452 |
| Задвижка | Новая, 5 | 33,718 | 0,1 | 0,883 | 0 | 0,87 | 0,1452 |
| Разветвл. 2.91 | Задвижка | 9,614 | 0,4 | 35,9515 | 0 | 1,1 | 0,3417 |
| Задвижка | ПГ5-19 | 16,192 | 0,4 | 35,9515 | 0 | 1,1 | 0,3417 |
| ПГ5-19 | Разветвл. 2.92 | 54,74 | 0,4 | 35,9515 | 0 | 1,1 | 0,3417 |
| Разветвл. 2.92 | Задвижка | 12,42 | 0,2 | 5,734 | 0 | 0,88 | 0,2204 |
| Задвижка | Разветвл. 2.93 | 17,434 | 0,2 | 5,734 | 0 | 0,88 | 0,2204 |
| Разветвл. 2.93 | Разветвл. 2.94 | 14,628 | 0,2 | 3,317 | 0 | 0,3 | 0,1275 |
| Разветвл. 2.94 | Разветвл. 2.95 | 41,63 | 0,15 | 1 | 0 | 0,14 | 0,0709 |
| Разветвл. 2.95 | Новая, 11 | 7,36 | 0,1 | 0,583 | 0 | 0,39 | 0,0959 |
| Разветвл. 2.95 | Новая, 9 | 50,968 | 0,1 | 0,417 | 0 | 0,11 | 0,0686 |
| Разветвл. 2.93 | Новая, 11а | 47,61 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 2.94 | Разветвл. 2.96 | 99,314 | 0,2 | 2,317 | 0 | 0,15 | 0,0891 |
| Разветвл. 2.96 | Задвижка | 10,948 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Средняя школа №38 | 33,396 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 2.96 | Разветвл. 3.88 | 37,766 | 0,2 | 1,905 | 0 | 0,1 | 0,0732 |
| Разветвл. 2.97 | Задвижка | 9,062 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0,55 | 0,1151 |
| Задвижка | Енисейская, 28 | 31,878 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0,55 | 0,1151 |
| Разветвл. 2.97 | Енисейская, 28а | 66,746 | 0,1 | 0,167 | 0 | 0,02 | 0,0275 |
| Разветвл. 2.92 | Разветвл. 2.98 | 47,518 | 0,4 | 30,2175 | 0 | 0,78 | 0,2872 |
| Разветвл. 2.98 | Задвижка | 6,302 | 0,1 | 0,97 | 0 | 1,05 | 0,1595 |
| Задвижка | Новая, 10 | 16,33 | 0,1 | 0,97 | 0 | 1,05 | 0,1595 |
| Разветвл. 2.98 | ПГ5-18 | 14,122 | 0,4 | 29,2475 | 0 | 0,73 | 0,278 |
| ПГ5-18 | Разветвл. 4.46 | 48,254 | 0,4 | 29,2475 | 0 | 0,73 | 0,278 |
| ПГ5-17 | Разветвл. 4.45 | 25,392 | 0,4 | 28,7075 | 0 | 0,7 | 0,2729 |
| Разветвл. 2.99 | Задвижка | 10,672 | 0,1 | 0,883 | 0 | 0,87 | 0,1452 |
| Задвижка | Новая, 19 | 30,682 | 0,1 | 0,883 | 0 | 0,87 | 0,1452 |
| Разветвл. 2.99 | ПГ5-15 | 13,156 | 0,4 | 27,2845 | 0 | 0,63 | 0,2593 |
| ПГ5-15 | Разветвл. 3 | 23,506 | 0,4 | 27,2845 | 0 | 0,63 | 0,2593 |
| Разветвл. 3 | Задвижка | 10,258 | 0,1 | 1,033 | 0 | 1,19 | 0,1698 |
| Задвижка | Разветвл. 4.44 | 15,456 | 0,1 | 1,033 | 0 | 1,19 | 0,1698 |
| Разветвл. 3 | ПГ5-16 | 117,208 | 0,4 | 26,2515 | 0 | 0,59 | 0,2495 |
| ПГ5-16 | Разветвл. 3.1 | 52,118 | 0,4 | 26,2515 | 0 | 0,59 | 0,2495 |
| Разветвл. 3.1 | Задвижка | 11,132 | 0,1 | 0,583 | 0 | 0,39 | 0,0959 |
| Разветвл. 3.1 | ПГ5-14 | 122,176 | 0,4 | 25,6685 | 0 | 0,56 | 0,244 |
| ПГ5-14 | ПГ5-13 | 34,27 | 0,4 | 25,6685 | 0 | 0,56 | 0,244 |
| ПГ5-13 | Разветвл. 3.2 | 15,226 | 0,4 | 25,6685 | 0 | 0,56 | 0,244 |
| Разветвл. 3.2 | Задвижка | 6,67 | 0,15 | 0,96 | 0 | 0,13 | 0,0681 |
| Задвижка | Енисейская, 22 | 22,402 | 0,15 | 0,96 | 0 | 0,13 | 0,0681 |
| Разветвл. 3.2 | Задвижка | 17,71 | 0,4 | 24,7085 | 0 | 0,52 | 0,2349 |
| Задвижка | ТК-5.4 | 9,292 | 0,4 | 24,7085 | 0 | 0,52 | 0,2349 |
| Задвижка | ТК-5.4 | 12,466 | 0,3 | 0,3399 | 0 | 0 | 0,0057 |
| ПГ5-24 | Задвижка | 46,69 | 0,3 | 0,3399 | 0 | 0 | 0,0057 |
| Разветвл. 3.3 | ПГ5-24 | 14,49 | 0,3 | 1,4101 | 0 | 0,01 | 0,0236 |
| Разветвл. 3.3 | Задвижка | 8,004 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Средняя школа №47 | 32,614 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 3.4 | Разветвл. 3.3 | 93,426 | 0,3 | 1,8221 | 0 | 0,01 | 0,0305 |
| Разветвл. 3.4 | Задвижка | 9,476 | 0,15 | 1,534 | 0 | 0,32 | 0,1088 |
| Задвижка | Разветвл. 3.5 | 5,198 | 0,15 | 1,534 | 0 | 0,17 | 0,0868 |
| Разветвл. 3.5 | Разветвл. 3.6 | 27,876 | 0,15 | 0,834 | 0 | 0,1 | 0,0591 |
| Разветвл. 3.6 | Первопроходцев, 9 к1 | 6,946 | 0,125 | 0,417 | 0 | 0,03 | 0,0431 |
| Разветвл. 3.6 | Первопроходцев, 9 к2 | 36,8 | 0,125 | 0,417 | 0 | 0,03 | 0,0431 |
| Разветвл. 3.5 | Первопроходцев, 7 | 16,33 | 0,125 | 0,7 | 0 | 0,17 | 0,0723 |
| ПГ5-23 | Разветвл. 3.4 | 13,386 | 0,3 | 3,6201 | 0 | 0,04 | 0,0605 |
| Разветвл. 3.90 | ПГ5-23 | 22,08 | 0,3 | 3,6201 | 0 | 0,04 | 0,0605 |
| ПГ5-22 | Задвижка | 53,084 | 0,3 | 4,1601 | 0 | 0,06 | 0,0695 |
| ТК-5.3 | ПГ5-22 | 19,044 | 0,3 | 4,1601 | 0 | 0,06 | 0,0695 |
| ТК-5.3 | Задвижка | 13,57 | 0,1 | 0,457 | 0 | 0,24 | 0,0751 |
| Задвижка | Первопроходцев, 10 | 23,368 | 0,1 | 0,457 | 0 | 0,24 | 0,0751 |
| ПГ5-21 | ТК-5.3 | 34,776 | 0,3 | 4,6171 | 0 | 0,07 | 0,0772 |
| Разветвл. 3.7 | ПГ5-21 | 34,546 | 0,3 | 4,6171 | 0 | 0,07 | 0,0772 |
| Разветвл. 3.7 | Задвижка | 11,04 | 0,1 | 0,466 | 0 | 0,25 | 0,0766 |
| Задвижка | Первопроходцев, 12 | 25,898 | 0,1 | 0,466 | 0 | 0,25 | 0,0766 |
| Разветвл. 3.8 | Разветвл. 3.7 | 43,056 | 0,3 | 5,0831 | 0 | 0,08 | 0,085 |
| Разветвл. 3.8 | Задвижка | 12,696 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Первопроходцев, 18 | 43,93 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 3.9 | Разветвл. 3.8 | 25,024 | 0,3 | 5,3471 | 0 | 0,09 | 0,0894 |
| Разветвл. 3.9 | Задвижка | 10,58 | 0,15 | 4,212 | 0 | 2,34 | 0,2987 |
| Задвижка | Разветвл. 3.10 | 5,75 | 0,15 | 4,212 | 0 | 2,34 | 0,2987 |
| Разветвл. 3.10 | Задвижка | 8,05 | 0,125 | 0,712 | 0 | 0,18 | 0,0736 |
| Задвижка | Первопроходцев, 13 | 36,478 | 0,125 | 0,712 | 0 | 0,18 | 0,0736 |
| Задвижка | Разветвл. 3.9 | 34,73 | 0,3 | 9,5591 | 0 | 0,3 | 0,1598 |
| Задвижка | ТК-5.2 | 13,846 | 0,4 | 34,8865 | 0 | 1,04 | 0,3316 |
| ТК-5.2 | Задвижка | 12,466 | 0,4 | 25,3274 | 0 | 0,55 | 0,2407 |
| ТК-5.2 | Задвижка | 11,408 | 0,3 | 9,5591 | 0 | 0,3 | 0,1598 |
| ТК-5.1 | Разветвл. 3.91 | 22,586 | 0,4 | 37,5565 | 0 | 1,2 | 0,357 |
| Разветвл. 3.11 | Задвижка | 11,04 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0,55 | 0,1151 |
| Задвижка | Рудная, 1 | 30,36 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0,55 | 0,1151 |
| Разветвл. 3.11 | ПГ5-2 | 12,926 | 0,4 | 36,3165 | 0 | 1,12 | 0,3452 |
| ПГ5-2 | ПГ5-20 | 37,49 | 0,4 | 36,3165 | 0 | 1,12 | 0,3452 |
| ПГ5-20 | Разветвл. 3.12 | 9,384 | 0,4 | 36,3165 | 0 | 1,12 | 0,3452 |
| Разветвл. 3.12 | Задвижка | 8,556 | 0,1 | 1,166 | 0 | 1,51 | 0,1917 |
| Задвижка | Разветвл. 3.13 | 47,61 | 0,1 | 1,166 | 0 | 1,51 | 0,1917 |
| Разветвл. 3.13 | Новая, 1 | 7,866 | 0,08 | 0,583 | 0 | 1,17 | 0,1515 |
| Разветвл. 3.13 | Новая, 3 | 56,58 | 0,08 | 0,583 | 0 | 1,17 | 0,1515 |
| Разветвл. 3.12 | Задвижка | 46,828 | 0,4 | 34,8865 | 0 | 1,04 | 0,3316 |
| Разветвл. 3.10 | Разветвл. 3.14 | 51,704 | 0,15 | 3,5 | 0 | 1,62 | 0,2482 |
| Разветвл. 3.14 | Задвижка | 13,57 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| Задвижка | Первопроходцев, 15 | 49,22 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| Разветвл. 3.14 | Детский сад | 92,506 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| Задвижка | ПГ5-3 | 38,732 | 0,4 | 25,3274 | 0 | 0,55 | 0,2407 |
| ПГ5-3 | ПГ5-4 | 141,358 | 0,4 | 25,0634 | 0 | 0,54 | 0,2382 |
| ПГ5-4 | Задвижка | 9,89 | 0,4 | 25,0634 | 0 | 0,54 | 0,2382 |
| Задвижка | ТК-5.6 | 9,614 | 0,4 | 25,0634 | 0 | 0,54 | 0,2382 |
| ТК-5.6 | Задвижка | 17,204 | 0,1 | 1,19 | 0 | 1,57 | 0,1957 |
| Задвижка | Разветвл. 3.92 | 35,65 | 0,1 | 1,19 | 0 | 1,57 | 0,1957 |
| ТК-5.6 | Разветвл. 3.15 | 23,46 | 0,3 | 12,4528 | 0 | 0,5 | 0,2081 |
| Разветвл. 3.15 | Задвижка | 12,742 | 0,15 | 4,224 | 0 | 2,35 | 0,2995 |
| Задвижка | Разветвл. 3.16 | 7,36 | 0,15 | 4,224 | 0 | 2,35 | 0,2995 |
| Разветвл. 3.16 | Задвижка | 10,074 | 0,125 | 2,702 | 0 | 2,49 | 0,2792 |
| Задвижка | Разветвл. 3.17 | 75,9 | 0,125 | 2,702 | 0 | 2,49 | 0,2792 |
| Разветвл. 3.17 | Энтузиастов, 9 | 9,246 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 3.17 | Разветвл. 3.18 | 51,842 | 0,125 | 0,952 | 0 | 0,32 | 0,0984 |
| Разветвл. 3.18 | Первопроходцев, 16 | 8,648 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 3.18 | Первопроходцев, 14 | 34,684 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Разветвл. 3.16 | Задвижка | 11,408 | 0,125 | 1,522 | 0 | 0,8 | 0,1573 |
| Разветвл. 3.19 | Энтузиастов, 11 | 8,234 | 0,1 | 0,939 | 0 | 0,98 | 0,1544 |
| Разветвл. 3.19 | Энтузиастов, 13 | 60,812 | 0,1 | 0,583 | 0 | 0,39 | 0,0959 |
| Разветвл. 3.15 | Разветвл. 3.20 | 17,848 | 0,3 | 8,2288 | 0 | 0,22 | 0,1375 |
| Разветвл. 3.20 | Задвижка | 10,212 | 0,1 | 1,147 | 0 | 1,46 | 0,1886 |
| Задвижка | Энтузиастов, 7 | 26,956 | 0,1 | 1,147 | 0 | 1,46 | 0,1886 |
| Разветвл. 3.20 | Задвижка | 168,636 | 0,3 | 7,0818 | 0 | 0,16 | 0,1184 |
| Задвижка | ТК-5.8 | 12,282 | 0,3 | 7,0818 | 0 | 0,16 | 0,1184 |
| ТК-5.8 | Задвижка | 11,362 | 0,1 | 1,077 | 0 | 1,29 | 0,1771 |
| Задвижка | Энтузиастов, 1 | 29,992 | 0,1 | 1,077 | 0 | 1,29 | 0,1771 |
| Задвижка | ТК-5.8 | 12,052 | 0,4 | 4,2526 | 0 | 0,02 | 0,0404 |
| ПГ5-5 | Задвижка | 28,244 | 0,4 | 4,2526 | 0 | 0,02 | 0,0404 |
| ПГ5-6 | ПГ5-5 | 56,396 | 0,4 | 4,2526 | 0 | 0,02 | 0,0404 |
| Разветвл. 3.21 | ПГ5-6 | 10,074 | 0,4 | 4,2526 | 0 | 0,02 | 0,0404 |
| Разветвл. 3.21 | Задвижка | 6,394 | 0,2 | 5,336 | 0 | 0,76 | 0,2051 |
| Задвижка | Разветвл. 3.22 | 24,196 | 0,2 | 5,336 | 0 | 0,76 | 0,2051 |
| Разветвл. 3.22 | Енисейская, 2 | 16,928 | 0,15 | 0,583 | 0 | 0,01 | 0,033 |
| Разветвл. 3.22 | Разветвл. 3.23 | 38,18 | 0,2 | 4,753 | 0 | 0,61 | 0,1827 |
| Разветвл. 3.23 | Задвижка | 9,246 | 0,125 | 0,181 | 0 | 0,01 | 0,0187 |
| Задвижка | Энтузиастов, 1а | 13,984 | 0,15 | 0,181 | 0 | 0 | 0,0102 |
| Разветвл. 3.23 | Разветвл. 3.24 | 22,816 | 0,2 | 4,572 | 0 | 0,56 | 0,1757 |
| Разветвл. 3.24 | Разветвл. 3.25 | 51,428 | 0,15 | 2,162 | 0 | 0,62 | 0,1533 |
| Разветвл. 3.25 | Детский сад | 9,108 | 0,125 | 1,75 | 0 | 1,05 | 0,1808 |
| Разветвл. 3.25 | Средняя школа №33 | 63,986 | 0,125 | 0,412 | 0 | 0,03 | 0,0426 |
| Разветвл. 3.24 | Разветвл. 3.26 | 43,884 | 0,15 | 2,41 | 0 | 0,77 | 0,1709 |
| Разветвл. 3.26 | Первопроходцев, 2 | 6,486 | 0,125 | 0,532 | 0 | 0,05 | 0,055 |
| Разветвл. 3.26 | Разветвл. 3.27 | 90,436 | 0,15 | 1,878 | 0 | 0,47 | 0,1332 |
| Разветвл. 3.27 | Первопроходцев, 4 | 8,004 | 0,125 | 0,9 | 0 | 0,29 | 0,093 |
| Разветвл. 3.27 | Первопроходцев, 6 | 73,738 | 0,125 | 0,978 | 0 | 0,34 | 0,1011 |
| Разветвл. 3.93 | Разветвл. 3.21 | 63,342 | 0,4 | 9,5886 | 0 | 0,08 | 0,0911 |
| Разветвл. 3.28 | Задвижка | 11,086 | 0,15 | 1,901 | 0 | 0,48 | 0,1348 |
| Задвижка | Разветвл. 3.29 | 74,29 | 0,15 | 1,901 | 0 | 0,48 | 0,1348 |
| Разветвл. 3.29 | Енисейская, 5 | 11,96 | 0,125 | 1,067 | 0 | 0,4 | 0,1103 |
| Разветвл. 3.29 | Задвижка | 117,806 | 0,15 | 0,834 | 0 | 0,1 | 0,0591 |
| Задвижка | Разветвл. 3.30 | 73,324 | 0,15 | 0,834 | 0 | 0,1 | 0,0591 |
| Разветвл. 3.30 | Енисейская, 1 | 6,578 | 0,125 | 0,417 | 0 | 0,03 | 0,0431 |
| Разветвл. 3.30 | Енисейская, 3 | 45,264 | 0,125 | 0,417 | 0 | 0,03 | 0,0431 |
| ПГ5-7 | Разветвл. 3.28 | 17,526 | 0,4 | 12,0296 | 0 | 0,12 | 0,1143 |
| ТК-5.5 | ПГ5-7 | 15,456 | 0,4 | 12,0296 | 0 | 0,12 | 0,1143 |
| ТК-5.5 | Задвижка | 11,454 | 0,15 | 0,6 | 0 | 0,03 | 0,0425 |
| Задвижка | Разветвл. 3.31 | 75,256 | 0,15 | 0,6 | 0 | 0,03 | 0,0425 |
| Разветвл. 3.31 | Енисейская, 7 | 10,396 | 0,125 | 0,2 | 0 | 0,01 | 0,0207 |
| Разветвл. 3.31 | Разветвл. 3.32 | 46,23 | 0,15 | 0,4 | 0 | 0,01 | 0,0284 |
| Разветвл. 3.32 | Енисейская, 9 | 8,28 | 0,125 | 0,2 | 0 | 0,01 | 0,0207 |
| Разветвл. 3.32 | Енисейская, 11 | 28,842 | 0,125 | 0,2 | 0 | 0,01 | 0,0207 |
| Задвижка | ТК-5.5 | 14,582 | 0,4 | 12,6296 | 0 | 0,14 | 0,12 |
| Разветвл. 3.33 | Задвижка | 35,006 | 0,4 | 12,6296 | 0 | 0,14 | 0,12 |
| Разветвл. 3.33 | Задвижка | 7,176 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| ПГ5-8 | Разветвл. 3.33 | 25,53 | 0,4 | 12,8936 | 0 | 0,14 | 0,1226 |
| Разветвл. 3.34 | ПГ5-8 | 30,958 | 0,4 | 14,5136 | 0 | 0,18 | 0,138 |
| Разветвл. 3.34 | Задвижка | 11,73 | 0,1 | 0,98 | 0 | 1,07 | 0,1611 |
| Задвижка | Разветвл. 3.35 | 70,61 | 0,1 | 0,98 | 0 | 1,07 | 0,1611 |
| Разветвл. 3.35 | Первопроходцев, 1 к1 | 7,59 | 0,125 | 0,563 | 0 | 0,11 | 0,0582 |
| Разветвл. 3.35 | Первопроходцев, 1 к2 | 70,886 | 0,125 | 0,417 | 0 | 0,03 | 0,0431 |
| Разветвл. 3.36 | Разветвл. 3.34 | 19,55 | 0,4 | 15,4936 | 0 | 0,21 | 0,1473 |
| Разветвл. 3.36 | Задвижка | 10,488 | 0,1 | 0,583 | 0 | 0,39 | 0,0959 |
| Задвижка | Енисейская, 6 | 15,87 | 0,1 | 0,583 | 0 | 0,39 | 0,0959 |
| ПГ5-9 | Разветвл. 3.36 | 41,308 | 0,4 | 16,0766 | 0 | 0,22 | 0,1528 |
| Разветвл. 3.97 | ПГ5-9 | 15,502 | 0,4 | 16,0766 | 0 | 0,22 | 0,1528 |
| Разветвл. 3.37 | Задвижка | 9,062 | 0,1 | 1,484 | 0 | 2,42 | 0,244 |
| Задвижка | Енисейская, 15 | 30,636 | 0,1 | 1,484 | 0 | 2,42 | 0,244 |
| Разветвл. 3.38 | Разветвл. 3.37 | 9,476 | 0,4 | 18,1006 | 0 | 0,28 | 0,172 |
| Разветвл. 3.38 | Задвижка | 6,44 | 0,1 | 0,138 | 0 | 0,02 | 0,0227 |
| Задвижка | Енисейская, 6а | 24,012 | 0,1 | 0,138 | 0 | 0,02 | 0,0227 |
| ПГ5-10 | Разветвл. 3.38 | 29,302 | 0,4 | 18,2386 | 0 | 0,28 | 0,1734 |
| Разветвл. 3.39 | ПГ5-10 | 11,5 | 0,4 | 18,2386 | 0 | 0,28 | 0,1734 |
| Разветвл. 3.39 | Задвижка | 6,486 | 0,1 | 1,804 | 0 | 3,56 | 0,2966 |
| Задвижка | Разветвл. 3.40 | 44,62 | 0,1 | 1,804 | 0 | 3,56 | 0,2966 |
| Разветвл. 3.40 | Енисейская, 10 | 7,038 | 0,08 | 0,583 | 0 | 1,17 | 0,1515 |
| Разветвл. 3.40 | Разветвл. 3.41 | 64,538 | 0,1 | 1,221 | 0 | 1,65 | 0,2008 |
| Разветвл. 3.41 | Енисейская, 8 | 6,21 | 0,08 | 0,417 | 0 | 0,61 | 0,1084 |
| Разветвл. 3.41 | Разветвл. 3.96 | 9,936 | 0,1 | 0,804 | 0 | 0,73 | 0,1322 |
| Разветвл. 3.42 | Разветвл. 3.39 | 58,972 | 0,4 | 20,0426 | 0 | 0,34 | 0,1905 |
| Разветвл. 3.42 | Задвижка | 10,442 | 0,1 | 0,167 | 0 | 0,02 | 0,0275 |
| Задвижка | Енисейская, 12 | 19,228 | 0,1 | 0,167 | 0 | 0,02 | 0,0275 |
| Разветвл. 3.43 | Разветвл. 3.42 | 18,768 | 0,4 | 20,2096 | 0 | 0,35 | 0,1921 |
| Задвижка | Разветвл. 3.43 | 7,406 | 0,1 | 0,065 | 0 | 0,01 | 0,0107 |
| Разветвл. 3.44 | Задвижка | 24,518 | 0,1 | 0,065 | 0 | 0,01 | 0,0107 |
| Разветвл. 3.44 | Енисейская, 17 | 7,498 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Разветвл. 3.45 | Разветвл. 3.43 | 12,65 | 0,4 | 20,2747 | 0 | 0,35 | 0,1927 |
| Разветвл. 3.45 | Задвижка | 7,406 | 0,1 | 0,344 | 0 | 0,14 | 0,0566 |
| Задвижка | Разветвл. 3.44 | 26,588 | 0,1 | 0,344 | 0 | 0,14 | 0,0566 |
| Разветвл. 3.46 | Разветвл. 3.45 | 43,424 | 0,4 | 20,6186 | 0 | 0,36 | 0,196 |
| Разветвл. 3.46 | Задвижка | 10,12 | 0,1 | 2,75 | 0 | 8,22 | 0,4521 |
| Задвижка | Разветвл. 3.47 | 63,618 | 0,1 | 2,75 | 0,001 | 8,22 | 0,4521 |
| Разветвл. 3.47 | Енисейская, 14 | 10,534 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 3.47 | Енисейская, 16 | 65,688 | 0,08 | 1 | 0 | 3,38 | 0,2598 |
| ПГ5-11 | Разветвл. 3.46 | 34,316 | 0,4 | 23,3686 | 0 | 0,47 | 0,2221 |
| ПГ5-11 | Задвижка | 9,384 | 0,1 | 1 | 0 | 1,11 | 0,1644 |
| Задвижка | Енисейская, 18 | 10,856 | 0,1 | 1 | 0 | 1,11 | 0,1644 |
| ПГ5-12 | ПГ5-11 | 69,966 | 0,4 | 24,3686 | 0 | 0,51 | 0,2316 |
| Задвижка | ПГ5-12 | 22,126 | 0,4 | 24,3686 | 0 | 0,51 | 0,2316 |
| ТК-5.4 | Задвижка | 11,224 | 0,4 | 24,3686 | 0 | 0,51 | 0,2316 |
| ТК-5.6 | ПГ5-30 | 72,634 | 0,3 | 11,4205 | 0 | 0,42 | 0,1909 |
| ПГ5-30 | Разветвл. 3.48 | 37,628 | 0,3 | 11,4205 | 0 | 0,42 | 0,1909 |
| Разветвл. 3.48 | Задвижка | 8,832 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 3.48 | ПГ5-25 | 9,43 | 0,3 | 11,0085 | 0 | 0,39 | 0,184 |
| ПГ5-25 | Разветвл. 3.49 | 44,988 | 0,3 | 11,0085 | 0 | 0,39 | 0,184 |
| Разветвл. 3.49 | Задвижка | 12,098 | 0,1 | 1,03 | 0 | 1,18 | 0,1693 |
| Задвижка | Разветвл. 3.50 | 34,04 | 0,1 | 1,03 | 0 | 1,18 | 0,1693 |
| Разветвл. 3.50 | Рудная, 11 | 7,498 | 0,08 | 0,397 | 0 | 0,56 | 0,1032 |
| Разветвл. 3.50 | Рудная, 9 | 33,212 | 0,08 | 0,633 | 0 | 1,38 | 0,1645 |
| Разветвл. 3.49 | Разветвл. 3.51 | 40,25 | 0,3 | 9,9785 | 0 | 0,32 | 0,1668 |
| Разветвл. 3.51 | Задвижка | 8,28 | 0,1 | 0,417 | 0 | 0,11 | 0,0686 |
| Задвижка | Рудная, 13 | 18,63 | 0,1 | 0,417 | 0 | 0,11 | 0,0686 |
| Разветвл. 3.51 | Разветвл. 3.52 | 55,568 | 0,3 | 9,5615 | 0 | 0,3 | 0,1598 |
| Разветвл. 3.52 | Задвижка | 8,372 | 0,15 | 1,956 | 0 | 0,51 | 0,1387 |
| Задвижка | Разветвл. 3.54 | 30,36 | 0,15 | 1,956 | 0 | 0,51 | 0,1387 |
| Разветвл. 3.52 | ПГ5-31 | 12,742 | 0,3 | 7,6055 | 0 | 0,19 | 0,1271 |
| ПГ5-31 | Разветвл. 3.53 | 46,414 | 0,3 | 7,6055 | 0 | 0,19 | 0,1271 |
| Разветвл. 3.53 | Задвижка | 7,544 | 0,15 | 2,013 | 0 | 0,54 | 0,1427 |
| Задвижка | Разветвл. 3.55 | 29,21 | 0,15 | 2,013 | 0 | 0,54 | 0,1427 |
| Разветвл. 3.53 | ПГ5-32 | 10,534 | 0,3 | 5,5925 | 0 | 0,1 | 0,0935 |
| Разветвл. 3.54 | Рудная, 17 к1 | 8,924 | 0,125 | 0,978 | 0 | 0,34 | 0,1011 |
| Разветвл. 3.54 | Рудная, 17 к2 | 36,662 | 0,125 | 0,978 | 0 | 0,34 | 0,1011 |
| Разветвл. 3.55 | Рудная, 19 к1 | 8,556 | 0,125 | 0,473 | 0 | 0,04 | 0,0489 |
| Разветвл. 3.55 | Разветвл. 3.99 | 39,974 | 0,15 | 1,54 | 0 | 0,32 | 0,1092 |
| ПГ5-32 | Разветвл. 3.56 | 46,736 | 0,3 | 5,5925 | 0 | 0,1 | 0,0935 |
| Разветвл. 3.56 | Задвижка | 8,648 | 0,15 | 1,167 | 0 | 0,19 | 0,0828 |
| Задвижка | Разветвл. 3.57 | 28,428 | 0,15 | 1,167 | 0 | 0,19 | 0,0828 |
| Разветвл. 3.57 | Рудная, 23 к1 | 8,326 | 0,125 | 0,417 | 0 | 0,03 | 0,0431 |
| Разветвл. 3.57 | Рудная, 23 к2 | 36,708 | 0,125 | 0,75 | 0 | 0,2 | 0,0775 |
| Разветвл. 3.56 | ПГ5-33 | 11,776 | 0,3 | 4,4255 | 0 | 0,06 | 0,074 |
| ПГ5-33 | Разветвл. 3.58 | 48,714 | 0,3 | 4,4255 | 0 | 0,06 | 0,074 |
| Разветвл. 3.58 | Задвижка | 8,602 | 0,15 | 0,957 | 0 | 0,13 | 0,0679 |
| Задвижка | Разветвл. 3.59 | 25,576 | 0,15 | 0,957 | 0 | 0,13 | 0,0679 |
| Разветвл. 3.59 | Рудная, 25 | 7,59 | 0,125 | 0,417 | 0 | 0,03 | 0,0431 |
| Разветвл. 3.59 | Рудная, 27 | 40,388 | 0,125 | 0,54 | 0 | 0,06 | 0,0558 |
| Разветвл. 3.58 | Разветвл. 3.60 | 55,2 | 0,3 | 3,4685 | 0 | 0,04 | 0,058 |
| Разветвл. 3.60 | Задвижка | 8,97 | 0,1 | 1,513 | 0 | 2,52 | 0,2488 |
| Задвижка | Разветвл. 3.61 | 16,422 | 0,1 | 1,513 | 0 | 2,52 | 0,2488 |
| Разветвл. 3.61 | Рудная, 39 к1 | 7,59 | 0,08 | 0,473 | 0 | 0,78 | 0,1229 |
| Разветвл. 3.61 | Рудная, 39 к2 | 51,888 | 0,08 | 0,5 | 0 | 0,87 | 0,1299 |
| Разветвл. 3.60 | ПГ5-34 | 9,016 | 0,3 | 1,9555 | 0 | 0,01 | 0,0327 |
| ПГ5-34 | Задвижка | 7,774 | 0,3 | 1,9555 | 0 | 0,01 | 0,0327 |
| Задвижка | ТК-5.7 | 26,128 | 0,3 | 1,9555 | 0 | 0,01 | 0,0327 |
| Задвижка | ТК-5.7 | 9,936 | 0,3 | 3,8515 | 0 | 0,05 | 0,0644 |
| ПГ5-27 | Задвижка | 15,594 | 0,3 | 3,8515 | 0 | 0,05 | 0,0644 |
| ТК-5.7 | Задвижка | 7,728 | 0,3 | 5,807 | 0 | 0,11 | 0,0971 |
| Задвижка | Разветвл. 3.62 | 9,936 | 0,3 | 5,807 | 0 | 0,11 | 0,0971 |
| Разветвл. 3.62 | Задвижка | 9,43 | 0,1 | 0,908 | 0 | 0,92 | 0,1493 |
| Задвижка | Разветвл. 3.63 | 26,082 | 0,1 | 0,908 | 0 | 0,92 | 0,1493 |
| Разветвл. 3.63 | Рудная, 45 к1 | 8,188 | 0,08 | 0,5 | 0 | 0,87 | 0,1299 |
| Разветвл. 3.63 | Рудная, 45 к2 | 38,502 | 0,08 | 0,408 | 0 | 0,59 | 0,106 |
| Разветвл. 3.62 | Разветвл. 3.64 | 53,636 | 0,3 | 4,899 | 0 | 0,08 | 0,0819 |
| Разветвл. 3.64 | ПГ5-26 | 21,022 | 0,3 | 1,964 | 0 | 0,01 | 0,0328 |
| ПГ5-26 | Разветвл. 3.65 | 17,618 | 0,3 | 1,964 | 0 | 0,01 | 0,0328 |
| Разветвл. 3.65 | Задвижка | 11,822 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,02 | 0,0329 |
| Задвижка | Рудная, 47 | 26,358 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,02 | 0,0329 |
| Разветвл. 3.66 | Пождепо, 1 | 11,776 | 0,08 | 0,385 | 0 | 0,52 | 0,1 |
| Разветвл. 3.64 | Задвижка | 11,546 | 0,1 | 2,935 | 0 | 9,36 | 0,4826 |
| Задвижка | Разветвл. 3.67 | 63,848 | 0,1 | 2,935 | 0,001 | 9,36 | 0,4826 |
| Разветвл. 3.67 | Задвижка | 9,844 | 0,1 | 1,185 | 0 | 1,55 | 0,1948 |
| Задвижка | Разветвл. 3.66 | 28,612 | 0,1 | 1,185 | 0 | 1,55 | 0,1948 |
| Разветвл. 3.66 | Пождепо, 1/1 | 42,274 | 0,08 | 0,8 | 0 | 2,18 | 0,2079 |
| Разветвл. 3.65 | ПГ5-36 | 105,846 | 0,3 | 1,764 | 0 | 0,01 | 0,0295 |
| ПГ5-36 | Разветвл. 3.68 | 15,686 | 0,3 | 1,764 | 0 | 0,01 | 0,0295 |
| Разветвл. 3.68 | Задвижка | 7,866 | 0,1 | 1 | 0 | 1,11 | 0,1644 |
| Разветвл. 3.69 | Рудная, 53 к1 | 9,384 | 0,08 | 0,5 | 0 | 0,87 | 0,1299 |
| Разветвл. 3.69 | Рудная, 53 к2 | 45,448 | 0,08 | 0,5 | 0 | 0,87 | 0,1299 |
| Разветвл. 3.68 | ПГ5-37 | 103,132 | 0,1 | 0,764 | 0 | 0,66 | 0,1256 |
| ПГ5-37 | Задвижка | 28,566 | 0,1 | 0,764 | 0 | 0,66 | 0,1256 |
| Задвижка | Разветвл. 4 | 17,296 | 0,1 | 0,764 | 0 | 0,66 | 0,1256 |
| Разветвл. 3.67 | Задвижка | 138,92 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | ЭРЦ | 12,696 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| ПГ5-28 | ПГ5-27 | 155,388 | 0,3 | 4,1155 | 0 | 0,06 | 0,0688 |
| Разветвл. 3.70 | ПГ5-28 | 35,19 | 0,3 | 4,1155 | 0 | 0,06 | 0,0688 |
| Разветвл. 3.70 | Задвижка | 8,832 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Рудная, 37 | 18,63 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Разветвл. 3.98 | Разветвл. 3.70 | 22,264 | 0,3 | 4,6555 | 0 | 0,07 | 0,0778 |
| Разветвл. 3.71 | Задвижка | 10,166 | 0,1 | 1,5 | 0 | 2,47 | 0,2466 |
| Задвижка | Разветвл. 3.72 | 37,352 | 0,1 | 1,5 | 0 | 2,47 | 0,2466 |
| Разветвл. 3.72 | Рудная, 35 к1 | 7,176 | 0,08 | 0,75 | 0 | 1,92 | 0,1949 |
| Разветвл. 3.72 | Рудная, 35 к2 | 55,154 | 0,08 | 0,75 | 0 | 1,92 | 0,1949 |
| ПГ5-29 | Разветвл. 3.71 | 34,546 | 0,3 | 6,6955 | 0 | 0,15 | 0,1119 |
| Разветвл. 3.73 | ПГ5-29 | 31,556 | 0,3 | 6,6955 | 0 | 0,15 | 0,1119 |
| Разветвл. 3.73 | Задвижка | 9,568 | 0,1 | 0,435 | 0 | 0,22 | 0,0715 |
| Задвижка | Рудная, 19а | 16,238 | 0,1 | 0,435 | 0 | 0,22 | 0,0715 |
| Разветвл. 3.73 | Задвижка | 11,04 | 0,15 | 0,824 | 0 | 0,09 | 0,0584 |
| Задвижка | Разветвл. 3.74 | 53,682 | 0,15 | 0,824 | 0 | 0,09 | 0,0584 |
| Разветвл. 3.74 | Супермаркет | 11,592 | 0,125 | 0,412 | 0 | 0,03 | 0,0426 |
| Разветвл. 3.74 | Детский сад | 56,304 | 0,125 | 0,412 | 0 | 0,03 | 0,0426 |
| ПГ5-35 | Разветвл. 3.73 | 30,36 | 0,3 | 7,9545 | 0 | 0,21 | 0,133 |
| Разветвл. 3.75 | ПГ5-35 | 21,758 | 0,3 | 7,9545 | 0 | 0,21 | 0,133 |
| Разветвл. 3.75 | Задвижка | 10,58 | 0,1 | 0,75 | 0 | 0,63 | 0,1233 |
| Задвижка | Рудная, 17 к3 | 16,744 | 0,1 | 0,75 | 0 | 0,63 | 0,1233 |
| Разветвл. 3.75 | Задвижка | 13,57 | 0,15 | 1,553 | 0 | 0,33 | 0,1101 |
| Задвижка | Разветвл. 3.76 | 54,602 | 0,15 | 1,553 | 0 | 0,33 | 0,1101 |
| Разветвл. 3.76 | Рудная, 29 к1 | 7,958 | 0,125 | 0,5 | 0 | 0,05 | 0,0517 |
| Разветвл. 3.76 | Разветвл. 3.77 | 93,012 | 0,15 | 1,053 | 0 | 0,15 | 0,0747 |
| Разветвл. 3.77 | Рудная, 29 к2 | 7,452 | 0,125 | 0,883 | 0 | 0,27 | 0,0912 |
| Разветвл. 3.77 | Рудная, 29 к3 | 55,384 | 0,125 | 0,17 | 0 | 0,01 | 0,0176 |
| Задвижка | Разветвл. 3.75 | 43,884 | 0,3 | 10,2575 | 0 | 0,34 | 0,1714 |
| ТК-5.8 | Задвижка | 12,282 | 0,3 | 10,2575 | 0 | 0,34 | 0,1714 |
| Разветвл. 3.78 | Разветвл. 3.87 | 11,914 | 0,5 | 16,9941 | 0 | 0,05 | 0,0866 |
| Разветвл. 3.79 | Задвижка | 11,132 | 0,3 | 56,6824 | 0 | 10,3 | 0,9474 |
| Разветвл. 3.79 | Разветвл. 3.80 | 4,922 | 0,3 | 44,1775 | 0 | 6,26 | 0,7384 |
| Разветвл. 3.80 | Задвижка | 8,234 | 0,3 | 44,1775 | 0 | 6,26 | 0,7384 |
| Разветвл. 3.81 | Задвижка | 380,604 | 0,3 | 44,1775 | 0,002 | 6,26 | 0,7384 |
| Разветвл. 3.82 | Задвижка | 7,452 | 0,3 | 83,1462 | 0 | 22,14 | 1,3897 |
| Задвижка | ТК-4.3 | 9,246 | 0,3 | 83,1462 | 0 | 22,14 | 1,3897 |
| Задвижка | Разветвл. 3.82 | 19,136 | 0,3 | 44,1775 | 0 | 3,98 | 0,625 |
| Задвижка | Разветвл. 3.82 | 8,694 | 0,3 | 38,9687 | 0 | 3,1 | 0,5513 |
| Разветвл. 3.83 | Разветвл. 4.5 | 13,34 | 0,3 | 42,7587 | 0 | 5,86 | 0,7147 |
| Разветвл. 3.84 | Разветвл. 3.79 | 14,582 | 0,5 | 100,8599 | 0 | 1,67 | 0,5137 |
| Разветвл. 3.85 | Разветвл. 3.84 | 4,784 | 0,5 | 136,8681 | 0 | 3,07 | 0,6971 |
| Задвижка | Разветвл. 3.81 | 454,94 | 0,3 | 44,1775 | 0,002 | 3,98 | 0,625 |
| Задвижка | Разветвл. 3.83 | 439,3 | 0,3 | 56,6824 | 0,003 | 6,55 | 0,8019 |
| Разветвл. 3.86 | Разветвл. 4.54 | 1035,874 | 0,5 | 57,9103 | 0,001 | 0,87 | 0,3485 |
| Разветвл. 3.87 | Задвижка | 8,372 | 0,5 | 146,3092 | 0 | 3,5 | 0,7451 |
| Разветвл. 3.86 | Задвижка | 16,192 | 0,5 | 64,2894 | 0 | 0,68 | 0,3274 |
| Задвижка | Разветвл. 3.87 | 5 | 0,5 | 64,2894 | 0 | 0,68 | 0,3274 |
| Задвижка | Разветвл. 3.85 | 66,838 | 0,5 | 146,3092 | 0 | 3,5 | 0,7451 |
| Разветвл. 2.93 | Задвижка | 8,004 | 0,1 | 0,667 | 0 | 0,5 | 0,1097 |
| Задвижка | Новая, 13 | 20,24 | 0,1 | 0,667 | 0 | 0,5 | 0,1097 |
| Задвижка | Енисейская, 30 | 44,482 | 0,1 | 0,583 | 0 | 0,39 | 0,0959 |
| Разветвл. 3.88 | Разветвл. 2.97 | 35,328 | 0,2 | 0,867 | 0 | 0,01 | 0,0333 |
| Разветвл. 3.88 | Задвижка | 7,084 | 0,1 | 1,038 | 0 | 1,2 | 0,1707 |
| Задвижка | Разветвл. 3.89 | 15,502 | 0,1 | 1,038 | 0 | 1,2 | 0,1707 |
| Разветвл. 3.89 | Новая, 17 | 14,352 | 0,08 | 0,883 | 0 | 2,65 | 0,2294 |
| Разветвл. 3.89 | Новая, 15 | 33,672 | 0,08 | 0,155 | 0 | 0,04 | 0,0403 |
| ПГ5-24 | Задвижка | 7,544 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Енисейская, 20 | 9,936 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 3.4 | Задвижка | 9,706 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Задвижка | Енисейская, 16а | 13,984 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Задвижка | Разветвл. 3.90 | 22,126 | 0,3 | 4,1601 | 0 | 0,06 | 0,0695 |
| Разветвл. 3.90 | Задвижка | 7,084 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Первопроходцев, 7а | 16,79 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 3.12 | Задвижка | 7,038 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Задвижка | Рудная, 3 | 19,32 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Разветвл. 3.91 | Разветвл. 3.11 | 92,966 | 0,4 | 37,0165 | 0 | 1,17 | 0,3518 |
| Разветвл. 3.91 | Задвижка | 11,454 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Рудная, 1/1 | 31,188 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| ПГ5-3 | Задвижка | 10,672 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Задвижка | Супермаркет | 18,768 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Разветвл. 3.92 | Рудная, 7 | 7,544 | 0,1 | 0,65 | 0 | 0,48 | 0,1069 |
| Разветвл. 3.92 | Магазин | 21,85 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Разветвл. 3.19 | 42,228 | 0,125 | 1,522 | 0 | 0,8 | 0,1573 |
| Разветвл. 3.28 | Разветвл. 3.93 | 11,178 | 0,4 | 10,1286 | 0 | 0,09 | 0,0963 |
| Разветвл. 3.93 | Магазин | 7,406 | 0,032 | 0,54 | 0,001 | 132,09 | 1,0171 |
| ПГ5-8 | Разветвл. 3.94 | 10,856 | 0,1 | 1,62 | 0 | 2,88 | 0,2664 |
| Разветвл. 3.94 | Магазин | 30,13 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 3.94 | Разветвл. 3.95 | 8,05 | 0,1 | 1,08 | 0 | 1,29 | 0,1776 |
| Разветвл. 3.95 | Кафе, бар | 9,798 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 3.95 | Магазин | 39,79 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 3.96 | Енисейская, 8а | 32,798 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Разветвл. 3.96 | Задвижка | 7,406 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Задвижка | Енисейская, 8/1 | 23,23 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Разветвл. 3.37 | Разветвл. 3.97 | 41,86 | 0,4 | 16,6166 | 0 | 0,24 | 0,1579 |
| Разветвл. 3.97 | Задвижка | 7,36 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Енисейская, 15/1 | 11,868 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 3.71 | Разветвл. 3.98 | 13,018 | 0,3 | 5,1955 | 0 | 0,09 | 0,0868 |
| Разветвл. 3.98 | Задвижка | 9,062 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Магазин | 33,442 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| ПГ5-27 | Задвижка | 14,812 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Задвижка | Магазин | 10,028 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Разветвл. 3.61 | Магазин | 22,54 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 3.99 | Рудная, 19 к2 | 6,44 | 0,125 | 1 | 0 | 0,35 | 0,1033 |
| Разветвл. 3.99 | Магазин | 59,662 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4 | Федоровского, 2 | 13,294 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,29 | 0,0822 |
| Разветвл. 4 | Федоровского, 2а | 44,712 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Задвижка | Разветвл. 4.1 | 15,042 | 0,1 | 1,603 | 0 | 2,82 | 0,2636 |
| Разветвл. 4.1 | Федоровского, 1 | 7,728 | 0,08 | 0,403 | 0 | 0,57 | 0,1047 |
| Разветвл. 4.1 | Разветвл. 4.2 | 59,018 | 0,1 | 1,2 | 0 | 1,59 | 0,1973 |
| Разветвл. 4.2 | Федоровского, 3 к1 | 6,44 | 0,08 | 0,6 | 0 | 1,24 | 0,1559 |
| Разветвл. 4.2 | Федоровского, 3 к2 | 83,122 | 0,08 | 0,6 | 0 | 1,24 | 0,1559 |
| Разветвл. 4.3 | Маслова, 10к1 | 6,486 | 0,125 | 0,376 | 0 | 0,02 | 0,0389 |
| Разветвл. 4.3 | Продуктовая база | 75,21 | 0,125 | 0,54 | 0 | 0,06 | 0,0558 |
| Разветвл. 4.4 | Разветвл. 1.83 | 37,95 | 0,15 | 1,625 | 0 | 0,36 | 0,1152 |
| Разветвл. 4.4 | Магазин | 31,234 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Разветвл. 4.5 | Задвижка | 370,162 | 0,3 | 38,9687 | 0,001 | 3,1 | 0,5513 |
| Разветвл. 4.5 | Задвижка | 18,446 | 0,15 | 3,79 | 0 | 1,9 | 0,2687 |
| Разветвл. 4.6 | Маслова, 11 | 8,464 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 4.6 | Магазин | 18,86 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Разветвл. 4.7 | Разветвл. 3.83 | 161,092 | 0,3 | 13,9237 | 0 | 0,63 | 0,2327 |
| Разветвл. 4.7 | Задвижка | 25,668 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 4.8 | ПГ2-23 | 23,46 | 0,3 | 13,1507 | 0 | 0,56 | 0,2198 |
| Разветвл. 4.8 | Задвижка | 6,532 | 0,1 | 0,8022 | 0 | 0,72 | 0,1319 |
| Разветвл. 4.9 | Маслова, 12 | 6,716 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Задвижка | Разветвл. 4.9 | 13,938 | 0,1 | 0,8022 | 0 | 0,72 | 0,1319 |
| Разветвл. 1.48 | Магазин | 34,27 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Задвижка | Таймырская, 26 | 8,51 | 0,08 | 0,362 | 0 | 0,47 | 0,0941 |
| Задвижка | Таймырская, 24 | 34,914 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Разветвл. 4.10 | Задвижка | 52,854 | 0,3 | 4,1918 | 0 | 0,06 | 0,0701 |
| Разветвл. 4.10 | Задвижка | 5,888 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Задвижка | Магазин | 28,014 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Разветвл. 4.11 | Диксона, 11 | 8,004 | 0,1 | 0,577 | 0 | 0,38 | 0,0949 |
| ПГ3-12 | Задвижка | 10,442 | 0,1 | 0,4861 | 0 | 0,27 | 0,0799 |
| Задвижка | Разветвл. 4.11 | 58,374 | 0,1 | 0,4861 | 0 | 0,27 | 0,0799 |
| Разветвл. 3.85 | Задвижка | 10,488 | 0,15 | 9,441 | 0 | 6,32 | 0,5343 |
| Задвижка | Задвижка | 400,292 | 0,15 | 9,441 | 0,003 | 6,32 | 0,5343 |
| Разветвл. 4.12 | Задвижка | 21,298 | 0,3 | 42,0963 | 0 | 5,68 | 0,7036 |
| Задвижка | ТК-2.2 | 17,434 | 0,3 | 42,0963 | 0 | 5,68 | 0,7036 |
| Разветвл. 4.13 | Разветвл. 4.12 | 6,026 | 0,3 | 32,6552 | 0 | 2,18 | 0,462 |
| Разветвл. 4.13 | Задвижка | 10,626 | 0,1 | 1,75 | 0 | 1,68 | 0,2228 |
| Задвижка | Насосная станция №31 | 100,326 | 0,1 | 1,75 | 0 | 1,68 | 0,2228 |
| Задвижка | Разветвл. 4.12 | 23,874 | 0,15 | 9,441 | 0 | 6,32 | 0,5343 |
| Разветвл. 3.84 | Задвижка | 9,292 | 0,25 | 36,0082 | 0 | 6,47 | 0,7336 |
| Задвижка | Разветвл. 4.14 | 190,21 | 0,25 | 36,0082 | 0,001 | 6,47 | 0,7336 |
| Разветвл. 4.14 | Задвижка | 17,802 | 0,1 | 1,603 | 0 | 2,82 | 0,2636 |
| Задвижка | Задвижка | 119,554 | 0,1 | 1,603 | 0 | 2,82 | 0,2636 |
| Разветвл. 4.14 | Разветвл. 4.13 | 217,258 | 0,25 | 34,4052 | 0,001 | 5,91 | 0,7009 |
| ПГ2-3 | Разветвл. 4.15 | 58,052 | 0,3 | 19,6802 | 0 | 1,25 | 0,3289 |
| Разветвл. 4.15 | Задвижка | 9,062 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Задвижка | Строителей, 12а | 72,082 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 4.16 | Строителей, 19 | 9,844 | 0,1 | 0,174 | 0 | 0,02 | 0,0286 |
| Задвижка | Магазин | 14,536 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.16 | Магазин | 24,518 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Разветвл. 4.17 | Задвижка | 14,582 | 0,2 | 2,7907 | 0 | 0,21 | 0,1073 |
| Разветвл. 4.17 | Задвижка | 8,786 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Задвижка | Кафе, бар | 21,528 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Разветвл. 1.1 | Разветвл. 4.18 | 83,03 | 0,3 | 6,0487 | 0 | 0,12 | 0,1011 |
| Разветвл. 4.18 | Задвижка | 9,154 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Ресторан | 90,436 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Разветвл. 4.19 | Разветвл. 1.21 | 12,328 | 0,2 | 0,9674 | 0 | 0,03 | 0,0372 |
| Разветвл. 4.19 | Задвижка | 9,706 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Задвижка | Автомойка | 154,79 | 0,05 | 0,264 | 0,001 | 3,28 | 0,1906 |
| Разветвл. 1.62 | Задвижка | 8,602 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Школа №20 | 52,026 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 4.20 | Разветвл. 4.21 | 35,926 | 0,3 | 36,9316 | 0 | 4,38 | 0,6173 |
| Разветвл. 4.20 | Задвижка | 5,842 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Магазин | 11,638 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.21 | Разветвл. 1.92 | 78,384 | 0,3 | 36,5226 | 0 | 4,28 | 0,6105 |
| Разветвл. 4.21 | Задвижка | 8,694 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Федоровского, 13 | 52,67 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Разветвл. 4.22 | Гимназия №48 | 18,538 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 4.22 | Разветвл. 4.23 | 55,844 | 0,1 | 1,08 | 0 | 1,29 | 0,1776 |
| Разветвл. 4.23 | Магазин | 22,54 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.23 | Бауманская, 9Б | 27,83 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| ПГ4р-18 | Разветвл. 4.24 | 45,172 | 0,3 | 14,9118 | 0 | 0,72 | 0,2492 |
| Разветвл. 4.24 | Задвижка | 6,026 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Задвижка | Игарская, 4 | 9,614 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| ПГ4р-15 | Задвижка | 7,958 | 0,1 | 0,7276 | 0 | 0,6 | 0,1196 |
| Задвижка | Разветвл. 4.25 | 18,446 | 0,1 | 0,7276 | 0 | 0,6 | 0,1196 |
| Разветвл. 4.25 | Игарская, 6 | 7,13 | 0,125 | 0,376 | 0 | 0,02 | 0,0389 |
| Разветвл. 4.25 | Задвижка | 20,608 | 0,1 | 0,3516 | 0 | 0,07 | 0,0578 |
| Разветвл. 4.26 | Игарская, 18 | 37,398 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 4.26 | Магазин | 14,03 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| ПГ4р-11 | Разветвл. 4.27 | 40,572 | 0,3 | 9,2958 | 0 | 0,28 | 0,1554 |
| Разветвл. 4.27 | Задвижка | 9,338 | 0,1 | 0,978 | 0 | 1,07 | 0,1608 |
| Задвижка | Бауманская, 29а | 123,372 | 0,1 | 0,978 | 0 | 1,07 | 0,1608 |
| ПГ4р-5 | Задвижка | 11,868 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Бауманская, 33а | 38,594 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 4.28 | ПГ4а-6 | 25,852 | 0,3 | 6,9245 | 0 | 0,16 | 0,1157 |
| Разветвл. 4.28 | Задвижка | 6,486 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Дудинская, 1а | 12,374 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.29 | Игарская, 44 | 7,222 | 0,08 | 0,47 | 0 | 0,77 | 0,1221 |
| Разветвл. 4.29 | Детский сад | 68,356 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ4а-8 | Разветвл. 2.80 | 24,012 | 0,1 | 2,7972 | 0 | 8,51 | 0,4599 |
| Разветвл. 4.30 | Разветвл. 2.82 | 18,492 | 0,3 | 3,4828 | 0 | 0,04 | 0,0582 |
| Разветвл. 4.30 | Задвижка | 5,888 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Игарская, 46/2 | 22,908 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.31 | Разветвл. 4.32 | 19,78 | 0,1 | 0,916 | 0 | 0,94 | 0,1506 |
| Разветвл. 4.32 | Игарская, 46 | 10,718 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 4.32 | Магазин | 22,77 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.33 | Разветвл. 4.30 | 4,876 | 0,3 | 4,0228 | 0 | 0,05 | 0,0672 |
| Разветвл. 4.33 | Задвижка | 8,142 | 0,3 | 2,4642 | 0 | 0,02 | 0,0412 |
| Задвижка | Разветвл. 4.34 | 93,242 | 0,3 | 2,4642 | 0 | 0,02 | 0,0412 |
| Разветвл. 4.34 | Магазин | 6,026 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.34 | ПГ4а-11 | 80,362 | 0,3 | 1,9242 | 0 | 0,01 | 0,0322 |
| ПГ4а-11 | Разветвл. 2.88 | 101,246 | 0,3 | 2,376 | 0 | 0,02 | 0,0397 |
| ПГ4а-1 | Задвижка | 8,234 | 0,05 | 1,75 | 0,001 | 136,84 | 1,2631 |
| Задвижка | Магазин | 18,124 | 0,05 | 1,75 | 0,002 | 136,84 | 1,2631 |
| Разветвл. 2.41 | Бауманская, 34/1 | 12,282 | 0,05 | 0,264 | 0 | 3,28 | 0,1906 |
| Разветвл. 4.35 | Космонавтов, 41 | 25,254 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Разветвл. 4.35 | Космонавтов, 39 | 42,596 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 2.30 | Магазин | 22,77 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.36 | Разветвл. 2.30 | 18,446 | 0,1 | 0,916 | 0 | 0,94 | 0,1506 |
| Разветвл. 4.36 | Космонавтов, 35а/1 | 20,148 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.37 | Бауманская, 28/1 | 39,422 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.37 | Бауманская, 28/2 | 28,75 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.38 | Разветвл. 4.37 | 29,808 | 0,8 | 1,08 | 0 | 0 | 0,0024 |
| Разветвл. 4.38 | Бауманская, 26 | 7,314 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Задвижка | Разветвл. 4.39 | 14,076 | 0,1 | 1,328 | 0 | 1,95 | 0,2183 |
| Разветвл. 4.39 | Разветвл. 2.48 | 34,086 | 0,1 | 0,788 | 0 | 0,7 | 0,1296 |
| Разветвл. 4.39 | Бауманская, 22Б | 43,056 | 0,08 | 0,54 | 0 | 1,01 | 0,1403 |
| Разветвл. 4.40 | Бауманская, 18 | 21,85 | 0,1 | 0,376 | 0 | 0,08 | 0,0618 |
| Разветвл. 4.40 | Бауманская, 22/1 | 35,42 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.41 | Разветвл. 1.98 | 46,966 | 0,1 | 2,162 | 0 | 5,1 | 0,3555 |
| Разветвл. 4.41 | Задвижка | 6,854 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Магазин | 58,144 | 0,05 | 0,54 | 0,001 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.42 | Космонавтов, 15 | 11,086 | 0,1 | 0,47 | 0 | 0,26 | 0,0773 |
| Разветвл. 4.42 | Магазин | 27,186 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.43 | Игарская, 60 | 47,38 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| Разветвл. 4.43 | Игарская, 58 | 6,44 | 0,08 | 0,376 | 0 | 0,5 | 0,0977 |
| Разветвл. 4.44 | Новая, 12 | 13,662 | 0,1 | 0,883 | 0 | 0,87 | 0,1452 |
| Разветвл. 4.44 | Магазин | 77,97 | 0,05 | 0,15 | 0 | 0,4 | 0,0986 |
| Разветвл. 4.45 | Разветвл. 2.99 | 26,864 | 0,4 | 28,1675 | 0 | 0,68 | 0,2677 |
| Разветвл. 4.45 | Задвижка | 7,912 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Магазин | 21,114 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.46 | ПГ5-17 | 16,974 | 0,4 | 28,7075 | 0 | 0,7 | 0,2729 |
| Разветвл. 4.46 | Задвижка | 4,416 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Магазин | 8,326 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | Разветвл. 3.69 | 15,502 | 0,1 | 1 | 0 | 1,11 | 0,1644 |
| Задвижка | Школа №43 | 21,804 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Магазин | 14,076 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Разветвл. 1.75 | 22,494 | 0,3 | 8,5307 | 0 | 0,24 | 0,1426 |
| Задвижка | Разветвл. 1.49 | 70,518 | 0,3 | 22,2908 | 0 | 1,6 | 0,3726 |
| ПГ3-2 | Задвижка | 115,598 | 0,2 | 2,0573 | 0 | 0,12 | 0,0791 |
| Разветвл. 4.47 | Таймырская, 18 | 7,774 | 0,08 | 0,148 | 0 | 0,04 | 0,0385 |
| Разветвл. 4.47 | Магазин | 22,77 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.48 | Разветвл. 1.36 | 30,268 | 0,1 | 0,684 | 0 | 0,53 | 0,1125 |
| Разветвл. 4.48 | Магазин | 12,42 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.49 | Строителей, 33 | 11,086 | 0,125 | 0,148 | 0 | 0,01 | 0,0153 |
| Разветвл. 4.49 | Магазин | 14,398 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 1.42 | Задвижка | 7,82 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Задвижка | Горняков, 3 | 25,07 | 0,1 | 0,148 | 0 | 0,02 | 0,0243 |
| Разветвл. 4.50 | Спортивная, 10а | 107,732 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,05 | 0,0525 |
| Разветвл. 4.50 | Спортивная, 10/1 | 7,774 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.51 | Разветвл. 2.11 | 52,348 | 0,15 | 1,021 | 0 | 0,14 | 0,0724 |
| Разветвл. 4.51 | Магазин | 9,568 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Разветвл. 4.52 | Разветвл. 2.31 | 6,67 | 0,3 | 18,0292 | 0 | 1,05 | 0,3013 |
| Разветвл. 4.52 | Задвижка | 8,602 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Космонавтов, 14 | 76,406 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 4.53 | Федоровского, 25 | 46,598 | 0,1 | 0,322 | 0 | 0,06 | 0,0529 |
| Разветвл. 4.53 | Магазин | 36,938 | 0,05 | 0,54 | 0 | 13,31 | 0,3898 |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №1) | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №2) | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №3) | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №4) | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №5) | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-28 (насос №6) | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл. 4.54 | Задвижка | 6,854 | 0,1 | 2,16 | 0 | 2,27 | 0,275 |
| Разветвл. 1.46 | Горняков, 11 | 31,924 | 0,08 | 0,174 | 0 | 0,03 | 0,0346 |
| Задвижка | ПНС-25 (насос №4) | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-25 (насос №3) | 1 | 0,3 | 74,3911 | 0 | 17,72 | 1,2434 |
| Задвижка | ПНС-25 (насос №2) | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-25 (насос №1) | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4.11 | Задвижка | 1 | 0,3 | 14,6972 | 0 | 0,44 | 0,2079 |
| ТК-2.1 | Задвижка | 1 | 0,3 | 17,8461 | 0 | 0,65 | 0,2525 |
| ТК-1.4 | Разветвл. 1.20 | 100 | 0,2 | 1,3794 | 0 | 0,03 | 0,0439 |
| ПГ4а-3 | Разветвл. 2.75 | 20 | 0,3 | 8,3817 | 0 | 0,15 | 0,1186 |