Приложение 3

Таблица 1

Результаты гидравлического расчета сетей водоснабжения поселка Снежногорск МО г. Норильск

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземный водозабор | Уз-1 | 3 | 0,5 | 91,8815 | 0,004 | 1,38 | 0,468 |
| Уз-1 | Задвижка 89 | 450 | 0,25 | 46,1807 | 4,787 | 10,64 | 0,9408 |
| Уз-1 | Задвижка 92 | 460 | 0,25 | 45,7008 | 4,793 | 10,42 | 0,931 |
| ТК-1 | Задвижка 1 | 4 | 0,2 | 34,9585 | 0,082 | 20,47 | 1,1128 |
| Задвижка 1 | Уз-2 | 3 | 0,2 | 34,9585 | 0,061 | 20,47 | 1,1128 |
| Уз-2 | Задвижка 2 | 3 | 0,05 | 0,004 | 0 | 0 | 0,002 |
| Задвижка 2 | Гостиница | 52 | 0,05 | 0,004 | 0 | 0 | 0,002 |
| Уз-2 | Уз-3 | 17 | 0,2 | 34,9545 | 0,348 | 20,47 | 1,1127 |
| Уз-3 | ПГ-29 | 31 | 0,2 | 34,6956 | 0,625 | 20,17 | 1,1044 |
| Уз-3 | Задвижка 3 | 3 | 0,05 | 0,2589 | 0,004 | 1,25 | 0,1319 |
| Задвижка 3 | Уз-51 | 19 | 0,05 | 0,2589 | 0,024 | 1,25 | 0,1319 |
| ПГ-29 | ТК-2 | 10 | 0,15 | 34,6956 | 0,849 | 84,92 | 1,9634 |
| ТК-2 | Задвижка 4 | 5 | 0,05 | 0,6275 | 0,035 | 6,99 | 0,3196 |
| Задвижка 4 | Жилой дом №1 | 7 | 0,05 | 0,6275 | 0,049 | 6,99 | 0,3196 |
| ТК-2 | ТК-3 | 22 | 0,15 | 34,0681 | 1,801 | 81,88 | 1,9279 |
| ТК-3 | Задвижка 5 | 5 | 0,15 | 32,8131 | 0,38 | 75,96 | 1,8569 |
| ТК-3 | Задвижка 6 | 5 | 0,15 | 1,255 | 0,001 | 0,12 | 0,071 |
| Задвижка 5 | Уз-4 | 10 | 0,15 | 32,8131 | 0,76 | 75,96 | 1,8569 |
| Уз-4 | Общественный центр | 35 | 0,032 | 0,009 | 0,002 | 0,06 | 0,0112 |
| Задвижка 6 | ПГ-31 | 99 | 0,15 | 1,255 | 0,012 | 0,12 | 0,071 |
| ПГ-31 | ТК-3* | 9 | 0,15 | 1,255 | 0,001 | 0,12 | 0,071 |
| ТК-3* | Задвижка 7 | 4 | 0,05 | 0,6275 | 0,028 | 6,99 | 0,3196 |
| Задвижка 7 | Жилой дом №3 | 9 | 0,05 | 0,6275 | 0,063 | 6,99 | 0,3196 |
| ТК-3* | ПГ-32 | 58 | 0,1 | 0,6275 | 0,013 | 0,23 | 0,0799 |
| ПГ-32 | Задвижка 8 | 47 | 0,05 | 0,6275 | 0,329 | 6,99 | 0,3196 |
| Задвижка 8 | Жилой дом №2 | 13 | 0,05 | 0,6275 | 0,091 | 6,99 | 0,3196 |
| Уз-4 | ТК-4* | 40 | 0,15 | 32,8041 | 3,037 | 75,92 | 1,8564 |
| ТК-4* | ПГ-30 | 5 | 0,15 | 32,6381 | 0,376 | 75,16 | 1,847 |
| ТК-4* | Задвижка 9 | 5 | 0,05 | 0,166 | 0,001 | 0,25 | 0,0845 |
| Задвижка 9 | Уз-5 | 16 | 0,05 | 0,166 | 0,004 | 0,25 | 0,0845 |
| Уз-5 | Детский сад (корпус Б) | 21 | 0,025 | 0,083 | 0,043 | 2,03 | 0,1691 |
| Уз-5 | Задвижка 10 | 5 | 0,025 | 0,083 | 0,01 | 2,03 | 0,1691 |
| Задвижка 10 | Детский сад (корпус А) | 17 | 0,025 | 0,083 | 0,034 | 2,03 | 0,1691 |
| ПГ-30 | ТК-5 | 39 | 0,15 | 32,6381 | 2,931 | 75,16 | 1,847 |
| ТК-5 | Задвижка 11 | 5 | 0,05 | 0,037 | 0 | 0,04 | 0,0188 |
| Задвижка 11 | Уз-6 | 38 | 0,05 | 0,037 | 0,001 | 0,04 | 0,0188 |
| Уз-6 | Школа (корпус А) | 21 | 0,025 | 0,0185 | 0,006 | 0,31 | 0,0377 |
| Уз-6 | Школа (корпус Б) | 19 | 0,025 | 0,0185 | 0,006 | 0,31 | 0,0377 |
| ТК-5 | ПГ-35 | 25 | 0,15 | 32,6011 | 1,875 | 74,99 | 1,8449 |
| ТК-5* | Задвижка 12 | 5 | 0,05 | 0,6279 | 0,035 | 7 | 0,3198 |
| Задвижка 12 | Уз-49 | 2 | 0,05 | 0,6279 | 0,014 | 7 | 0,3198 |
| ПГ-35 | ТК-5* | 7 | 0,15 | 32,6011 | 0,525 | 74,99 | 1,8449 |
| ТК-5* | Задвижка 13 | 5 | 0,1 | 0,3138 | 0 | 0,03 | 0,04 |
| Задвижка 13 | ТК-15 | 57 | 0,1 | 0,3138 | 0,002 | 0,03 | 0,04 |
| ТК-15 | Задвижка 14 | 5 | 0,1 | 0,3138 | 0 | 0,03 | 0,04 |
| Задвижка 14 | Жилой дом №6 | 43 | 0,1 | 0,3138 | 0,001 | 0,03 | 0,04 |
| ТК-5* | ПГ | 38 | 0,15 | 31,6594 | 2,687 | 70,72 | 1,7916 |
| ПГ | №4 (29) | 9 | 0,05 | 0,6275 | 0,063 | 6,99 | 0,3196 |
| ПГ | Задвижка 15 | 26 | 0,15 | 31,0319 | 1,767 | 67,95 | 1,7561 |
| Задвижка 15 | Уз-7 | 3 | 0,15 | 31,0319 | 0,204 | 67,95 | 1,7561 |
| Уз-7 | Задвижка 16 | 4 | 0,1 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 |
| Задвижка 16 | ПГ-34 | 52 | 0,1 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,0001 |
| ПГ-34 | Задвижка 17 | 6 | 0,025 | 0,0011 | 0 | 0,02 | 0,0022 |
| Задвижка 17 | Магазин "Рассвет" | 47 | 0,025 | 0,0011 | 0,001 | 0,02 | 0,0022 |
| Уз-7 | ТП 1-1 | 50 | 0,2 | 31,0308 | 0,807 | 16,14 | 0,9878 |
| ТП 1-1 | Задвижка 18 | 5 | 0,15 | 31,0308 | 0,34 | 67,95 | 1,756 |
| Задвижка 18 | ПГ-36 | 6 | 0,15 | 31,0308 | 0,408 | 67,95 | 1,756 |
| ПГ-36 | Уз-8 | 71 | 0,15 | 31,0308 | 4,824 | 67,95 | 1,756 |
| Уз-8 | Задвижка 19 | 4 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Задвижка 19 | Каток | 10 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ТК-1 | ТК-6 | 110 | 0,2 | 30,0185 | 1,661 | 15,1 | 0,9555 |
| ТК-6 | Задвижка 20 | 5 | 0,05 | 0,018 | 0 | 0,02 | 0,0092 |
| Задвижка 20 | Пожарная часть | 11 | 0,05 | 0,018 | 0 | 0,02 | 0,0092 |
| ТК-6 | Задвижка 21 | 5 | 0,15 | 30,0005 | 0,318 | 63,51 | 1,6977 |
| Задвижка 21 | ТК-6* | 33 | 0,15 | 30,0005 | 2,096 | 63,51 | 1,6977 |
| ТК-6* | Задвижка 22 | 5 | 0,015 | 0,0011 | 0,001 | 0,14 | 0,0062 |
| Задвижка 22 | Магазин | 13 | 0,015 | 0,0011 | 0,002 | 0,14 | 0,0062 |
| ТК-6* | ТК-7 | 37 | 0,15 | 29,9994 | 2,35 | 63,51 | 1,6977 |
| ТК-7 | Задвижка 23 | 6 | 0,05 | 0,6275 | 0,042 | 6,99 | 0,3196 |
| Задвижка 23 | Жилой дом №5 | 14 | 0,05 | 0,6275 | 0,098 | 6,99 | 0,3196 |
| ТК-7 | ПГ-54 | 85 | 0,15 | 29,3719 | 5,175 | 60,88 | 1,6621 |
| ПГ-54 | ТК-8 | 7 | 0,15 | 25,8763 | 0,331 | 47,27 | 1,4643 |
| ТК-8 | Задвижка 24 | 5 | 0,05 | 0,042 | 0 | 0,04 | 0,0214 |
| Задвижка 24 | Больница | 96 | 0,05 | 0,042 | 0,004 | 0,04 | 0,0214 |
| ПГ-54 | Задвижка 29 | 6 | 0,15 | 3,4956 | 0,005 | 0,88 | 0,1978 |
| Уз-9 | Задвижка 25 | 4 | 0,15 | 1,9391 | 0,001 | 0,27 | 0,1097 |
| Задвижка 25 | ПГ-10 | 6 | 0,15 | 1,9391 | 0,002 | 0,27 | 0,1097 |
| Уз-9 | Задвижка 26 | 4 | 0,1 | 1,5565 | 0,005 | 1,34 | 0,1982 |
| Задвижка 26 | Уз-10 | 4 | 0,1 | 1,5565 | 0,005 | 1,34 | 0,1982 |
| ПГ-10 | Задвижка 27 | 5 | 0,08 | 0,5079 | 0,002 | 0,44 | 0,101 |
| Задвижка 27 | Уз-10 | 13 | 0,08 | 0,5079 | 0,006 | 0,44 | 0,101 |
| Уз-10 | Уз-11 | 12 | 0,1 | 2,0644 | 0,028 | 2,33 | 0,2629 |
| Уз-11 | Вспомогательный корпус ОРУ-220 | 9 | 0,05 | 0,005 | 0 | 0,01 | 0,0025 |
| ПГ-10 | ПГ-9 | 85 | 0,15 | 1,4312 | 0,013 | 0,15 | 0,081 |
| ПГ-9 | ПГ-8 | 26 | 0,15 | 1,4312 | 0,004 | 0,15 | 0,081 |
| ПГ-8 | ПГ-7 | 53 | 0,15 | 1,4312 | 0,008 | 0,15 | 0,081 |
| Задвижка 28 | ТК-8 | 6 | 0,15 | 1,4312 | 0,001 | 0,15 | 0,081 |
| Задвижка 29 | Уз-9 | 318 | 0,15 | 3,4956 | 0,279 | 0,88 | 0,1978 |
| ПГ-7 | Задвижка 28 | 118 | 0,15 | 1,4312 | 0,018 | 0,15 | 0,081 |
| Уз-11 | Уз-12 | 362 | 0,08 | 2,0594 | 2,484 | 6,86 | 0,4097 |
| Уз-12 | Задвижка 30 | 4 | 0,032 | 0,0383 | 0,001 | 0,24 | 0,0476 |
| Задвижка 30 | Компрессорная водоприемника | 10 | 0,032 | 0,0383 | 0,002 | 0,24 | 0,0476 |
| Уз-12 | Задвижка 31 | 44 | 0,05 | 0,8011 | 0,498 | 11,31 | 0,408 |
| Задвижка 31 | Главный корпус УХ ГЭС | 15 | 0,05 | 0,8011 | 0,17 | 11,31 | 0,408 |
| Уз-12 | Уз-13 | 230 | 0,08 | 1,22 | 0,561 | 2,44 | 0,2427 |
| Уз-13 | ГЦ | 5 | 0,05 | 0,61 | 0,033 | 6,62 | 0,3107 |
| Уз-13 | Гидроцех | 54 | 0,08 | 0,61 | 0,034 | 0,63 | 0,1214 |
| ТК-8 | ТК-9 | 61 | 0,15 | 27,2655 | 3,201 | 52,47 | 1,5429 |
| ТК-9 | Задвижка 32 | 5 | 0,025 | 0,0074 | 0,001 | 0,12 | 0,0151 |
| Задвижка 32 | Пекарня | 10 | 0,025 | 0,0074 | 0,001 | 0,12 | 0,0151 |
| ТК-9 | ПГ-55 | 8 | 0,15 | 24,0387 | 0,326 | 40,8 | 1,3603 |
| ТК-9 | Уз-14 | 6 | 0,125 | 3,2194 | 0,011 | 1,85 | 0,2623 |
| ПГ-55 | Задвижка 33 | 4 | 0,15 | 24,0387 | 0,163 | 40,8 | 1,3603 |
| Задвижка 33 | Б/Н | 64 | 0,15 | 24,0387 | 2,611 | 40,8 | 1,3603 |
| Б/Н | Задвижка 34 | 5 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Задвижка 34 | Овощехранилище | 21 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Уз-14 | Овощехранилище | 29 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Уз-14 | Уз-17 | 67 | 0,125 | 3,2191 | 0,124 | 1,85 | 0,2623 |
| Уз-15 | ТП-10 | 4 | 0,15 | 2,6921 | 0,002 | 0,52 | 0,1523 |
| ТП-10 | Уз-16 | 5 | 0,15 | 2,6921 | 0,003 | 0,52 | 0,1523 |
| Уз-16 | Очистные сооружения (корпус А) | 29 | 0,05 | 0,226 | 0,015 | 0,52 | 0,1151 |
| Уз-16 | Задвижка 35 | 4 | 0,1 | 2,4661 | 0,013 | 3,32 | 0,314 |
| Задвижка 35 | На базы ГСО и СЭСП | 98 | 0,1 | 2,4661 | 0,325 | 3,32 | 0,314 |
| Уз-17 | Уз-18 | 14 | 0,15 | 3,2191 | 0,01 | 0,75 | 0,1822 |
| Уз-17 | Уз-19 | 13 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 36 | Уз-16 | 9 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-18 | Задвижка 38 | 4 | 0,15 | 3,2191 | 0,003 | 0,75 | 0,1822 |
| Уз-19 | Задвижка 39 | 4 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-19 | Задвижка 37 | 3 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 37 | Уз-18 | 3 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 38 | Уз-20 | 559 | 0,15 | 3,2191 | 0,417 | 0,75 | 0,1822 |
| Задвижка 39 | Задвижка 36 | 757 | 0,15 |  |  |  |  |
| Уз-20 | Уз-15 | 193 | 0,15 | 1,7864 | 0,045 | 0,23 | 0,1011 |
| Уз-20 | Задвижка 40 | 4 | 0,15 | 1,4327 | 0,001 | 0,15 | 0,0811 |
| Задвижка 40 | Уз-21 | 88 | 0,15 | 1,4327 | 0,013 | 0,15 | 0,0811 |
| Уз-21 | Задвижка 41 | 3 | 0,05 | 0,5 | 0,013 | 4,48 | 0,2547 |
| Задвижка 41 | Главный корпус РПБ | 7 | 0,05 | 0,5 | 0,031 | 4,48 | 0,2547 |
| Уз-21 | ПГ-11 | 33 | 0,15 | 0,9327 | 0,002 | 0,07 | 0,0528 |
| ПГ-11 | Задвижка 42 | 5 | 0,032 | 0,0056 | 0 | 0,03 | 0,007 |
| Задвижка 42 | Бокс 5 | 9 | 0,032 | 0,0056 | 0 | 0,03 | 0,007 |
| ПГ-11 | ПГ-12 | 224 | 0,15 | 0,9271 | 0,015 | 0,07 | 0,0525 |
| ТП-12 | Задвижка 43 | 5 | 0,032 | 0,0047 | 0 | 0,03 | 0,0058 |
| Задвижка 43 | Бокс 3, Бокс 4 | 9 | 0,032 | 0,0047 | 0 | 0,03 | 0,0058 |
| ПГ-12 | ТП-12 | 7 | 0,15 | 0,9271 | 0 | 0,07 | 0,0525 |
| ТП-12 | ТП-11 | 90 | 0,15 | 0,9224 | 0,006 | 0,06 | 0,0522 |
| ТП-11 | Задвижка 44 | 5 | 0,032 | 0,0167 | 0,001 | 0,1 | 0,0208 |
| Задвижка 44 | Бокс 1, Бокс 2 | 10 | 0,032 | 0,0167 | 0,001 | 0,1 | 0,0208 |
| ТП-11 | ПГ-13 | 18 | 0,15 | 0,9057 | 0,001 | 0,06 | 0,0513 |
| ПГ-13 | Задвижка 45 | 110 | 0,15 | 0,9057 | 0,007 | 0,06 | 0,0513 |
| Задвижка 45 | Уз-15 | 3 | 0,15 | 0,9057 | 0 | 0,06 | 0,0513 |
| Б/Н | ПГ-53 | 98 | 0,15 | 24,0384 | 3,999 | 40,8 | 1,3603 |
| ПГ-53 | Уз-22 | 9 | 0,15 | 24,0384 | 0,367 | 40,8 | 1,3603 |
| Уз-22 | Задвижка 46 | 3 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Уз-22 | Уз-23 | 12 | 0,15 | 24,0381 | 0,49 | 40,8 | 1,3603 |
| Уз-23 | Задвижка 47 | 3 | 0,025 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0012 |
| Задвижка 47 | Хозпостройка АТХ | 7 | 0,025 | 0 | 0 | 0,01 | 0,0012 |
| Уз-23 | Уз-24 | 11 | 0,15 | 24,0375 | 0,449 | 40,8 | 1,3603 |
| Уз-24 | Задвижка 48 | 3 | 0,025 | 0,009 | 0 | 0,15 | 0,0183 |
| Задвижка 48 | ЧП Тарасов | 7 | 0,025 | 0,009 | 0,001 | 0,15 | 0,0183 |
| Уз-24 | ТП 3-4 | 6 | 0,15 | 24,0285 | 0,245 | 40,77 | 1,3598 |
| ТП 3-4 | ПГ-52 | 6 | 0,015 | 0,2936 | 4,696 | 782,6 | 1,6615 |
| ПГ-52 | Уз-25 | 43 | 0,15 | 0,2936 | 0 | 0 | 0,0166 |
| Уз-25 | Задвижка 49 | 4 | 0,032 | 0,0278 | 0,001 | 0,17 | 0,0346 |
| Задвижка 49 | Склад ЖКХ | 14 | 0,032 | 0,0278 | 0,002 | 0,17 | 0,0346 |
| Уз-25 | Уз-26 | 21 | 0,15 | 0,2658 | 0 | 0 | 0,015 |
| Уз-26 | Задвижка 50 | 3 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Задвижка 50 | Гараж | 9 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Уз-26 | Уз-27 | 8 | 0,15 | 0,2655 | 0 | 0 | 0,015 |
| Уз-27 | Задвижка 51 | 3 | 0,025 | 0,1056 | 0,011 | 3,56 | 0,2151 |
| Задвижка 51 | Баня | 5 | 0,025 | 0,1056 | 0,018 | 3,56 | 0,2151 |
| Уз-27 | Уз-28 | 10 | 0,15 | 0,1599 | 0 | 0 | 0,009 |
| Уз-28 | Задвижка 52 | 2 | 0,025 | 0,1056 | 0,007 | 3,56 | 0,2151 |
| Задвижка 52 | Баня | 5 | 0,025 | 0,1056 | 0,018 | 3,56 | 0,2151 |
| Уз-28 | Задвижка 57 | 11 | 0,15 | 0,0543 | 0 | 0 | 0,0031 |
| ТП 3-1 | ПГ | 18 | 0,1 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0002 |
| ПГ | Уз-29 | 49 | 0,1 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0002 |
| Уз-29 | Задвижка 53 | 3 | 0,032 | 0,001 | 0 | 0,01 | 0,0012 |
| Задвижка 53 | ЖКХ, ЦТЭС | 9 | 0,032 | 0,001 | 0 | 0,01 | 0,0012 |
| Уз-29 | ТП 3-2 | 44 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП 3-2 | ПГ-50 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПГ-50 | ТП 3-3 | 57 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 |
| ТП 3-3 | Задвижка 54 | 4 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 |
| Задвижка 54 | Склад ОМТС | 8 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 |
| ТП 3-1 | Задвижка 55 | 5 | 0,15 | 0,053 | 0 | 0 | 0,003 |
| Задвижка 55 | ПГ-49 | 109 | 0,15 | 0,053 | 0 | 0 | 0,003 |
| ПГ-49 | Уз-30 | 22 | 0,1 | 0,053 | 0 | 0 | 0,0067 |
| Уз-30 | ИП "Куделя" | 12 | 0,025 | 0,053 | 0,011 | 0,89 | 0,108 |
| Уз-30 | Задвижка 56 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 57 | ТП 3-1 | 5 | 0,15 | 0,0543 | 0 | 0 | 0,0031 |
| ТП 3-4 | Задвижка 58 | 57 | 0,15 | 23,7349 | 2,267 | 39,78 | 1,3431 |
| Задвижка 58 | Уз-31 | 31 | 0,15 | 23,7349 | 1,233 | 39,78 | 1,3431 |
| Уз-31 | Задвижка 59 | 3 | 0,025 | 0,0278 | 0,001 | 0,46 | 0,0566 |
| Задвижка 59 | ГСК-13 | 5 | 0,025 | 0,0278 | 0,002 | 0,46 | 0,0566 |
| Уз-31 | Задвижка 61 | 47 | 0,15 | 23,7071 | 1,865 | 39,69 | 1,3416 |
| ПГ-37 | Уз-32 | 14 | 0,3 | 54,3611 | 0,084 | 6,03 | 0,7691 |
| Уз-32 | Котельная №1 | 6 | 0,25 | 54,3333 | 0,088 | 14,72 | 1,1069 |
| Уз-32 | Задвижка 60 | 55 | 0,032 | 0,0278 | 0,01 | 0,17 | 0,0346 |
| Задвижка 60 | ГСК-10 | 3 | 0,032 | 0,0278 | 0,001 | 0,17 | 0,0346 |
| Задвижка 61 | ПГ-37 | 6 | 0,15 | 23,7071 | 0,238 | 39,69 | 1,3416 |
| Задвижка 62 | ПГ-37 | 6 | 0,15 | 30,654 | 0,398 | 66,31 | 1,7347 |
| Уз-33 | Задвижка 62 | 20 | 0,15 | 30,654 | 1,326 | 66,31 | 1,7347 |
| Задвижка 63 | Уз-33 | 4 | 0,025 | 0,1141 | 0,017 | 4,26 | 0,2325 |
| Уз-34 | Задвижка 63 | 13 | 0,025 | 0,1141 | 0,055 | 4,26 | 0,2325 |
| Уз-34 | Гараж ИП Тарасов | 5 | 0,025 | 0,0278 | 0,002 | 0,46 | 0,0566 |
| Уз-35 | Уз-33 | 4 | 0,15 | 30,5399 | 0,263 | 65,82 | 1,7282 |
| Уз-35 | Задвижка 64 | 3 | 0,025 | 0,1419 | 0,036 | 11,93 | 0,2891 |
| Задвижка 64 | Уз-34 | 13 | 0,025 | 0,1419 | 0,155 | 11,93 | 0,2891 |
| Уз-8 | Уз-36 | 36 | 0,15 | 31,0305 | 2,446 | 67,94 | 1,756 |
| Уз-36 | Уз-35 | 4 | 0,15 | 30,6818 | 0,266 | 66,43 | 1,7363 |
| Уз-36 | Задвижка 65 | 5 | 0,15 | 0,3487 | 0 | 0 | 0,0197 |
| Задвижка 65 | Уз-37 | 100 | 0,15 | 0,3487 | 0 | 0 | 0,0197 |
| Уз-37 | Задвижка 66 | 4 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Задвижка 66 | Хозпостройка №9 | 11 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Уз-37 | Уз-38 | 12 | 0,15 | 0,3484 | 0 | 0 | 0,0197 |
| Уз-38 | Задвижка 67 | 4 | 0,05 | 0,0281 | 0 | 0,03 | 0,0143 |
| Задвижка 67 | Уз-39 | 26 | 0,05 | 0,0281 | 0,001 | 0,03 | 0,0143 |
| Уз-39 | Задвижка 68 | 5 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Задвижка 68 | Склад | 21 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Уз-39 | ГСК-14 | 39 | 0,025 | 0,0278 | 0,018 | 0,46 | 0,0566 |
| Уз-38 | Уз-40 | 23 | 0,15 | 0,3203 | 0 | 0 | 0,0181 |
| Уз-40 | Задвижка 69 | 4 | 0,025 | 0,0278 | 0,002 | 0,46 | 0,0566 |
| Задвижка 69 | ГСК-12 | 11 | 0,025 | 0,0278 | 0,005 | 0,46 | 0,0566 |
| Уз-40 | ПГ-41 | 43 | 0,15 | 0,2925 | 0 | 0 | 0,0166 |
| ПГ-41 | ТП 2-1 | 8 | 0,15 | 0,2925 | 0 | 0 | 0,0166 |
| ТП 2-1 | Задвижка 70 | 6 | 0,15 | 0,1024 | 0 | 0 | 0,0058 |
| Задвижка 70 | ТП 2-2 | 84 | 0,15 | 0,1024 | 0 | 0 | 0,0058 |
| ТП 2-2 | ПГ-42 | 6 | 0,125 | 0,1024 | 0 | 0 | 0,0083 |
| ПГ-42 | ПГ-43 | 69 | 0,125 | 0,1024 | 0 | 0 | 0,0083 |
| ПГ-43 | ТП 2-3 | 8 | 0,125 | 0,1024 | 0 | 0 | 0,0083 |
| ТП 2-3 | Задвижка 71 | 5 | 0,1 | 0,0837 | 0 | 0,01 | 0,0107 |
| Задвижка 71 | Уз-41 | 98 | 0,1 | 0,0837 | 0,001 | 0,01 | 0,0107 |
| Уз-41 | Задвижка 72 | 4 | 0,025 | 0,0278 | 0,002 | 0,46 | 0,0566 |
| Задвижка 72 | ГСК-15 | 17 | 0,025 | 0,0278 | 0,008 | 0,46 | 0,0566 |
| Уз-41 | Уз-42 | 35 | 0,1 | 0,0559 | 0 | 0 | 0,0071 |
| Уз-42 | ПГ-44 | 17 | 0,05 | 0,0281 | 0 | 0,03 | 0,0143 |
| ПГ-44 | ГСК-7 | 31 | 0,025 | 0,0278 | 0,014 | 0,46 | 0,0566 |
| ПГ-44 | Задвижка 73 | 6 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Задвижка 73 | Склад ОМТС (склад торга) | 16 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| Уз-42 | Задвижка 74 | 4 | 0,032 | 0,0278 | 0,001 | 0,17 | 0,0346 |
| Задвижка 74 | ГСК-5 | 44 | 0,032 | 0,0278 | 0,008 | 0,17 | 0,0346 |
| ТП 2-3 | ПГ-45 | 115 | 0,125 | 0,0187 | 0 | 0 | 0,0015 |
| ПГ-45 | Задвижка 75 | 6 | 0,032 | 0,0278 | 0,001 | 0,17 | 0,0346 |
| Задвижка 75 | ГСК-3, ГСК-4 | 110 | 0,032 | 0,0278 | 0,019 | 0,17 | 0,0346 |
| Уз-43 | ПГ-45 | 61 | 0,125 | 0,0091 | 0 | 0 | 0,0007 |
| Уз-43 | Задвижка 76 | 4 | 0,025 | 0,0278 | 0,002 | 0,46 | 0,0566 |
| Задвижка 76 | ГСК-9 | 39 | 0,025 | 0,0278 | 0,018 | 0,46 | 0,0566 |
| ПГ-46 | Уз-43 | 48 | 0,125 | 0,0369 | 0 | 0 | 0,003 |
| ПГ-47 | ПГ-46 | 83 | 0,125 | 0,0369 | 0 | 0 | 0,003 |
| ТП 2-9 | ПГ-47 | 8 | 0,125 | 0,0369 | 0 | 0 | 0,003 |
| ТП 2-9 | Задвижка 77 | 6 | 0,1 | 0,0559 | 0 | 0 | 0,0071 |
| Задвижка 77 | Уз-44 | 5 | 0,1 | 0,0559 | 0 | 0 | 0,0071 |
| Уз-44 | Задвижка 78 | 5 | 0,05 | 0,0278 | 0 | 0,03 | 0,0142 |
| Задвижка 78 | ГСК-2 | 117 | 0,05 | 0,0278 | 0,003 | 0,03 | 0,0142 |
| Уз-44 | Задвижка 79 | 56 | 0,1 | 0,0281 | 0 | 0 | 0,0036 |
| Задвижка 79 | ТП 2-10 | 6 | 0,1 | 0,0281 | 0 | 0 | 0,0036 |
| ТП 2-10 | Уз-45 | 5 | 0,1 | 0,0281 | 0 | 0 | 0,0036 |
| Уз-45 | ПГ-48 | 7 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПГ-48 | Рыбцех | 10 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0,0004 |
| Уз-45 | ГСК-6 | 214 | 0,1 | 0,0278 | 0 | 0 | 0,0035 |
| Уз-46 | ТП 2-9 | 25 | 0,15 | 0,0928 | 0 | 0 | 0,0053 |
| Уз-46 | Задвижка 81 | 3 | 0,032 | 0,0278 | 0,001 | 0,17 | 0,0346 |
| ТП 2-13 | Задвижка 80 | 2 | 0,032 | 0,0278 | 0 | 0,17 | 0,0346 |
| Задвижка 80 | ГСК-11 | 5 | 0,032 | 0,0278 | 0,001 | 0,17 | 0,0346 |
| Задвижка 81 | ТП 2-13 | 60 | 0,032 | 0,0278 | 0,01 | 0,17 | 0,0346 |
| ТП 2-8 | Уз-46 | 72 | 0,15 | 0,1206 | 0 | 0 | 0,0068 |
| ТП 2-8 | Уз-47 | 47 | 0,2 | 0,0417 | 0 | 0 | 0,0013 |
| Уз-47 | Задвижка 82 | 5 | 0,032 | 0,0139 | 0 | 0,09 | 0,0173 |
| Задвижка 82 | Общежитие №2 | 12 | 0,032 | 0,0139 | 0,001 | 0,09 | 0,0173 |
| Уз-47 | ПГ-39 | 31 | 0,2 | 0,0278 | 0 | 0 | 0,0009 |
| ПГ-39 | ТП 2-7 | 7 | 0,032 | 0,0278 | 0,001 | 0,17 | 0,0346 |
| ТП 2-7 | Задвижка 83 | 4 | 0,032 | 0,0278 | 0,001 | 0,17 | 0,0346 |
| Задвижка 83 | ГСК-8 | 18 | 0,032 | 0,0278 | 0,003 | 0,17 | 0,0346 |
| ТП 2-1 | Задвижка 84 | 5 | 0,2 | 0,1901 | 0 | 0 | 0,0061 |
| Задвижка 84 | Уз-50 | 30 | 0,2 | 0,1901 | 0 | 0 | 0,0061 |
| ПГ-40 | Задвижка 85 | 49 | 0,2 | 0,1623 | 0 | 0 | 0,0052 |
| Задвижка 85 | ТП 2-8 | 6 | 0,2 | 0,1623 | 0 | 0 | 0,0052 |
| Насосная станция 2-го подъема | Обр. клапан | 1 | 0,4 | 64,9781 | 0,002 | 2,21 | 0,5171 |
| Задвижка 86 | Уз-48 | 1 | 0,4 | 64,9781 | 0,002 | 2,21 | 0,5171 |
| Обр. клапан | Задвижка 86 | 0,3 | 0,4 | 64,9781 | 0,001 | 2,21 | 0,5171 |
| Уз-48 | ТК-1 | 12 | 0,4 | 64,977 | 0,027 | 2,21 | 0,5171 |
| Уз-48 | Часовня | 40 | 0,032 | 0,0011 | 0 | 0,01 | 0,0014 |
| Уз-49 | Жилой дом №4 | 2 | 0,05 | 0,6275 | 0,014 | 6,99 | 0,3196 |
| Уз-49 | Магазин "Мечта" | 126 | 0,015 | 0 | 0,007 | 0,05 | 0,0023 |
| Уз-50 | ПГ-40 | 90 | 0,2 | 0,1623 | 0 | 0 | 0,0052 |
| Уз-50 | ГТ №15 | 15 | 0,05 | 0,0278 | 0 | 0,03 | 0,0142 |
| Уз-51 | Бассейн | 2 | 0,032 | 0,1533 | 0,005 | 2,27 | 0,1906 |
| Уз-51 | Баня | 36 | 0,025 | 0,1056 | 0,128 | 3,56 | 0,2151 |
| Уз-52 | Задвижка 90 | 2 | 0,25 | 18,2424 | 0,003 | 1,67 | 0,3716 |
| Уз-52 | Резервуар №1 (250 куб. м) | 2 | 0,25 | 49,6107 | 0,025 | 12,27 | 1,0107 |
| Уз-53 | Резервуар №2 (250 куб. м) | 2 | 0,25 | 42,2708 | 0,018 | 8,92 | 0,8612 |
| Уз-54 | Задвижка 88 | 2 | 0,25 | 24,0284 | 0,006 | 2,89 | 0,4895 |
| Уз-54 | Уз-52 | 2 | 0,25 | 22,1523 | 0,005 | 2,46 | 0,4513 |
| Задвижка 90 | Уз-53 | 2 | 0,25 | 18,2424 | 0,003 | 1,67 | 0,3716 |
| Задвижка 88 | Уз-53 | 2 | 0,25 | 24,0284 | 0,006 | 2,89 | 0,4895 |
| Задвижка 92 | Уз-52 | 2 | 0,25 | 45,7008 | 0,021 | 10,42 | 0,931 |
| Задвижка 89 | Уз-54 | 2 | 0,25 | 46,1807 | 0,021 | 10,64 | 0,9408 |
| Резервуар №1 (250 куб. м) | Уз-55 | 2 | 0,25 | 32,4891 | 0,011 | 5,27 | 0,6619 |
| Резервуар №2 (250 куб. м) | Уз-55 | 2 | 0,25 | 32,489 | 0,011 | 5,27 | 0,6619 |
| Уз-55 | Задвижка 91 | 27 | 0,5 | 64,9781 | 0,019 | 0,69 | 0,3309 |
| Задвижка 91 | Насосная станция 2-го подъема | 1 | 0,5 | 64,9781 | 0,001 | 0,69 | 0,3309 |