Приложение 4

Таблица 1

Результаты гидравлического расчета сетей водоснабжения района Кайеркан МО г. Норильск

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГ-39 | Задвижка | 31,05 | 0,3 | 35,4882 | 0 | 2,57 | 0,5021 |
| Задвижка | ПГ-38 | 56,58 | 0,3 | 35,4882 | 0 | 2,57 | 0,5021 |
| ПГ-38 | Задвижка | 12,466 | 0,3 | 35,4882 | 0 | 2,57 | 0,5021 |
| Задвижка | Разветвл. 1 | 36,8 | 0,3 | 35,4882 | 0 | 2,57 | 0,5021 |
| Разветвл. 1 | Задвижка | 10,166 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Разветвл. 2 | Первомайская, 19 | 7,544 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 2 | Первомайская, 17 | 49,772 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Задвижка | Разветвл. 2 | 9,66 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Разветвл. 1 | Задвижка | 14,582 | 0,1 | 1,745 | 0 | 3,34 | 0,2869 |
| Задвижка | Разветвл. 4 | 14,03 | 0,1 | 1,745 | 0 | 3,34 | 0,2869 |
| Разветвл. 3 | Первомайская, 20 | 6,946 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| Разветвл. 3 | Школа | 50,692 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 4 | Разветвл. 3 | 42,044 | 0,1 | 0,888 | 0 | 0,88 | 0,146 |
| Разветвл. 4 | Задвижка | 7,36 | 0,1 | 0,857 | 0 | 0,82 | 0,1409 |
| Задвижка | Разветвл. 5 | 23,69 | 0,1 | 0,857 | 0 | 0,82 | 0,1409 |
| Разветвл. 5 | Первомайская, 16 | 48,346 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| Разветвл. 5 | Первомайская, 18 | 5,52 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1 | ПГ-37 | 29,072 | 0,3 | 32,9812 | 0 | 2,22 | 0,4666 |
| ПГ-37 | Задвижка | 54,74 | 0,3 | 32,9812 | 0 | 2,22 | 0,4666 |
| Задвижка | Разветвл. 6 | 17,664 | 0,3 | 32,9812 | 0 | 2,22 | 0,4666 |
| Разветвл. 6 | Задвижка | 10,81 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Задвижка | Разветвл. 7 | 24,702 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Разветвл. 7 | Первомайская, 15 | 6,578 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 7 | Первомайская, 13 | 44,85 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 6 | КП-10а | 12,696 | 0,3 | 32,2192 | 0 | 2,12 | 0,4558 |
| КП-10а | Задвижка | 16,928 | 0,1 | 2,607 | 0 | 7,4 | 0,4286 |
| Задвижка | Разветвл. 8 | 10,442 | 0,1 | 2,607 | 0 | 7,4 | 0,4286 |
| Разветвл. 8 | Первомайская, 14 | 8,832 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 8 | Разветвл. 9 | 47,472 | 0,1 | 2,226 | 0 | 5,41 | 0,366 |
| Разветвл. 9 | Первомайская, 12 | 6,946 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| Разветвл. 9 | Первомайская, 10 | 64,4 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| КП-10а | ПГ-36 | 12,282 | 0,3 | 29,6122 | 0 | 1,79 | 0,4189 |
| ПГ-36 | Разветвл. 10 | 20,654 | 0,3 | 29,6122 | 0 | 1,79 | 0,4189 |
| Разветвл. 10 | Задвижка | 17,94 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Магазин | 17,802 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Разветвл. 10 | Разветвл. 11 | 15,87 | 0,3 | 29,0722 | 0 | 1,73 | 0,4113 |
| Разветвл. 11 | Задвижка | 16,79 | 0,1 | 2,512 | 0 | 6,87 | 0,413 |
| Задвижка | Разветвл. 12 | 32,476 | 0,1 | 2,512 | 0 | 6,87 | 0,413 |
| Разветвл. 12 | Первомайская, 8 | 7,774 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 12 | Разветвл. 13 | 50,094 | 0,1 | 2,131 | 0 | 4,96 | 0,3504 |
| Разветвл. 13 | Детский сад | 9,154 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 13 | Первомайская, 4 | 67,068 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 11 | Разветвл. 14 | 32,43 | 0,3 | 26,5602 | 0 | 1,44 | 0,3757 |
| Разветвл. 14 | Задвижка | 10,396 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Задвижка | Разветвл. 15 | 23 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Разветвл. 15 | Первомайская, 9 | 5,796 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 15 | Первомайская, 7 | 41,676 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 14 | ПГ-35 | 19,642 | 0,3 | 25,7982 | 0 | 1,36 | 0,365 |
| ПГ-35 | Разветвл. 16 | 41,308 | 0,3 | 25,7982 | 0 | 1,36 | 0,365 |
| Разветвл. 16 | Задвижка | 10,488 | 0,1 | 0,381 | 0 | 0,09 | 0,0626 |
| Задвижка | Первомайская, 5 | 11,73 | 0,1 | 0,381 | 0 | 0,09 | 0,0626 |
| Разветвл. 16 | Разветвл. 17 | 12,926 | 0,3 | 25,4172 | 0 | 1,32 | 0,3596 |
| Разветвл. 17 | Задвижка | 14,904 | 0,1 | 0,381 | 0 | 0,09 | 0,0626 |
| Задвижка | Первомайская, 2 | 10,626 | 0,1 | 0,381 | 0 | 0,09 | 0,0626 |
| Разветвл. 17 | ПГ-34 | 23,46 | 0,3 | 25,0362 | 0 | 1,28 | 0,3542 |
| ПГ-34 | Задвижка | 39,468 | 0,3 | 25,0362 | 0 | 1,28 | 0,3542 |
| Задвижка | ПГ-33 | 47,196 | 0,3 | 23,5362 | 0 | 1,13 | 0,333 |
| ПГ-33 | Разветвл. 18 | 61,042 | 0,3 | 23,5362 | 0 | 1,13 | 0,333 |
| Разветвл. 18 | Задвижка | 9,614 | 0,1 | 0,952 | 0 | 1,01 | 0,1565 |
| Задвижка | Разветвл. 19 | 30,314 | 0,1 | 0,952 | 0 | 1,01 | 0,1565 |
| Разветвл. 19 | Строительная, 24 | 6,026 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| Разветвл. 19 | Строительная, 26 | 56,028 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| Разветвл. 18 | Задвижка | 46,092 | 0,3 | 22,5842 | 0 | 1,04 | 0,3195 |
| Разветвл. 20 | Задвижка | 9,614 | 0,1 | 1,361 | 0 | 2,04 | 0,2238 |
| Задвижка | Строительная, 20 | 25,254 | 0,1 | 1,361 | 0 | 2,04 | 0,2238 |
| Разветвл. 20 | ПГ-32 | 9,89 | 0,3 | 20,6832 | 0 | 0,88 | 0,2926 |
| ПГ-32 | КП-9 | 99,406 | 0,3 | 20,6832 | 0 | 0,88 | 0,2926 |
| КП-9 | КП-9а | 13,984 | 0,3 | 2,0628 | 0 | 0,01 | 0,0292 |
| КП-9а | Задвижка | 9,384 | 0,1 | 0,231 | 0 | 0,02 | 0,0294 |
| Задвижка | Строительная, 18 | 13,478 | 0,1 | 0,231 | 0 | 0,02 | 0,0294 |
| КП-9а | Разветвл. 21 | 6,762 | 0,3 | 1,8318 | 0 | 0,01 | 0,0259 |
| Задвижка | Разветвл. 22 | 6,44 | 0,3 | 0,943 | 0 | 0 | 0,0133 |
| Разветвл. 21 | Задвижка | 6,118 | 0,3 | 0,943 | 0 | 0 | 0,0133 |
| Разветвл. 22 | ПГ-1 | 7,59 | 0,3 | 1,8318 | 0 | 0,01 | 0,0259 |
| Разветвл. 21 | Задвижка | 14,168 | 0,3 | 0,8888 | 0 | 0 | 0,0126 |
| Задвижка | Разветвл. 22 | 14,536 | 0,3 | 0,8888 | 0 | 0 | 0,0126 |
| ПГ-1 | Разветвл. 23 | 10,994 | 0,3 | 1,8318 | 0 | 0,01 | 0,0259 |
| Разветвл. 23 | Задвижка | 15,18 | 0,1 | 0,993 | 0 | 1,1 | 0,1633 |
| Задвижка | Разветвл. 24 | 62,376 | 0,1 | 0,993 | 0 | 1,1 | 0,1633 |
| Разветвл. 24 | Шахтерская, 5 | 7,452 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| Разветвл. 24 | Строительная, 22 | 53,774 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 23 | Разветвл. 25 | 30,958 | 0,3 | 0,8388 | 0 | 0 | 0,0119 |
| Разветвл. 25 | Задвижка | 10,35 | 0,1 | 0,367 | 0 | 0,08 | 0,0603 |
| Задвижка | Шахтерская, 6 | 25,714 | 0,1 | 0,367 | 0 | 0,08 | 0,0603 |
| Разветвл. 25 | КП-1 | 46,598 | 0,3 | 0,4718 | 0 | 0 | 0,0067 |
| ПГ-2 | КП-1 | 15,272 | 0,3 | 15,2548 | 0 | 0,48 | 0,2158 |
| ПГ-2 | Задвижка | 13,524 | 0,1 | 1,72 | 0 | 3,24 | 0,2828 |
| Задвижка | Разветвл. 26 | 66,976 | 0,1 | 1,72 | 0 | 3,24 | 0,2828 |
| Разветвл. 26 | Шахтерская, 9 | 8,372 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| Разветвл. 26 | Разветвл. 27 | 30,222 | 0,1 | 1,108 | 0 | 1,36 | 0,1822 |
| Разветвл. 27 | Шахтерская, 9а | 22,264 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 27 | Разветвл. 28 | 61,134 | 0,1 | 0,727 | 0 | 0,6 | 0,1195 |
| Разветвл. 28 | Шахтерская, 9Б | 7,682 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 28 | Шахтерская, 9в | 62,284 | 0,08 | 0,346 | 0 | 0,43 | 0,0899 |
| КП-2 | ПГ-2 | 77,004 | 0,3 | 16,9748 | 0 | 0,59 | 0,2401 |
| КП-2 | Задвижка | 12,926 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Шахтерская, 12 | 51,428 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 29 | КП-2 | 11,086 | 0,3 | 17,2388 | 0 | 0,61 | 0,2439 |
| Задвижка | Разветвл. 29 | 5,888 | 0,3 | 8,9869 | 0 | 0,17 | 0,1271 |
| Разветвл. 30 | Задвижка | 5,474 | 0,3 | 8,9869 | 0 | 0,17 | 0,1271 |
| Задвижка | Разветвл. 29 | 11,96 | 0,3 | 8,2519 | 0 | 0,14 | 0,1167 |
| Разветвл. 30 | Задвижка | 13,11 | 0,3 | 8,2519 | 0 | 0,14 | 0,1167 |
| ПГ-3 | Разветвл. 30 | 8,694 | 0,3 | 17,2388 | 0 | 0,61 | 0,2439 |
| ПГ-3 | Задвижка | 10,304 | 0,1 | 1,699 | 0 | 3,17 | 0,2793 |
| Задвижка | Разветвл. 31 | 71,576 | 0,1 | 1,699 | 0 | 3,17 | 0,2793 |
| Разветвл. 31 | Шахтерская, 11 | 7,82 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| Разветвл. 31 | Разветвл. 32 | 87,584 | 0,1 | 1,087 | 0 | 1,31 | 0,1787 |
| Разветвл. 32 | Шахтерская, 11а | 8,51 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 32 | Шахтерская, 11Б | 64,492 | 0,08 | 0,706 | 0 | 1,71 | 0,1835 |
| Разветвл. 33 | ПГ-3 | 30,636 | 0,3 | 18,9378 | 0 | 0,74 | 0,2679 |
| Разветвл. 33 | Задвижка | 11,73 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Шахтерская, 14 | 36,294 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| ПГ-4 | Разветвл. 33 | 27,738 | 0,3 | 19,2018 | 0 | 0,76 | 0,2717 |
| Разветвл. 34 | ПГ-4 | 17,756 | 0,3 | 19,2018 | 0 | 0,76 | 0,2717 |
| Разветвл. 34 | Задвижка | 7,636 | 0,1 | 1,067 | 0 | 1,26 | 0,1754 |
| Разветвл. 35 | Надеждинская, 2а | 6,44 | 0,08 | 0,721 | 0 | 1,78 | 0,1873 |
| Разветвл. 35 | Надеждинская, 2г | 65,688 | 0,08 | 0,346 | 0 | 0,43 | 0,0899 |
| Задвижка | Разветвл. 35 | 166,474 | 0,1 | 1,067 | 0 | 1,26 | 0,1754 |
| Разветвл. 34 | Задвижка | 8,096 | 0,1 | 2,974 | 0 | 9,61 | 0,489 |
| Задвижка | Разветвл. 36 | 60,904 | 0,1 | 2,974 | 0,001 | 9,61 | 0,489 |
| Разветвл. 36 | Шахтерская, 22 | 8,556 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| Разветвл. 36 | Разветвл. 37 | 80,316 | 0,1 | 2,362 | 0 | 6,08 | 0,3884 |
| Разветвл. 37 | Шахтерская, 18 | 7,544 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| Разветвл. 37 | Шахтерская, 16 | 64,124 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| ПГ-5 | Разветвл. 34 | 49,956 | 0,3 | 23,2428 | 0 | 1,11 | 0,3288 |
| Разветвл. 38 | ПГ-5 | 15,272 | 0,3 | 23,2428 | 0 | 1,11 | 0,3288 |
| Разветвл. 38 | Задвижка | 12,696 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Шахтерская, 17 | 18,814 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| ПГ-6 | Разветвл. 38 | 20,516 | 0,3 | 23,5068 | 0 | 1,13 | 0,3326 |
| Задвижка | ПГ-6 | 12,19 | 0,3 | 23,5068 | 0 | 1,13 | 0,3326 |
| КП-3а | Задвижка | 9,66 | 0,3 | 23,5068 | 0 | 1,13 | 0,3326 |
| КП-3а | Задвижка | 12,098 | 0,1 | 0,472 | 0 | 0,26 | 0,0776 |
| Задвижка | Надеждинская, 2 | 10,856 | 0,1 | 0,472 | 0 | 0,26 | 0,0776 |
| КП-3а | Задвижка | 14,996 | 0,3 | 23,445 | 0 | 1,13 | 0,3317 |
| Задвижка | Разветвл. 40 | 7,176 | 0,3 | 23,445 | 0 | 1,13 | 0,3317 |
| Разветвл. 39 | Задвижка | 17,112 | 0,1 | 0,612 | 0 | 0,43 | 0,1006 |
| Задвижка | Шахтерская, 24 | 21,528 | 0,1 | 0,612 | 0 | 0,43 | 0,1006 |
| Разветвл. 40 | Разветвл. 39 | 12,144 | 0,3 | 21,464 | 0 | 0,94 | 0,3037 |
| Разветвл. 40 | Задвижка | 11,224 | 0,1 | 1,981 | 0 | 4,29 | 0,3257 |
| Задвижка | Разветвл. 41 | 31,418 | 0,1 | 1,981 | 0 | 4,29 | 0,3257 |
| Разветвл. 41 | Надеждинская, 1 | 22,218 | 0,08 | 0,231 | 0 | 0,09 | 0,06 |
| Разветвл. 41 | Задвижка | 7,728 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | Надеждинская, 3а | 19,458 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Задвижка | КП-3а | 14,95 | 0,3 | 47,4238 | 0 | 4,59 | 0,6709 |
| КП-3 | Задвижка | 9,798 | 0,3 | 47,4238 | 0 | 4,59 | 0,6709 |
| КП-7 | ПГ-15 | 44,758 | 0,3 | 47,4238 | 0 | 4,59 | 0,6709 |
| Задвижка | КП-7 | 10,396 | 0,25 | 15,3781 | 0 | 1,19 | 0,3133 |
| ПГ-14 | КП-7 | 16,284 | 0,3 | 32,0457 | 0 | 2,1 | 0,4534 |
| Разветвл. 42 | ПГ-14 | 15,594 | 0,3 | 32,0457 | 0 | 2,1 | 0,4534 |
| Разветвл. 42 | Задвижка | 16,284 | 0,1 | 1,734 | 0 | 3,3 | 0,2851 |
| Задвижка | Разветвл. 43 | 54,28 | 0,1 | 1,734 | 0 | 3,3 | 0,2851 |
| Разветвл. 43 | Надеждинская, 2Б | 7,084 | 0,08 | 0,972 | 0 | 3,2 | 0,2526 |
| Разветвл. 43 | Разветвл. 44 | 74,704 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Разветвл. 44 | Надеждинская, 2в к2 | 6,256 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 44 | Надеждинская, 2в к1 | 47,978 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 45 | Разветвл. 42 | 12,788 | 0,3 | 33,7797 | 0 | 2,33 | 0,4779 |
| Разветвл. 45 | Задвижка | 5,98 | 0,1 | 1,454 | 0 | 2,33 | 0,2391 |
| Задвижка | Разветвл. 46 | 8,464 | 0,1 | 1,454 | 0 | 2,33 | 0,2391 |
| Разветвл. 46 | Надеждинская, 1в | 8,786 | 0,08 | 0,978 | 0 | 3,24 | 0,2541 |
| Разветвл. 46 | Надеждинская, 1Б | 26,68 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| ПГ-14/1 | Разветвл. 45 | 64,86 | 0,3 | 35,2337 | 0 | 2,54 | 0,4985 |
| Разветвл. 1.69 | ПГ-14/1 | 27,002 | 0,3 | 35,4837 | 0 | 2,57 | 0,502 |
| Разветвл. 47 | ПГ-7 | 13,524 | 0,3 | 36,5237 | 0 | 2,72 | 0,5167 |
| Разветвл. 47 | Задвижка | 8,694 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Задвижка | Первомайская, 26 | 8,51 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Задвижка | Разветвл. 47 | 13,294 | 0,3 | 36,9997 | 0 | 2,8 | 0,5234 |
| Разветвл. 1.68 | Задвижка | 9,108 | 0,3 | 36,9997 | 0 | 2,8 | 0,5234 |
| ПГ-7 | Разветвл. 48 | 16,606 | 0,3 | 36,2737 | 0 | 2,69 | 0,5132 |
| Разветвл. 48 | Задвижка | 13,846 | 0,08 | 0,54 | 0 | 0,5 | 0,1074 |
| Задвижка | Первомайская, 24 | 51,198 | 0,08 | 0,54 | 0 | 0,5 | 0,1074 |
| Разветвл. 49 | ПГ-39 | 12,236 | 0,25 | 9,021 | 0 | 0,41 | 0,1838 |
| Задвижка | Разветвл. 49 | 7,314 | 0,25 | 4,934 | 0 | 0,12 | 0,1005 |
| Разветвл. 50 | Задвижка | 6,624 | 0,25 | 4,934 | 0 | 0,12 | 0,1005 |
| Задвижка | Разветвл. 49 | 14,858 | 0,25 | 4,087 | 0 | 0,09 | 0,0833 |
| Разветвл. 50 | Задвижка | 16,836 | 0,25 | 4,087 | 0 | 0,09 | 0,0833 |
| Разветвл. 51 | Разветвл. 50 | 91,402 | 0,25 | 9,021 | 0 | 0,41 | 0,1838 |
| Разветвл. 51 | Задвижка | 20,01 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Задвижка | Разветвл. 52 | 12,512 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Разветвл. 52 | Первомайская, 28 | 49,818 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 52 | Первомайская, 30 | 7,82 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| ПГ-40 | Разветвл. 51 | 12,558 | 0,25 | 9,783 | 0 | 0,48 | 0,1993 |
| Разветвл. 53 | ПГ-40 | 13,892 | 0,25 | 9,783 | 0 | 0,48 | 0,1993 |
| Разветвл. 53 | Задвижка | 21,942 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Задвижка | Надеждинская, 1г | 111,366 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Разветвл. 54 | Разветвл. 53 | 62,1 | 0,25 | 10,259 | 0 | 0,53 | 0,209 |
| Разветвл. 54 | Задвижка | 18,722 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Задвижка | Разветвл. 55 | 12,558 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Разветвл. 55 | Детский сад | 62,974 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 55 | Первомайская, 38 | 8,924 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| ПГ-41 | Разветвл. 54 | 65,458 | 0,25 | 11,021 | 0 | 0,61 | 0,2245 |
| Разветвл. 56 | ПГ-41 | 14,26 | 0,25 | 11,021 | 0 | 0,61 | 0,2245 |
| Разветвл. 56 | Задвижка | 18,446 | 0,1 | 1,631 | 0 | 2,92 | 0,2682 |
| Задвижка | Разветвл. 57 | 34,546 | 0,1 | 1,631 | 0 | 2,92 | 0,2682 |
| Разветвл. 57 | Первомайская, 50 | 6,992 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 57 | Первомайская, 48 | 50,6 | 0,08 | 1,25 | 0 | 5,25 | 0,3248 |
| Разветвл. 1.65 | Разветвл. 56 | 74,98 | 0,25 | 12,652 | 0 | 0,81 | 0,2577 |
| ПГ-42 | Разветвл. 58 | 11,868 | 0,25 | 22,8561 | 0 | 2,61 | 0,4656 |
| Разветвл. 58 | Задвижка | 6,302 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Хоз. корпус | 8,05 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 58 | Разветвл. 59 | 12,972 | 0,25 | 22,5921 | 0 | 2,55 | 0,4602 |
| Разветвл. 59 | Регулятор | 4 | 0,1 | 1,181 | 0 | 1,54 | 0,1942 |
| Задвижка | Разветвл. 60 | 27,14 | 0,1 | 1,181 | 0 | 1,54 | 0,1942 |
| Разветвл. 60 | Первомайская, 56 | 21,344 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 60 | Первомайская, 56/1 | 20,654 | 0,08 | 0,8 | 0 | 2,18 | 0,2079 |
| Разветвл. 59 | КП-8а | 7,544 | 0,25 | 21,4111 | 0 | 2,3 | 0,4362 |
| КП-8а | Задвижка | 21,62 | 0,1 | 1,956 | 0 | 4,18 | 0,3216 |
| Задвижка | Разветвл. 61 | 24,84 | 0,1 | 1,956 | 0 | 4,18 | 0,3216 |
| Разветвл. 61 | Первомайская, 52 к2 | 7,13 | 0,08 | 0,978 | 0 | 3,24 | 0,2541 |
| Разветвл. 61 | Первомайская, 52 к1 | 43,7 | 0,08 | 0,978 | 0 | 3,24 | 0,2541 |
| КП-8а | ПГ-43 | 13,524 | 0,25 | 19,4551 | 0 | 1,9 | 0,3963 |
| ПГ-43 | Задвижка | 17,894 | 0,25 | 19,4551 | 0 | 1,9 | 0,3963 |
| Задвижка | Разветвл. 62 | 53,13 | 0,25 | 19,4551 | 0 | 1,9 | 0,3963 |
| Разветвл. 62 | Задвижка | 17,572 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Разветвл. 63 | Первомайская, 46 к2 | 43,332 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 63 | Первомайская, 46 к1 | 9,246 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Задвижка | Разветвл. 63 | 60,812 | 0,1 | 0,762 | 0 | 0,65 | 0,1253 |
| Разветвл. 62 | ПГ-44 | 37,352 | 0,25 | 18,6931 | 0 | 1,75 | 0,3808 |
| ПГ-44 | Разветвл. 64 | 18,124 | 0,25 | 18,6931 | 0 | 1,75 | 0,3808 |
| Разветвл. 64 | Задвижка | 15,042 | 0,15 | 0,824 | 0 | 0,05 | 0,0466 |
| Задвижка | Разветвл. 65 | 238,096 | 0,15 | 0,824 | 0 | 0,05 | 0,0466 |
| Разветвл. 65 | Разветвл. 66 | 27,554 | 0,15 | 0,412 | 0 | 0,01 | 0,0233 |
| Разветвл. 65 | Разветвл. 67 | 43,286 | 0,15 | 0,412 | 0 | 0,01 | 0,0233 |
| Разветвл. 66 | ПГ-66 | 32,66 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл. 66 | ОСК | 12,972 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,29 | 0,082 |
| Разветвл. 67 | ПГ-67 | 25,806 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл. 67 | ОСК | 9,798 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,29 | 0,082 |
| Разветвл. 64 | ПГ-45 | 13,386 | 0,25 | 17,8691 | 0 | 1,6 | 0,364 |
| ПГ-45 | Задвижка | 59,064 | 0,25 | 17,8691 | 0 | 1,6 | 0,364 |
| Задвижка | Разветвл. 68 | 55,936 | 0,25 | 17,8691 | 0 | 1,6 | 0,364 |
| Разветвл. 68 | Задвижка | 10,764 | 0,1 | 1,108 | 0 | 1,36 | 0,1822 |
| Задвижка | Разветвл. 69 | 31,234 | 0,1 | 1,108 | 0 | 1,36 | 0,1822 |
| Разветвл. 69 | Первомайская, 42 | 7,728 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 69 | Разветвл. 70 | 56,856 | 0,1 | 0,727 | 0 | 0,6 | 0,1195 |
| Разветвл. 70 | Первомайская, 40 | 8,142 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 70 | Первомайская, 40а | 35,788 | 0,08 | 0,346 | 0 | 0,43 | 0,0899 |
| Разветвл. 68 | Разветвл. 71 | 28,796 | 0,25 | 16,7611 | 0 | 1,41 | 0,3415 |
| Разветвл. 71 | Задвижка | 14,26 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Первомайская, 34 | 39,974 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 71 | ПГ-46 | 15,962 | 0,25 | 16,3491 | 0 | 1,34 | 0,3331 |
| Разветвл. 1.70 | Задвижка | 5,75 | 0,25 | 15,3781 | 0 | 1,19 | 0,3133 |
| Разветвл. 72 | ПГ-48 | 29,532 | 0,25 | 15,6281 | 0 | 1,23 | 0,3184 |
| Разветвл. 72 | Задвижка | 11,316 | 0,1 | 0,721 | 0 | 0,59 | 0,1185 |
| Задвижка | Надеждинская, 1а | 10,258 | 0,1 | 0,721 | 0 | 0,59 | 0,1185 |
| ПГ-47 | Разветвл. 72 | 34,776 | 0,25 | 16,3491 | 0 | 1,34 | 0,3331 |
| Разветвл. 39 | ПГ-16 | 13,662 | 0,3 | 20,852 | 0 | 0,89 | 0,295 |
| ПГ-17 | КП-18 | 28,198 | 0,3 | 20,588 | 0 | 0,87 | 0,2913 |
| КП-18 | Задвижка | 23,552 | 0,1 | 1,1163 | 0 | 1,38 | 0,1835 |
| Задвижка | Разветвл. 1.66 | 47,794 | 0,1 | 1,1163 | 0 | 1,38 | 0,1835 |
| Разветвл. 73 | Медицинская санчасть №3 | 12,374 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Разветвл. 73 | Разветвл. 1.67 | 53,36 | 0,1 | 0,4403 | 0 | 0,22 | 0,0724 |
| КП-18 | Задвижка | 10,764 | 0,3 | 19,4717 | 0 | 0,78 | 0,2755 |
| Задвижка | Разветвл. 74 | 10,442 | 0,3 | 19,4717 | 0 | 0,78 | 0,2755 |
| Разветвл. 74 | Задвижка | 9,246 | 0,1 | 0,231 | 0 | 0,03 | 0,038 |
| Задвижка | Надеждинская, 8 | 9,154 | 0,1 | 0,231 | 0 | 0,03 | 0,038 |
| Разветвл. 74 | Разветвл. 75 | 16,468 | 0,3 | 19,2407 | 0 | 0,76 | 0,2722 |
| Разветвл. 75 | Задвижка | 6,578 | 0,1 | 0,381 | 0 | 0,09 | 0,0626 |
| Разветвл. 75 | Разветвл. 76 | 6,256 | 0,3 | 18,8597 | 0 | 0,73 | 0,2668 |
| Разветвл. 76 | Задвижка | 6,992 | 0,15 | 0,528 | 0 | 0,02 | 0,0374 |
| Задвижка | Надеждинская, 10 | 75,44 | 0,1 | 0,381 | 0 | 0,09 | 0,0626 |
| Задвижка | Разветвл. 77 | 31,188 | 0,15 | 0,528 | 0 | 0,02 | 0,0374 |
| Разветвл. 77 | Задвижка | 10,534 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Торговый центр | 18,216 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 77 | Задвижка | 11,316 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Надеждинская, 14 | 24,61 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 76 | ПГ-18 | 41,4 | 0,3 | 18,3317 | 0 | 0,69 | 0,2593 |
| ПГ-18 | Разветвл. 78 | 19,734 | 0,3 | 18,3317 | 0 | 0,69 | 0,2593 |
| Задвижка | Разветвл. 78 | 27,14 | 0,1 | 0,0283 | 0 | 0 | 0,0046 |
| Разветвл. 78 | Разветвл. 79 | 43,378 | 0,3 | 18,36 | 0 | 0,69 | 0,2597 |
| Разветвл. 79 | Задвижка | 12,466 | 0,1 | 2,774 | 0 | 8,37 | 0,4561 |
| Задвижка | Разветвл. 80 | 40,848 | 0,1 | 2,774 | 0 | 8,37 | 0,4561 |
| Разветвл. 80 | Надеждинская, 18 | 6,854 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| Разветвл. 80 | Задвижка | 35,19 | 0,1 | 2,162 | 0 | 5,1 | 0,3555 |
| Задвижка | Задвижка | 29,394 | 0,1 | 2,162 | 0 | 5,1 | 0,3555 |
| Задвижка | Разветвл. 81 | 25,806 | 0,1 | 2,162 | 0 | 5,1 | 0,3555 |
| Разветвл. 81 | Средняя школа №11 | 10,672 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 81 | Надеждинская, 16а | 64,538 | 0,08 | 1,75 | 0,001 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 79 | ПГ-19 | 26,082 | 0,3 | 15,586 | 0 | 0,5 | 0,2205 |
| ПГ-19 | Разветвл. 82 | 36,892 | 0,3 | 15,586 | 0 | 0,5 | 0,2205 |
| Разветвл. 82 | Задвижка | 9,154 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Надеждинская, 20 | 10,028 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Разветвл. 82 | Разветвл. 83 | 19,136 | 0,3 | 15,177 | 0 | 0,47 | 0,2147 |
| Разветвл. 83 | Задвижка | 21,896 | 0,1 | 1,224 | 0 | 1,66 | 0,2012 |
| Задвижка | Разветвл. 84 | 52,348 | 0,1 | 1,224 | 0 | 1,66 | 0,2012 |
| Разветвл. 84 | Надеждинская, 17 | 7,82 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| Разветвл. 84 | Надеждинская, 19 | 55,062 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| Разветвл. 83 | ПГ-20 | 23,414 | 0,3 | 13,953 | 0 | 0,4 | 0,1974 |
| ПГ-20 | КП-4 | 18,446 | 0,3 | 13,953 | 0 | 0,4 | 0,1974 |
| КП-4 | Задвижка | 12,972 | 0,1 | 2,157 | 0 | 5,08 | 0,3546 |
| Задвижка | Разветвл. 85 | 38,686 | 0,1 | 2,157 | 0 | 5,08 | 0,3546 |
| Разветвл. 85 | Надеждинская, 26 | 6,21 | 0,08 | 0,612 | 0 | 1,29 | 0,159 |
| Разветвл. 85 | Разветвл. 86 | 56,488 | 0,1 | 1,545 | 0 | 2,62 | 0,254 |
| Разветвл. 86 | Надеждинская, 22 | 40,48 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 86 | Разветвл. 87 | 10,396 | 0,1 | 1,164 | 0 | 1,5 | 0,1914 |
| Разветвл. 87 | Надеждинская, 24 | 8,464 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| Разветвл. 87 | Разветвл. 88 | 76,452 | 0,1 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,148 |
| Разветвл. 88 | Надеждинская, 24а к1 | 5,98 | 0,08 | 0,45 | 0 | 0,71 | 0,1169 |
| Разветвл. 88 | Надеждинская, 24а к2 | 40,802 | 0,08 | 0,45 | 0 | 0,71 | 0,1169 |
| КП-4 | Задвижка | 26,404 | 0,3 | 11,796 | 0 | 0,29 | 0,1669 |
| Задвижка | Разветвл. 89 | 12,742 | 0,3 | 11,796 | 0 | 0,29 | 0,1669 |
| Разветвл. 89 | Задвижка | 5,474 | 0,3 | 6,1689 | 0 | 0,08 | 0,0873 |
| Задвижка | Разветвл. 90 | 5,566 | 0,3 | 6,1689 | 0 | 0,08 | 0,0873 |
| Разветвл. 89 | Задвижка | 13,064 | 0,3 | 5,6271 | 0 | 0,07 | 0,0796 |
| Задвижка | Разветвл. 90 | 12,65 | 0,3 | 5,6271 | 0 | 0,07 | 0,0796 |
| Разветвл. 90 | Задвижка | 7,13 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Задвижка | Победы, 15 | 9,89 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Разветвл. 90 | Задвижка | 17,848 | 0,3 | 11,211 | 0 | 0,26 | 0,1586 |
| Задвижка | ПГ-58 | 18,584 | 0,3 | 11,211 | 0 | 0,26 | 0,1586 |
| ПГ-58 | Разветвл. 91 | 63,71 | 0,3 | 11,211 | 0 | 0,26 | 0,1586 |
| Разветвл. 91 | Задвижка | 8,556 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Школа №32 | 131,146 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 91 | Разветвл. 92 | 6,21 | 0,3 | 10,799 | 0 | 0,24 | 0,1528 |
| Разветвл. 92 | Задвижка | 8,142 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Хоз. корпус | 54,418 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Разветвл. 92 | Разветвл. 93 | 39,33 | 0,3 | 10,259 | 0 | 0,22 | 0,1451 |
| Разветвл. 93 | Задвижка | 8,142 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Задвижка | Победы, 9 | 10,166 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Разветвл. 93 | ПГ-13 | 41,17 | 0,3 | 9,674 | 0 | 0,19 | 0,1369 |
| ПГ-13 | Разветвл. 94 | 47,196 | 0,3 | 9,674 | 0 | 0,19 | 0,1369 |
| Разветвл. 94 | Задвижка | 8,51 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Победы, 7 | 101,66 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 94 | Разветвл. 95 | 15,686 | 0,3 | 7,924 | 0 | 0,13 | 0,1121 |
| Разветвл. 95 | Задвижка | 12,19 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Разветвл. 95 | Задвижка | 41,17 | 0,3 | 7,339 | 0 | 0,11 | 0,1038 |
| Задвижка | КП-5 | 11,546 | 0,3 | 7,339 | 0 | 0,11 | 0,1038 |
| КП-5 | Задвижка | 9,476 | 0,3 | 10,0677 | 0 | 0,21 | 0,1424 |
| Задвижка | ПГ-21 | 9,246 | 0,3 | 10,0677 | 0 | 0,21 | 0,1424 |
| ПГ-21 | Разветвл. 96 | 11,546 | 0,3 | 10,0677 | 0 | 0,21 | 0,1424 |
| Разветвл. 96 | Задвижка | 9,154 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Задвижка | Школьная, 1 | 21,528 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Разветвл. 96 | Разветвл. 97 | 24,15 | 0,3 | 9,5917 | 0 | 0,19 | 0,1357 |
| Разветвл. 97 | Победы, 3 | 15,18 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Разветвл. 97 | ПГ-22 | 68,448 | 0,3 | 9,1157 | 0 | 0,17 | 0,129 |
| ПГ-22 | ПГ-23 | 55,522 | 0,3 | 9,1157 | 0 | 0,17 | 0,129 |
| ПГ-23 | Разветвл. 98 | 8,556 | 0,3 | 9,1157 | 0 | 0,17 | 0,129 |
| Разветвл. 98 | Задвижка | 6,532 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Задвижка | Победы, 3 | 10,396 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Разветвл. 98 | Разветвл. 99 | 12,512 | 0,3 | 8,6397 | 0 | 0,15 | 0,1222 |
| Разветвл. 99 | Задвижка | 6,026 | 0,1 | 0,381 | 0 | 0,09 | 0,0626 |
| Задвижка | Победы, 1 | 26,312 | 0,1 | 0,381 | 0 | 0,09 | 0,0626 |
| Разветвл. 99 | Задвижка | 16,33 | 0,3 | 8,2587 | 0 | 0,14 | 0,1168 |
| Задвижка | КП-6 | 9,062 | 0,3 | 8,2587 | 0 | 0,14 | 0,1168 |
| КП-6 | Задвижка | 9,338 | 0,3 | 2,9146 | 0 | 0,02 | 0,0412 |
| КП-6 | Задвижка | 9,614 | 0,3 | 5,3441 | 0 | 0,06 | 0,0756 |
| Задвижка | ПГ-60 | 25,99 | 0,3 | 5,3441 | 0 | 0,06 | 0,0756 |
| ПГ-60 | Разветвл. 100 | 40,02 | 0,3 | 5,3441 | 0 | 0,06 | 0,0756 |
| Разветвл. 100 | Задвижка | 5,612 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Автовокзал | 26,68 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 100 | ПГ-59 | 12,558 | 0,3 | 5,0801 | 0 | 0,05 | 0,0719 |
| ПГ-59 | КП-14 | 38,502 | 0,3 | 5,0801 | 0 | 0,05 | 0,0719 |
| КП-14 | Задвижка | 9,614 | 0,3 | 1,5247 | 0 | 0,01 | 0,0216 |
| Задвижка | Разветвл. 1.1 | 51,704 | 0,3 | 1,5247 | 0 | 0,01 | 0,0216 |
| Разветвл. 1.1 | Задвижка | 6,302 | 0,1 | 0,449 | 0 | 0,23 | 0,0738 |
| Задвижка | Норильская, 2 | 14,628 | 0,1 | 0,449 | 0 | 0,23 | 0,0738 |
| Разветвл. 1.1 | Разветвл. 1.2 | 18,4 | 0,3 | 1,0757 | 0 | 0 | 0,0152 |
| Разветвл. 1.2 | Задвижка | 6,118 | 0,1 | 0,653 | 0 | 0,48 | 0,1074 |
| Задвижка | Строительная, 1д | 14,628 | 0,1 | 0,653 | 0 | 0,48 | 0,1074 |
| КП-14 | Разветвл. 1.3 | 31,142 | 0,4 | 3,5554 | 0 | 0,01 | 0,0283 |
| Разветвл. 1.3 | Задвижка | 5,842 | 0,1 | 0,551 | 0 | 0,35 | 0,0906 |
| Задвижка | Норильская, 4 | 18,446 | 0,1 | 0,551 | 0 | 0,35 | 0,0906 |
| Разветвл. 1.3 | ПГ-49 | 28,428 | 0,4 | 3,0044 | 0 | 0,01 | 0,0239 |
| ПГ-49 | Разветвл. 1.4 | 117,208 | 0,4 | 3,0044 | 0 | 0,01 | 0,0239 |
| Разветвл. 1.4 | Задвижка | 9,89 | 0,1 | 0,449 | 0 | 0,23 | 0,0738 |
| Задвижка | Норильская, 4 | 10,856 | 0,1 | 0,449 | 0 | 0,23 | 0,0738 |
| Разветвл. 1.4 | ПГ-57 | 35,926 | 0,4 | 2,5554 | 0 | 0 | 0,0203 |
| ПГ-57 | КП-15 | 46,414 | 0,4 | 2,5554 | 0 | 0 | 0,0203 |
| КП-15 | Задвижка | 10,304 | 0,1 | 0,572 | 0 | 0,37 | 0,094 |
| Задвижка | Норильская, 8 | 18,584 | 0,1 | 0,572 | 0 | 0,37 | 0,094 |
| КП-15 | Задвижка | 13,34 | 0,4 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0127 |
| Задвижка | Хоз. корпус (ПНС-8) | 32,614 | 0,4 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0127 |
| КП-15 | Задвижка | 47,196 | 0,4 | 0,4834 | 0 | 0 | 0,0038 |
| Задвижка | ПГ-56 | 11,178 | 0,3 | 0,4834 | 0 | 0 | 0,0068 |
| ПГ-56 | ПГ-55 | 38,272 | 0,4 | 0,4834 | 0 | 0 | 0,0038 |
| ПГ-55 | Задвижка | 16,79 | 0,4 | 0,4834 | 0 | 0 | 0,0038 |
| Задвижка | КП-16 | 21,068 | 0,4 | 0,4834 | 0 | 0 | 0,0038 |
| Задвижка | Разветвл. 1.5 | 6,394 | 0,25 | 0,4834 | 0 | 0 | 0,0098 |
| Разветвл. 1.5 | Задвижка | 12,65 | 0,1 | 0,952 | 0 | 1,01 | 0,1565 |
| Задвижка | Разветвл. 1.6 | 50,508 | 0,1 | 0,952 | 0 | 1,01 | 0,1565 |
| Разветвл. 1.6 | Норильская, 14 | 6,946 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| Разветвл. 1.6 | Норильская, 20 | 57,914 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| ПГ-54 | Разветвл. 1.5 | 14,996 | 0,25 | 0,4686 | 0 | 0 | 0,0095 |
| Разветвл. 1.7 | ПГ-54 | 51,796 | 0,25 | 0,4686 | 0 | 0 | 0,0095 |
| Разветвл. 1.7 | Задвижка | 4,968 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,29 | 0,082 |
| Задвижка | Норильская, 10 | 9,614 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,29 | 0,082 |
| Разветвл. 1.7 | Задвижка | 6,118 | 0,1 | 0,551 | 0 | 0,18 | 0,0702 |
| Задвижка | Норильская, 12 | 8,602 | 0,1 | 0,551 | 0 | 0,18 | 0,0702 |
| Задвижка | Разветвл. 1.7 | 28,658 | 0,25 | 1,4316 | 0 | 0,01 | 0,0292 |
| КП-13 | Задвижка | 9,752 | 0,25 | 1,4316 | 0 | 0,01 | 0,0292 |
| Задвижка | КП-13 | 10,12 | 0,3 | 1,7669 | 0 | 0,01 | 0,025 |
| ПГ-52 | Задвижка | 14,904 | 0,3 | 1,7669 | 0 | 0,01 | 0,025 |
| КП-13 | Задвижка | 10,074 | 0,3 | 0,3353 | 0 | 0 | 0,0047 |
| Задвижка | Разветвл. 1.8 | 60,674 | 0,3 | 0,3353 | 0 | 0 | 0,0047 |
| Разветвл. 1.8 | Задвижка | 5,474 | 0,1 | 0,346 | 0 | 0,07 | 0,0569 |
| Задвижка | Строительная, 1ж | 18,584 | 0,1 | 0,346 | 0 | 0,07 | 0,0569 |
| ПГ-53 | Разветвл. 1.8 | 17,342 | 0,3 | 0,0107 | 0 | 0 | 0,0002 |
| Разветвл. 1.9 | ПГ-53 | 11,5 | 0,3 | 0,0107 | 0 | 0 | 0,0002 |
| Разветвл. 1.9 | Задвижка | 6,716 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Школа | 29,992 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 1.2 | Разветвл. 1.9 | 15,87 | 0,3 | 0,4227 | 0 | 0 | 0,006 |
| Разветвл. 1.10 | ПГ-52 | 23,552 | 0,3 | 1,7669 | 0 | 0,01 | 0,025 |
| Разветвл. 1.10 | Задвижка | 18,124 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Детский сад | 38,272 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| ПГ-51 | Разветвл. 1.10 | 32,706 | 0,3 | 2,1789 | 0 | 0,01 | 0,0308 |
| Разветвл. 1.11 | ПГ-51 | 35,834 | 0,3 | 2,1789 | 0 | 0,01 | 0,0308 |
| Разветвл. 1.11 | Задвижка | 8,556 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Детский сад | 10,672 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 1.12 | Разветвл. 1.11 | 16,79 | 0,3 | 2,5909 | 0 | 0,01 | 0,0367 |
| Разветвл. 1.12 | Задвижка | 9,154 | 0,1 | 0,857 | 0 | 0,82 | 0,1409 |
| Задвижка | Разветвл. 1.13 | 31,878 | 0,1 | 0,857 | 0 | 0,82 | 0,1409 |
| Разветвл. 1.13 | Строительная, 1г к1 | 7,406 | 0,08 | 0,476 | 0 | 0,79 | 0,1237 |
| Разветвл. 1.13 | Строительная, 1г к2 | 57,27 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1.14 | Разветвл. 1.12 | 17,112 | 0,3 | 3,4479 | 0 | 0,03 | 0,0488 |
| Разветвл. 1.14 | Задвижка | 13,202 | 0,1 | 1,026 | 0 | 1,17 | 0,1687 |
| Задвижка | Разветвл. 1.15 | 39,008 | 0,1 | 1,026 | 0 | 1,17 | 0,1687 |
| Разветвл. 1.15 | Строительная, 1в к1 | 6,854 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1.15 | Разветвл. 1.16 | 45,954 | 0,1 | 0,645 | 0 | 0,47 | 0,106 |
| Разветвл. 1.16 | Строительная, 1в к2 | 8,28 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1.16 | Магазин | 45,862 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,12 | 0,0686 |
| ПГ-50 | Разветвл. 1.14 | 34,822 | 0,3 | 4,4739 | 0 | 0,04 | 0,0633 |
| Задвижка | ПГ-50 | 24,84 | 0,3 | 4,4739 | 0 | 0,04 | 0,0633 |
| КП-12 | Задвижка | 10,764 | 0,3 | 4,4739 | 0 | 0,04 | 0,0633 |
| Задвижка | КП-12 | 9,936 | 0,3 | 1,7856 | 0 | 0,01 | 0,0253 |
| Разветвл. 1.17 | Задвижка | 45,172 | 0,3 | 1,7856 | 0 | 0,01 | 0,0253 |
| Разветвл. 1.17 | Задвижка | 5,612 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Задвижка | Строительная, 2в | 36,754 | 0,1 | 0,476 | 0 | 0,26 | 0,0783 |
| Разветвл. 1.18 | Разветвл. 1.17 | 20,792 | 0,3 | 2,2616 | 0 | 0,01 | 0,032 |
| Разветвл. 1.18 | Задвижка | 6,578 | 0,1 | 0,653 | 0 | 0,48 | 0,1074 |
| Задвижка | Строительная, 1д | 30,866 | 0,1 | 0,653 | 0 | 0,48 | 0,1074 |
| Задвижка | Разветвл. 1.18 | 88,366 | 0,3 | 2,9146 | 0 | 0,02 | 0,0412 |
| Задвижка | КП-12 | 10,304 | 0,3 | 2,6883 | 0 | 0,02 | 0,038 |
| ПГ-24 | Задвижка | 16,008 | 0,3 | 2,6883 | 0 | 0,02 | 0,038 |
| Разветвл. 1.19 | ПГ-24 | 41,354 | 0,3 | 2,6883 | 0 | 0,02 | 0,038 |
| Разветвл. 1.19 | Задвижка | 11,27 | 0,1 | 0,177 | 0 | 0,02 | 0,0291 |
| Задвижка | Строительная, 1а | 11,684 | 0,1 | 0,177 | 0 | 0,02 | 0,0291 |
| Разветвл. 1.20 | Разветвл. 1.19 | 11,592 | 0,3 | 2,8653 | 0 | 0,02 | 0,0405 |
| Разветвл. 1.20 | Задвижка | 6,762 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| Задвижка | Строительная, 2а | 9,706 | 0,1 | 0,409 | 0 | 0,1 | 0,0672 |
| ПГ-25 | Разветвл. 1.20 | 13,616 | 0,3 | 3,2743 | 0 | 0,02 | 0,0463 |
| ПГ-25 | Задвижка | 18,538 | 0,1 | 1,956 | 0 | 4,18 | 0,3216 |
| Задвижка | Разветвл. 1.21 | 77,188 | 0,1 | 1,956 | 0 | 4,18 | 0,3216 |
| Разветвл. 1.21 | Строительная, 1Б к1 | 5,75 | 0,08 | 0,978 | 0 | 3,24 | 0,2541 |
| Разветвл. 1.21 | Строительная, 1Б к2 | 37,674 | 0,08 | 0,978 | 0 | 3,24 | 0,2541 |
| Разветвл. 1.22 | ПГ-25 | 12,144 | 0,3 | 5,2303 | 0 | 0,06 | 0,074 |
| Задвижка | Разветвл. 1.22 | 6,302 | 0,3 | 2,7257 | 0 | 0,02 | 0,0386 |
| Разветвл. 1.23 | Задвижка | 6,992 | 0,3 | 2,7257 | 0 | 0,02 | 0,0386 |
| Разветвл. 1.23 | Задвижка | 14,306 | 0,3 | 2,5046 | 0 | 0,01 | 0,0354 |
| Задвижка | Разветвл. 1.22 | 12,374 | 0,3 | 2,5046 | 0 | 0,01 | 0,0354 |
| Разветвл. 1.24 | Разветвл. 1.23 | 13,432 | 0,3 | 5,2303 | 0 | 0,06 | 0,074 |
| Разветвл. 1.24 | Задвижка | 9,752 | 0,15 | 0,585 | 0 | 0,01 | 0,0331 |
| Задвижка | Строительная, 6 | 9,982 | 0,15 | 0,585 | 0 | 0,01 | 0,0331 |
| Разветвл. 1.25 | Разветвл. 1.24 | 13,386 | 0,3 | 5,8153 | 0 | 0,07 | 0,0823 |
| Разветвл. 1.25 | Задвижка | 11,178 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Строительная, 1 | 16,468 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| ПГ-26 | Разветвл. 1.25 | 17,388 | 0,3 | 6,3553 | 0 | 0,08 | 0,0899 |
| Разветвл. 1.26 | ПГ-26 | 13,708 | 0,3 | 6,3553 | 0 | 0,08 | 0,0899 |
| Разветвл. 1.27 | Разветвл. 1.26 | 27,784 | 0,3 | 8,0953 | 0 | 0,14 | 0,1145 |
| Разветвл. 1.27 | Задвижка | 14,536 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Строительная, 3 | 27,646 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 1.28 | Разветвл. 1.27 | 39,192 | 0,3 | 8,3593 | 0 | 0,15 | 0,1183 |
| Разветвл. 1.28 | Задвижка | 11,408 | 0,1 | 0,381 | 0 | 0,09 | 0,0626 |
| Задвижка | Строительная, 8а | 10,488 | 0,1 | 0,381 | 0 | 0,09 | 0,0626 |
| ПГ-27 | Разветвл. 1.28 | 13,938 | 0,3 | 8,7403 | 0 | 0,16 | 0,1237 |
| Разветвл. 1.29 | ПГ-27 | 14,26 | 0,3 | 8,7403 | 0 | 0,16 | 0,1237 |
| Разветвл. 1.29 | Задвижка | 19,412 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,06 | 0,0525 |
| Задвижка | Строительная, 3а | 30,314 | 0,08 | 0,264 | 0 | 0,06 | 0,0525 |
| КП-17 | Разветвл. 1.29 | 6,348 | 0,3 | 9,0043 | 0 | 0,17 | 0,1274 |
| КП-17 | Задвижка | 18,906 | 0,1 | 1,08 | 0 | 0,65 | 0,1375 |
| Задвижка | Разветвл. 1.30 | 113,988 | 0,1 | 1,08 | 0 | 0,65 | 0,1375 |
| Разветвл. 1.30 | Гараж | 55,154 | 0,08 | 0,54 | 0 | 0,5 | 0,1074 |
| Разветвл. 1.30 | Автомойка | 131,008 | 0,08 | 0,54 | 0 | 0,5 | 0,1074 |
| Задвижка | КП-17 | 7,958 | 0,3 | 10,0843 | 0 | 0,21 | 0,1427 |
| Разветвл. 1.31 | Задвижка | 10,028 | 0,3 | 10,0843 | 0 | 0,21 | 0,1427 |
| Разветвл. 1.31 | Задвижка | 10,166 | 0,1 | 0,177 | 0 | 0,02 | 0,0291 |
| Задвижка | Строительная, 8 | 11,96 | 0,1 | 0,177 | 0 | 0,02 | 0,0291 |
| КП-19 | Разветвл. 1.31 | 23,92 | 0,3 | 10,2613 | 0 | 0,22 | 0,1452 |
| КП-19 | Задвижка | 12,282 | 0,1 | 0,795 | 0 | 0,71 | 0,1307 |
| Задвижка | Разветвл. 1.32 | 17,112 | 0,1 | 0,795 | 0 | 0,71 | 0,1307 |
| Разветвл. 1.32 | Строительная, 5 к2 | 33,166 | 0,08 | 0,346 | 0 | 0,43 | 0,0899 |
| Разветвл. 1.32 | Строительная, 5 к1 | 8,694 | 0,08 | 0,449 | 0 | 0,71 | 0,1167 |
| ПГ-28 | КП-19 | 20,194 | 0,3 | 11,0563 | 0 | 0,25 | 0,1564 |
| Разветвл. 1.33 | ПГ-28 | 35,65 | 0,3 | 11,0563 | 0 | 0,25 | 0,1564 |
| Разветвл. 1.33 | Задвижка | 12,65 | 0,1 | 0,449 | 0 | 0,23 | 0,0738 |
| Задвижка | Строительная, 7 | 14,996 | 0,1 | 0,449 | 0 | 0,23 | 0,0738 |
| Разветвл. 1.34 | Разветвл. 1.33 | 8,326 | 0,3 | 11,5053 | 0 | 0,27 | 0,1628 |
| Разветвл. 1.34 | Задвижка | 7,682 | 0,1 | 0,177 | 0 | 0,02 | 0,0291 |
| Задвижка | Строительная, 10 | 13,616 | 0,1 | 0,177 | 0 | 0,02 | 0,0291 |
| ПГ-29 | Разветвл. 1.34 | 54,188 | 0,3 | 11,6823 | 0 | 0,28 | 0,1653 |
| Разветвл. 1.35 | ПГ-29 | 15,962 | 0,3 | 11,6823 | 0 | 0,28 | 0,1653 |
| Разветвл. 1.35 | Задвижка | 10,074 | 0,1 | 3,5 | 0 | 13,28 | 0,5755 |
| Задвижка | Разветвл. 1.36 | 9,614 | 0,1 | 3,5 | 0 | 13,28 | 0,5755 |
| Разветвл. 1.36 | Строительная, 9 | 8,372 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 1.36 | Строительная, 11 | 30,36 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 1.37 | Разветвл. 1.35 | 22,08 | 0,3 | 15,1823 | 0 | 0,47 | 0,2148 |
| Разветвл. 1.37 | Задвижка | 9,108 | 0,1 | 0,177 | 0 | 0,02 | 0,0291 |
| Задвижка | Строительная, 12 | 10,58 | 0,1 | 0,177 | 0 | 0,02 | 0,0291 |
| ПГ-30 | Разветвл. 1.37 | 44,758 | 0,3 | 15,3593 | 0 | 0,49 | 0,2173 |
| Разветвл. 1.38 | ПГ-30 | 23,598 | 0,3 | 15,3593 | 0 | 0,49 | 0,2173 |
| Разветвл. 1.38 | Задвижка | 10,718 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,0247 |
| Задвижка | Строительная, 14 | 8,464 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,0247 |
| Разветвл. 1.39 | Разветвл. 1.38 | 17,158 | 0,3 | 15,5093 | 0 | 0,49 | 0,2194 |
| Разветвл. 1.39 | Задвижка | 10,902 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Строительная, 13 | 10,856 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 1.40 | Разветвл. 1.39 | 30,774 | 0,3 | 17,2593 | 0 | 0,61 | 0,2442 |
| Разветвл. 1.40 | Задвижка | 12,006 | 0,1 | 1,361 | 0 | 2,04 | 0,2238 |
| Задвижка | Шахтерская, 4 | 22,954 | 0,1 | 1,361 | 0 | 2,04 | 0,2238 |
| ПГ-31 | Разветвл. 1.40 | 15,64 | 0,3 | 18,6203 | 0 | 0,71 | 0,2634 |
| Задвижка | ПГ-31 | 13,754 | 0,3 | 18,6203 | 0 | 0,71 | 0,2634 |
| КП-9 | Задвижка | 35,926 | 0,3 | 18,6203 | 0 | 0,71 | 0,2634 |
| КП-1 | Разветвл. 1.41 | 15,318 | 0,3 | 15,7267 | 0 | 0,51 | 0,2225 |
| Разветвл. 1.41 | Задвижка | 6,578 | 0,3 | 8,2267 | 0 | 0,14 | 0,1164 |
| Задвижка | Разветвл. 1.42 | 5,98 | 0,3 | 8,2267 | 0 | 0,14 | 0,1164 |
| Разветвл. 1.41 | Задвижка | 14,306 | 0,3 | 7,5 | 0 | 0,12 | 0,1061 |
| Задвижка | Разветвл. 1.42 | 13,432 | 0,3 | 7,5 | 0 | 0,12 | 0,1061 |
| Разветвл. 1.42 | ПГ-12 | 64,446 | 0,3 | 15,7267 | 0 | 0,51 | 0,2225 |
| ПГ-12 | Разветвл. 1.43 | 27,37 | 0,3 | 15,7267 | 0 | 0,51 | 0,2225 |
| Разветвл. 1.43 | Задвижка | 7,13 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Задвижка | Школьная, 19 | 14,03 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Разветвл. 1.43 | Разветвл. 1.44 | 15,226 | 0,3 | 15,1417 | 0 | 0,47 | 0,2142 |
| Разветвл. 1.44 | Задвижка | 21,804 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Задвижка | 14,398 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Школьная, 16 | 32,798 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 1.44 | Разветвл. 1.45 | 15,502 | 0,3 | 14,8777 | 0 | 0,46 | 0,2105 |
| Разветвл. 1.45 | Задвижка | 6,716 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Школа | 58,604 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Разветвл. 1.45 | Разветвл. 1.46 | 47,472 | 0,3 | 14,6137 | 0 | 0,44 | 0,2067 |
| Разветвл. 1.46 | Задвижка | 7,59 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Задвижка | Школьная, 17 | 30,912 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Разветвл. 1.46 | ПГ-11 | 36,064 | 0,3 | 14,0287 | 0 | 0,41 | 0,1985 |
| ПГ-11 | КП-1а | 18,722 | 0,3 | 14,0287 | 0 | 0,41 | 0,1985 |
| КП-1а | Задвижка | 11,684 | 0,1 | 2,131 | 0 | 4,96 | 0,3504 |
| Задвижка | Разветвл. 1.47 | 22,908 | 0,1 | 2,131 | 0 | 4,96 | 0,3504 |
| Разветвл. 1.47 | Школьная, 12 | 10,626 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1.47 | Школьная, 10 | 31,51 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| КП-1а | Разветвл. 1.48 | 9,384 | 0,3 | 11,8977 | 0 | 0,29 | 0,1683 |
| Разветвл. 1.48 | Задвижка | 6,348 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Школьная, 13 | 70,058 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 1.48 | Задвижка | 5,842 | 0,3 | 10,1477 | 0 | 0,21 | 0,1436 |
| Задвижка | Разветвл. 1.49 | 72,772 | 0,3 | 10,1477 | 0 | 0,21 | 0,1436 |
| Разветвл. 1.49 | Задвижка | 6,946 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Задвижка | Школьная, 15 | 16,744 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Разветвл. 1.49 | ПГ-10 | 16,376 | 0,3 | 9,5627 | 0 | 0,19 | 0,1353 |
| ПГ-10 | Разветвл. 1.50 | 12,42 | 0,3 | 9,5627 | 0 | 0,19 | 0,1353 |
| Разветвл. 1.50 | Задвижка | 6,532 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,0247 |
| Задвижка | Строительная, 16 | 45,862 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,0247 |
| Разветвл. 1.50 | Разветвл. 1.51 | 18,078 | 0,3 | 9,4127 | 0 | 0,18 | 0,1332 |
| Разветвл. 1.51 | Задвижка | 7,36 | 0,1 | 2,131 | 0 | 4,96 | 0,3504 |
| Разветвл. 1.52 | Школьная, 8 | 18,078 | 0,08 | 1,75 | 0 | 10,23 | 0,4547 |
| Разветвл. 1.52 | Школьная, 6 | 22,356 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1.51 | Разветвл. 1.53 | 24,978 | 0,3 | 7,2817 | 0 | 0,11 | 0,103 |
| Разветвл. 1.53 | Задвижка | 6,808 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Задвижка | Школьная, 7 | 19,78 | 0,1 | 1,75 | 0 | 3,36 | 0,2877 |
| Разветвл. 1.53 | Разветвл. 1.73 | 28,06 | 0,3 | 5,5317 | 0 | 0,06 | 0,0783 |
| ПГ-9 | Разветвл. 1.54 | 13,892 | 0,3 | 5,3817 | 0 | 0,06 | 0,0761 |
| Разветвл. 1.54 | Задвижка | 10,258 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,17 | 0,0688 |
| Задвижка | Кафе, бар | 9,982 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,17 | 0,0688 |
| Разветвл. 1.54 | Разветвл. 1.55 | 55,154 | 0,3 | 4,8417 | 0 | 0,05 | 0,0685 |
| Разветвл. 1.55 | Задвижка | 9,752 | 0,2 | 2,113 | 0 | 0,12 | 0,0812 |
| Задвижка | Разветвл. 1.56 | 12,328 | 0,2 | 2,113 | 0 | 0,12 | 0,0812 |
| Разветвл. 1.56 | Задвижка | 6,026 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Задвижка | Школьная, 5 | 12,19 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Разветвл. 1.56 | Разветвл. 1.57 | 11,96 | 0,2 | 1,528 | 0 | 0,07 | 0,0587 |
| Разветвл. 1.57 | Задвижка | 9,246 | 0,1 | 0,966 | 0 | 1,04 | 0,1588 |
| Задвижка | Разветвл. 1.58 | 58,144 | 0,1 | 0,966 | 0 | 1,04 | 0,1588 |
| Разветвл. 1.58 | Школьная, 3 | 6,854 | 0,08 | 0,585 | 0 | 1,18 | 0,152 |
| Разветвл. 1.58 | Строительная, 2г | 66,884 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1.57 | Разветвл. 1.59 | 23,092 | 0,2 | 0,562 | 0 | 0 | 0,0216 |
| Разветвл. 1.59 | Задвижка | 8,602 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Задвижка | Детский сад | 12,19 | 0,1 | 0,412 | 0 | 0,1 | 0,0677 |
| Разветвл. 1.59 | Задвижка | 7,682 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,0247 |
| Задвижка | Школьная, 3а | 36,386 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,0247 |
| Разветвл. 1.55 | Задвижка | 13,432 | 0,3 | 2,7287 | 0 | 0,02 | 0,0386 |
| Задвижка | ПГ-8 | 54,004 | 0,3 | 2,7287 | 0 | 0,02 | 0,0386 |
| ПГ-8 | Задвижка | 37,858 | 0,3 | 2,7287 | 0 | 0,02 | 0,0386 |
| Задвижка | КП-5 | 13,248 | 0,3 | 2,7287 | 0 | 0,02 | 0,0386 |
| Разветвл. 1.26 | Задвижка | 14,858 | 0,1 | 1,74 | 0 | 3,32 | 0,2861 |
| Задвижка | ПГ-8/1 | 80,5 | 0,1 | 1,74 | 0 | 3,32 | 0,2861 |
| ПГ-8/1 | Разветвл. 1.60 | 43,332 | 0,1 | 1,74 | 0 | 3,32 | 0,2861 |
| Разветвл. 1.60 | Норильская, 26 | 7,406 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1.60 | Разветвл. 1.61 | 74,612 | 0,1 | 1,359 | 0 | 2,04 | 0,2234 |
| Разветвл. 1.61 | Норильская, 24 | 7,13 | 0,08 | 0,978 | 0 | 3,24 | 0,2541 |
| Разветвл. 1.61 | Норильская, 22 | 56,166 | 0,08 | 0,381 | 0 | 0,51 | 0,099 |
| Разветвл. 1.65 | ПГ-42 | 11,914 | 0,25 | 22,8561 | 0 | 2,61 | 0,4656 |
| Разветвл. 1.66 | Разветвл. 73 | 24,886 | 0,1 | 0,7043 | 0 | 0,56 | 0,1158 |
| Разветвл. 1.66 | Медицинская санчасть №3 | 9,568 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| Разветвл. 1.67 | Задвижка | 40,25 | 0,1 | 0,0283 | 0 | 0 | 0,0046 |
| Разветвл. 1.67 | Медицинская санчасть №3 | 9,154 | 0,08 | 0,412 | 0 | 0,6 | 0,1071 |
| КП-8 | Разветвл. 1.68 | 17,664 | 0,3 | 37,2497 | 0 | 2,83 | 0,527 |
| Разветвл. 1.68 | Задвижка | 8,142 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| Задвижка | Магазин | 29,026 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| ПГ-7 | Задвижка | 9,982 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| Задвижка | Магазин | 26,68 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| Разветвл. 48 | Разветвл. 1.69 | 4,922 | 0,3 | 35,7337 | 0 | 2,61 | 0,5055 |
| Разветвл. 1.69 | Задвижка | 6,578 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| Задвижка | Магазин | 86,618 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| ПГ-14/1 | Задвижка | 10,718 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| Задвижка | Магазин | 20,654 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| ПГ-48 | Разветвл. 1.70 | 26,91 | 0,25 | 15,6281 | 0 | 1,23 | 0,3184 |
| Разветвл. 1.70 | Задвижка | 7,084 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| Задвижка | Магазин | 12,604 | 0,05 | 0,25 | 0 | 1,17 | 0,1273 |
| Разветвл. 1.71 | ПГ-17 | 19,182 | 0,3 | 20,588 | 0 | 0,87 | 0,2913 |
| Разветвл. 1.71 | Задвижка | 9,338 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| Задвижка | Ледовый дворец | 101,43 | 0,1 | 0,264 | 0 | 0,04 | 0,0434 |
| НС-2 подъема Амбарнинского водозабора (насос №1) | Обр. клапан 1 | 1 | 0,2 | 55,0946 | 0 | 80 | 2,1178 |
| НС-2 подъема Амбарнинского водозабора (насос №2) | Обр. клапан 2 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС-2 подъема Амбарнинского водозабора (насос №3) | Обр. клапан 3 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл. 1.72 | Разветвл. 20 | 35,19 | 0,3 | 22,0442 | 0 | 1 | 0,3119 |
| Задвижка | Разветвл. 1.72 | 10,58 | 0,3 | 22,5842 | 0 | 1,04 | 0,3195 |
| Разветвл. 1.72 | Задвижка | 56,534 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Строительная, 13а | 11,638 | 0,1 | 0,54 | 0 | 0,33 | 0,0888 |
| Задвижка | Школьная, 2 | 22,034 | 0,1 | 0,585 | 0 | 0,39 | 0,0962 |
| Задвижка | Разветвл. 1.52 | 25,714 | 0,1 | 2,131 | 0 | 4,96 | 0,3504 |
| Разветвл. 1.73 | ПГ-9 | 46,782 | 0,3 | 5,3817 | 0 | 0,06 | 0,0761 |
| Разветвл. 1.73 | Задвижка | 6,9 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,0247 |
| Задвижка | Строительная, 17 | 52,578 | 0,1 | 0,15 | 0 | 0,02 | 0,0247 |
| КП-16 | Задвижка | 6,302 | 0,25 | 0,4834 | 0 | 0 | 0,0098 |
| ПГ-15 | КП-3 | 74,152 | 0,3 | 47,4238 | 0 | 4,59 | 0,6709 |
| КП-10 | Задвижка | 10,534 | 0,3 | 23,5362 | 0 | 1,13 | 0,333 |
| Задвижка | КП-10 | 9,982 | 0,3 | 25,0362 | 0 | 1,28 | 0,3542 |
| Задвижка | Задвижка | 28,75 | 0,3 | 23,5362 | 0 | 1,13 | 0,333 |
| ПГ-39 | КП-8 | 19,826 | 0,3 | 37,2497 | 0 | 2,83 | 0,527 |
| ПГ-16 | Разветвл. 1.71 | 13,524 | 0,3 | 20,852 | 0 | 0,89 | 0,295 |
| ПГ-46 | ПГ-47 | 59,616 | 0,25 | 16,3491 | 0 | 1,34 | 0,3331 |
| Разветвл. 1.74 | Задвижка | 1 | 0,2 | 100,725 | 0 | 267,18 | 3,8717 |
| Задвижка | ПНС-19 (насос №7) | 1 | 0,2 | 100,725 | 0 | 267,18 | 3,8717 |
| Разветвл. 1.75 | Задвижка | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-19 (насос №6) | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл. 1.76 | Задвижка | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | ПНС-19 (насос №5) | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл. 1.76 | Разветвл. 1.75 | 2 | 0,5 | 52,0437 | 0 | 0,7 | 0,3132 |
| Разветвл. 1.77 | Разветвл. 1.74 | 1 | 0,5 | 100,725 | 0 | 2,61 | 0,6061 |
| Разветвл. 1.75 | Разветвл. 1.77 | 1 | 0,5 | 52,0437 | 0 | 0,7 | 0,3132 |
| Разветвл. 1.62 | Задвижка | 1 | 0,4 | 149,6495 | 0 | 16,39 | 1,3478 |
| Разветвл. 1.64 | Задвижка | 1 | 0,4 | 127,5654 | 0 | 8,51 | 1,0151 |
| Задвижка | Разветвл. 1.64 | 1 | 0,4 | 149,6495 | 0 | 16,39 | 1,3478 |
| Задвижка | Разветвл. 1.63 | 1 | 0,4 | 127,5654 | 0 | 8,51 | 1,0151 |
| Разветвл. 1.62 | РЧВ 1 (3000 куб. м) | 1 | 0,3 | 204,7441 | 0 | 134,09 | 3,4222 |
| Разветвл. 1.63 | РЧВ 2 (3000 куб. м) | 1 | 0,3 | 664,3317 | 0,001 | 897,34 | 9,3984 |
| РЧВ 1 (3000 куб. м) | Задвижка | 2 | 0,5 | 48,6814 | 0 | 0,61 | 0,2929 |
| РЧВ 2 (3000 куб. м) | Задвижка | 5 | 0,5 | 52,0436 | 0 | 0,7 | 0,3132 |
| Задвижка | РЧВ 1 (3000 куб. м) | 1 | 0,5 | 18,7817 | 0 | 0,09 | 0,113 |
| РЧВ 2 (3000 куб. м) | Задвижка | 1 | 0,5 | 18,7817 | 0 | 0,09 | 0,113 |
| Задвижка | Разветвл. 1.77 | 5 | 0,5 | 48,6814 | 0 | 0,61 | 0,2929 |
| Задвижка | Разветвл. 1.76 | 1 | 0,5 | 52,0436 | 0 | 0,7 | 0,3132 |
| Задвижка | Разветвл. 1.78 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл. 1.78 | Задвижка | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | Разветвл. 1.79 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл. 1.79 | Задвижка | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | Разветвл. 1.80 | 1 | 0,2 | 100,725 | 0 | 267,18 | 3,8717 |
| Задвижка | Разветвл. 1.80 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка | Разветвл. 1.79 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разветвл. 1.80 | Разветвл. 1.81 | 645,15 | 0,4 | 100,725 | 0,006 | 8,61 | 0,9574 |
| ПНС-13 бис (насос №1) | Обр. клапан 1 | 1 | 0,2 | 203,4979 | 0,001 | 1090,04 | 7,8222 |
| ПНС-13 бис (насос №2) | Обр. клапан 2 | 1 | 0,2 | 203,4932 | 0,001 | 1089,99 | 7,822 |
| ПНС-13 бис (насос №3) | Обр. клапан 3 | 1 | 0,2 | 203,4923 | 0,001 | 1089,98 | 7,822 |
| ПНС-13 бис (насос №4) | Обр. клапан 4 | 1 | 0,2 | 203,4978 | 0,001 | 1090,04 | 7,8222 |
| Разветвл. 1.81 | Разветвл. 1.82 | 368,322 | 0,4 | 37,0081 | 0 | 0,72 | 0,2945 |
| Разветвл. 1.81 | Задвижка | 50 | 0,4 | 63,7169 | 0 | 2,13 | 0,507 |
| Разветвл. 1.82 | Задвижка | 2 | 0,3 | 35,5081 | 0 | 2,58 | 0,5023 |
| Разветвл. 1.82 | Задвижка | 1 | 0,08 | 1,5 | 0 | 3,67 | 0,2984 |
| Задвижка | Нефтебаза | 2000 | 0,08 | 1,5 | 0,007 | 3,67 | 0,2984 |
| Задвижка | Разветвл. 1.65 | 2 | 0,3 | 35,5081 | 0 | 2,58 | 0,5023 |
| Задвижка | ПГ-39 | 4 | 0,4 | 63,7169 | 0 | 2,13 | 0,507 |
| КП-10 | Задвижка | 2 | 0,4 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0119 |
| Задвижка | ПНС-10 | 138 | 0,4 | 1,5 | 0 | 0 | 0,0119 |
| Регулятор | Задвижка | 4 | 0,1 | 1,181 | 0 | 0,78 | 0,1504 |