Приложение 5

Таблица 1

Результаты гидравлического расчета сетей водоснабжения жилого образования «Оганер» МО г. Норильск

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК8 | Вальковская, 6а | 7,498 | 0,08 | 0,3 | 0 | 0,17 | 0.078 |
| ВК8 | Вальковская, 6Б | 20,654 | 0,08 | 0,3 | 0 | 0,17 | 0.078 |
| ПГ-301 | ВК8 | 76,59 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0,41 | 0.0986 |
| Задвижка 11 | ПГ-301 | 26,818 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0,41 | 0.0986 |
| ВК6 | ВК7 | 4,324 | 0,3 | 3,453 | 0 | 0,04 | 0.0577 |
| ВК7 | Задвижка 11 | 8,602 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0,41 | 0.0986 |
| Задвижка 12 | Вальковская, 6 | 16,698 | 0,08 | 0,7 | 0 | 1,68 | 0.1819 |
| ВК7 | ВК9 | 14,95 | 0,3 | 2,853 | 0 | 0,03 | 0.0477 |
| ВК9 | Задвижка 13 | 6,67 | 0,05 | 0,3 | 0 | 4,2 | 0.2165 |
| Задвижка 13 | Югославская, 6а | 23,276 | 0,05 | 0,3 | 0 | 4,2 | 0.2165 |
| ВК9 | Задвижка 13 | 91,908 | 0,2 | 2,553 | 0 | 0,18 | 0.0981 |
| ВК10 | Задвижка 14 | 23,966 | 0,08 | 0,7 | 0 | 1,68 | 0.1819 |
| Задвижка 13 | ВК10 | 15,226 | 0,2 | 2,553 | 0 | 0,18 | 0.0981 |
| Задвижка 14 | Детский сад | 16,974 | 0,08 | 0,7 | 0 | 1,68 | 0.1819 |
| ВК6 | Задвижка 12 | 11,684 | 0,08 | 0,7 | 0 | 1,68 | 0.1819 |
| ВК5 | ВК6 | 31,234 | 0,3 | 4,153 | 0 | 0,06 | 0.0694 |
| ВК5 | ВК14 | 20,884 | 0,1 | 1,139 | 0 | 1,44 | 0.1873 |
| ВК14 | Югославская, 8 | 12,558 | 0,08 | 0,486 | 0 | 0,82 | 0.1263 |
| ПГ-302 | ВК5 | 7,59 | 0,3 | 5,292 | 0 | 0,09 | 0.0885 |
| ВК14 | Югославская, 6 | 67,022 | 0,08 | 0,653 | 0 | 1,47 | 0.1697 |
| ВК4 | ПГ-302 | 52,348 | 0,3 | 5,292 | 0 | 0,09 | 0.0885 |
| ВК4 | Задвижка 15 | 6,946 | 0,08 | 0,353 | 0 | 0,44 | 0.0917 |
| Задвижка 15 | Озерная, 3 | 8,878 | 0,08 | 0,353 | 0 | 0,44 | 0.0917 |
| Задвижка 16 | ВК4 | 38,134 | 0,3 | 5,645 | 0 | 0,1 | 0.0944 |
| ВК3 | Озерная, 11/1 | 28,888 | 0,015 | 0,03 | 0,001 | 43,86 | 0.4716 |
| ПГ-304 | ВК3 | 12,466 | 0,3 | 5,675 | 0 | 0,11 | 0.0949 |
| Задвижка 19 | ПГ-304 | 30,268 | 0,3 | 5,675 | 0 | 0,11 | 0.0949 |
| ВК2 | Озерная, 7 | 12,236 | 0,1 | 0,503 | 0 | 0,29 | 0.0827 |
| ВК3 | Задвижка 16 | 14,122 | 0,3 | 5,645 | 0 | 0,1 | 0.0944 |
| ВК2 | Озерная, 11 | 143,014 | 0,1 | 0,653 | 0 | 0,48 | 0.1074 |
| Задвижка 20 | ВК2 | 7,268 | 0,2 | 6,831 | 0 | 1,24 | 0.2626 |
| Задвижка 4 | ВК1 | 40,526 | 0,4 | 20,759 | 0 | 0,37 | 0.1973 |
| ВК2 | ИХБ | 24,978 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,29 | 0.0822 |
| ВК2 | ВК3 | 13,57 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0.0048 |
| ВК3 | Задвижка 17 | 11,684 | 0,4 | 0,0978 | 0 | 0 | 0.0009 |
| Задвижка 17 | ВК4 | 11,454 | 0,4 | 0,0978 | 0 | 0 | 0.0009 |
| ВК3 | ВК4 | 9,752 | 0,4 | 0,4022 | 0 | 0 | 0.0038 |
| ВК5 | Задвижка 18 | 24,886 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,99 | 0.1102 |
| Задвижка 18 | ВК6 | 13,708 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,99 | 0.1102 |
| ВК6 | Хоз. корпус | 11,96 | 0,1 | 0,25 | 0 | 0,03 | 0.0411 |
| ВК6 | Хоз. корпус | 12,512 | 0,1 | 0,25 | 0 | 0,03 | 0.0411 |
| ВК5 | ПГ-241 | 34,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК2 | Задвижка 19 | 8,326 | 0,3 | 5,675 | 0 | 0,11 | 0.0949 |
| ВК1 | Задвижка 20 | 6,67 | 0,2 | 6,831 | 0 | 1,24 | 0.2626 |
| ВК2 | Задвижка 4 | 63 | 0,4 | 20,759 | 0 | 0,37 | 0.1973 |
| ВК1 | ПГ-318 | 32,43 | 0,3 | 13,928 | 0 | 0,63 | 0.2328 |
| ПГ-318 | ВК2 | 156,032 | 0,3 | 13,928 | 0 | 0,63 | 0.2328 |
| ВК2 | Задвижка 21 | 14,076 | 0,15 | 2,572 | 0 | 0,88 | 0.1824 |
| ВК3 | Озерная, 13 | 13,524 | 0,1 | 0,653 | 0 | 0,48 | 0.1074 |
| Задвижка 21 | ВК3 | 12,144 | 0,15 | 2,572 | 0 | 0,88 | 0.1824 |
| ВК3 | ПГ-306 | 30,13 | 0,15 | 0,8 | 0 | 0,09 | 0.0567 |
| ПГ-306 | ВК4 | 10,994 | 0,15 | 0,8 | 0 | 0,09 | 0.0567 |
| ВК4 | Задвижка 24 | 8,142 | 0,08 | 0,3 | 0 | 0,17 | 0.078 |
| ВК4 | Задвижка 23 | 7,544 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,29 | 0.0822 |
| Задвижка 22 | Озерная, 15 | 28,106 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,29 | 0.0822 |
| Задвижка 23 | Задвижка 22 | 32,568 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,29 | 0.0822 |
| Задвижка 24 | Озерная, 13а | 24,564 | 0,08 | 0,3 | 0 | 0,17 | 0.078 |
| ВК2 | Задвижка 5 | 30,866 | 0,2 | 11,356 | 0 | 3,42 | 0.4365 |
| ПГ-320 | ВК3 | 114,77 | 0,2 | 11,356 | 0 | 3,42 | 0.4365 |
| ВК3 | ВК5 | 46,782 | 0,1 | 1,119 | 0 | 1,39 | 0.184 |
| ВК5 | Озерная, 17/1 | 28,382 | 0,08 | 0,3 | 0 | 0,17 | 0.078 |
| ВК5 | Озерная, 17 | 117,392 | 0,1 | 0,819 | 0 | 0,75 | 0.1347 |
| Задвижка 5 | ПГ-320 | 12,88 | 0,2 | 11,356 | 0 | 3,42 | 0.4365 |
| ВК3 | ПГ-324 | 75,256 | 0,2 | 1,692 | 0 | 0,08 | 0.065 |
| ПГ-324 | ПГ-325 | 68,724 | 0,2 | 1,692 | 0 | 0,08 | 0.065 |
| ПГ-325 | ВК4 | 14,352 | 0,1 | 1,692 | 0 | 6,02 | 0.3204 |
| ВК4 | Задвижка 26 | 13,478 | 0,2 | 0,839 | 0 | 0,01 | 0.0322 |
| ПГ-322 | Задвижка 27 | 24,38 | 0,1 | 0,839 | 0 | 0,79 | 0.1379 |
| ВК5 | Югославская, 58 | 46,552 | 0,08 | 0,353 | 0 | 0,44 | 0.0917 |
| ВК5 | Озерная, 31 | 6,026 | 0,08 | 0,486 | 0 | 0,82 | 0.1263 |
| ВК4 | Задвижка 25 | 65,504 | 0,2 | 0,853 | 0 | 0,01 | 0.0328 |
| Задвижка 25 | ВК5 | 250,286 | 0,2 | 0,853 | 0 | 0,01 | 0.0328 |
| ВК5 | Озерная, 46 | 81,65 | 0,1 | 0,353 | 0 | 0,07 | 0.058 |
| ВК5 | Озерная, 46а | 8,51 | 0,15 | 0,5 | 0 | 0,02 | 0.0355 |
| Задвижка 26 | ПГ-322 | 58,788 | 0,2 | 0,839 | 0 | 0,01 | 0.0322 |
| Задвижка 27 | ВК5 | 30,59 | 0,1 | 0,839 | 0 | 0,79 | 0.1379 |
| ВК3 | Задвижка 6 | 19,366 | 0,3 | 9,664 | 0 | 0,3 | 0.1615 |
| Задвижка 6 | ВК4 | 90,206 | 0,3 | 9,664 | 0 | 0,3 | 0.1615 |
| ВК4 | Задвижка 30 | 7,314 | 0,05 | 0,25 | 0 | 2,95 | 0.1804 |
| ВК4 | ВК5 | 19,182 | 0,3 | 9,414 | 0 | 0,29 | 0.1573 |
| ВК5 | Задвижка 28 | 5,612 | 0,08 | 0,353 | 0 | 0,44 | 0.0917 |
| Задвижка 28 | Озерная, 19 | 8,05 | 0,08 | 0,353 | 0 | 0,44 | 0.0917 |
| ВК5 | ПГ-309 | 11,638 | 0,3 | 9,061 | 0 | 0,27 | 0.1514 |
| ПГ-309 | ВК6 | 36,432 | 0,3 | 9,061 | 0 | 0,27 | 0.1514 |
| ВК6 | Задвижка 29 | 6,946 | 0,15 | 1,306 | 0 | 0,23 | 0.0926 |
| ВК6-1 | Озерная, 21 | 26,864 | 0,1 | 0,653 | 0 | 0,48 | 0.1074 |
| ВК6-1 | Озерная, 21 | 25,852 | 0,1 | 0,653 | 0 | 0,48 | 0.1074 |
| Задвижка 29 | ВК6-1 | 5,934 | 0,15 | 1,306 | 0 | 0,23 | 0.0926 |
| Задвижка 30 | Озерная, 19а | 24,38 | 0,05 | 0,25 | 0 | 2,95 | 0.1804 |
| ВК6 | ВК7 | 24,242 | 0,3 | 7,755 | 0 | 0,2 | 0.1296 |
| ВК7 | Задвижка 31 | 10,856 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0,55 | 0.1151 |
| Задвижка 31 | Задвижка 32 | 10,948 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0,55 | 0.1151 |
| Задвижка 32 | Школа №41 | 51,198 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0,55 | 0.1151 |
| ВК7 | ПГ-311 | 18,63 | 0,3 | 7,055 | 0 | 0,16 | 0.1179 |
| ПГ-311 | ВК20 | 9,292 | 0,1 | 1,192 | 0 | 1,57 | 0.196 |
| ВК20 | ВК21 | 60,49 | 0,1 | 0,839 | 0 | 0,79 | 0.1379 |
| ВК21 | Югославская, 46 | 36,524 | 0,08 | 0,353 | 0 | 0,44 | 0.0917 |
| ВК21 | Югославская, 48 | 6,578 | 0,08 | 0,486 | 0 | 0,82 | 0.1263 |
| ВК20 | Югославская, 50 | 7,268 | 0,08 | 0,353 | 0 | 0,44 | 0.0917 |
| ПГ-311 | Задвижка 7 | 13,478 | 0,3 | 5,863 | 0 | 0,11 | 0.098 |
| ВК8 | Задвижка 8 | 11,73 | 0,25 | 3,9791 | 0 | 0,13 | 0.0958 |
| ВК15 | Задвижка 33 | 7,084 | 0,05 | 0,3 | 0 | 4,2 | 0.2165 |
| Задвижка 33 | Югославская, 30/1 | 13,8 | 0,05 | 0,3 | 0 | 4,2 | 0.2165 |
| Задвижка 7 | ВК8 | 10,258 | 0,3 | 5,863 | 0 | 0,11 | 0.098 |
| Задвижка 8 | ВК15 | 22,862 | 0,25 | 3,9791 | 0 | 0,13 | 0.0958 |
| ВК15 | ПГ-312 | 18,906 | 0,25 | 3,6791 | 0 | 0,11 | 0.0886 |
| ПГ-312 | ВК16 | 42,32 | 0,25 | 3,6791 | 0 | 0,11 | 0.0886 |
| ВК16 | Задвижка 34 | 11,73 | 0,3 | 1,2211 | 0 | 0 | 0.0204 |
| Задвижка 34 | Задвижка 37 | 63,434 | 0,3 | 1,2211 | 0 | 0 | 0.0204 |
| ВК16 | ВК17 | 26,22 | 0,3 | 2,458 | 0 | 0,02 | 0.0411 |
| ВК17 | Задвижка 35 | 29,44 | 0,1 | 0,486 | 0 | 0,27 | 0.0799 |
| Задвижка 35 | Югославская, 44 | 21,114 | 0,1 | 0,486 | 0 | 0,27 | 0.0799 |
| ВК17 | ВК18 | 25,668 | 0,3 | 1,972 | 0 | 0,01 | 0.033 |
| ВК18 | ПГ-316 | 9,798 | 0,15 | 0,833 | 0 | 0,1 | 0.0591 |
| ПГ-316 | ПГ-315 | 43,884 | 0,15 | 0,833 | 0 | 0,1 | 0.0591 |
| ПГ-315 | Задвижка 36 | 25,99 | 0,15 | 0,833 | 0 | 0,1 | 0.0591 |
| Задвижка 36 | Югославская, 52 | 19,504 | 0,15 | 0,833 | 0 | 0,1 | 0.0591 |
| ВК18 | Задвижка 9 | 11,086 | 0,1 | 1,139 | 0 | 1,44 | 0.1873 |
| Задвижка 9 | ВК19 | 21,62 | 0,1 | 1,139 | 0 | 1,44 | 0.1873 |
| ВК19 | Югославская, 42 | 6,026 | 0,08 | 0,486 | 0 | 0,82 | 0.1263 |
| ВК19 | Югославская, 38 | 91,264 | 0,08 | 0,653 | 0 | 1,47 | 0.1697 |
| Задвижка 37 | ВК13 | 10,718 | 0,3 | 1,2211 | 0 | 0 | 0.0204 |
| ВК13 | ВК14 | 34,178 | 0,1 | 0,861 | 0 | 0,83 | 0.1416 |
| ВК14 | Югославская, 34 | 6,394 | 0,08 | 0,472 | 0 | 0,78 | 0.1226 |
| ВК14 | Югославская, 36 | 35,926 | 0,08 | 0,389 | 0 | 0,54 | 0.1011 |
| ВК8 | ВК9 | 47,012 | 0,3 | 1,8839 | 0 | 0,01 | 0.0315 |
| ВК9 | Задвижка 38 | 9,89 | 0,1 | 0,6119 | 0 | 0,43 | 0.1006 |
| Задвижка 38 | ВК12 | 18,676 | 0,1 | 0,6119 | 0 | 0,43 | 0.1006 |
| ВК12 | Югославская, 30 | 6,394 | 0,08 | 0,486 | 0 | 0,82 | 0.1263 |
| ВК12 | ВК13 | 75,072 | 0,1 | 0,1259 | 0 | 0,01 | 0.0207 |
| ВК13 | Югославская, 32 | 7,084 | 0,08 | 0,486 | 0 | 0,82 | 0.1263 |
| ВК9 | Задвижка 39 | 41,492 | 0,25 | 1,272 | 0 | 0,01 | 0.0306 |
| Задвижка 39 | Задвижка 40 | 33,764 | 0,25 | 1,272 | 0 | 0,01 | 0.0306 |
| Задвижка 40 | ВК10 | 9,522 | 0,25 | 1,272 | 0 | 0,01 | 0.0306 |
| Задвижка 41 | ВК11 | 11,546 | 0,15 | 1,272 | 0 | 0,22 | 0.0902 |
| ВК11 | Югославская, 22/1 | 19,918 | 0,05 | 0,3 | 0 | 4,2 | 0.2165 |
| ВК11 | Югославская, 22 | 6,44 | 0,1 | 0,486 | 0 | 0,27 | 0.0799 |
| ВК11 | Югославская, 20 | 76,268 | 0,1 | 0,486 | 0 | 0,27 | 0.0799 |
| ВК10 | Задвижка 42 | 10,534 | 0,2 | 1,853 | 0 | 0,09 | 0.0712 |
| Задвижка 42 | ВК11 | 36,248 | 0,2 | 1,853 | 0 | 0,09 | 0.0712 |
| ВК11 | Югославская, 4 | 6,9 | 0,15 | 0,653 | 0 | 0,03 | 0.0463 |
| ВК11 | ВК12 | 54,372 | 0,2 | 1,2 | 0 | 0,04 | 0.0461 |
| ВК12 | Югославская, 12 | 6,532 | 0,15 | 0,361 | 0 | 0,01 | 0.0256 |
| ВК12 | ВК13 | 43,516 | 0,2 | 0,839 | 0 | 0,01 | 0.0322 |
| ВК13 | Югославская, 14 | 6,21 | 0,15 | 0,486 | 0 | 0,02 | 0.0345 |
| ВК13 | Югославская, 16 | 47,932 | 0,15 | 0,353 | 0 | 0,01 | 0.025 |
| Насос №1 |  | 1 | 1 | 1732,7739 | 0 | 16,81 | 2,4446 |
| Насос №2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насос №3 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насос №4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК10 | Задвижка 41 | 8,556 | 0,15 | 1,272 | 0 | 0,22 | 0.0902 |
| Узел 6 | Задвижка 43 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 43 | Узел 7 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Узел 8 | Задвижка 44 | 1 | 0,3 | 25,1091 | 0 | 2,03 | 0.4197 |
| Задвижка 44 | Насосная станция ОС Оганера (насос №6) | 1 | 0,3 | 25,1091 | 0 | 2,03 | 0.4197 |
| Задвижка 49 | Узел 8 | 1 | 0,8 | 25,1091 | 0 | 0,01 | 0.0562 |
| Задвижка 1 | Узел 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 1 | Насосная станция ОС Оганера (насос №1) | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 50 | Узел 9 | 1 | 0,8 | 79,3587 | 0 | 0,12 | 0.1777 |
| Узел 9 | Задвижка 45 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 45 | Насосная станция ОС Оганера (насос №5) | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 51 | Узел 10 | 1 | 0,8 | 79,3587 | 0 | 0,12 | 0.1777 |
| Узел 10 | Задвижка 46 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 46 | Насосная станция ОС Оганера (насос №4) | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 52 | Узел 11 | 1 | 0,8 | 79,3588 | 0 | 0,12 | 0.1777 |
| Узел 11 | Задвижка 47 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 47 | Насосная станция ОС Оганера (насос №3) | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 53 | Узел 2 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 48 | Узел 2 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 48 | Насосная станция ОС Оганера (насос №2) | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Узел 9 | Задвижка 49 | 1 | 0,8 | 25,1091 | 0 | 0,01 | 0.0562 |
| Узел 10 | Задвижка 50 | 1 | 0,8 | 79,3587 | 0 | 0,12 | 0.1777 |
| Узел 11 | Задвижка 51 | 1 | 0,8 | 79,3587 | 0 | 0,12 | 0.1777 |
| Узел 2 | Задвижка 52 | 1 | 0,8 | 79,3588 | 0 | 0,12 | 0.1777 |
| Узел 3 | Задвижка 53 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РЧВ (3800 куб.м) | Узел 12 | 3 | 0,8 | 104,4678 | 0 | 0,21 | 0.234 |
| РЧВ 3800 куб.м. | Узел 1 | 3 | 0,8 | 79,3588 | 0 | 0,12 | 0.1777 |
| Узел 12 | Узел 9 | 1 | 0,8 | 104,4678 | 0 | 0,21 | 0.234 |
| Узел 1 | Узел 2 | 4 | 0,8 | 79,3588 | 0 | 0,12 | 0.1777 |
| Узел 12 | Задвижка 54 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 54 | Узел 1 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насосная станция ОС Оганера (насос №6) |  | 1 | 0,4 | 25,1091 | 0 | 0,54 | 0,2387 |
| Насосная станция ОС Оганера (насос №5) |  | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насосная станция ОС Оганера (насос №4) |  | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насосная станция ОС Оганера (насос №3) |  | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насосная станция ОС Оганера (насос №2) |  | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насосная станция ОС Оганера (насос №1) | Обр. клапан 1 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обр. клапан 1 | Задвижка 2 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 55 | Узел 13 | 1 | 0,4 | 25,1091 | 0 | 0,54 | 0.2387 |
| Узел 13 | Задвижка 60 | 1 | 0,5 | 25,1091 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Узел 4 | Задвижка 2 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Узел 14 | Задвижка 64 | 1 | 0,5 | 25,109 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Узел 15 | Задвижка 63 | 1 | 0,5 | 25,109 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Узел 16 | Задвижка 62 | 1 | 0,5 | 25,1091 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Узел 17 | Задвижка 61 | 1 | 0,5 | 25,1091 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Задвижка 56 | Узел 17 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 57 | Узел 16 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 58 | Узел 15 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Узел 14 | Задвижка 59 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижка 60 | Узел 17 | 1 | 0,5 | 25,1091 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Задвижка 61 | Узел 16 | 1 | 0,5 | 25,1091 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Задвижка 62 | Узел 15 | 1 | 0,5 | 25,1091 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Задвижка 63 | Узел 14 | 1 | 0,5 | 25,109 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Задвижка 64 | Узел 4 | 1 | 0,5 | 25,109 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Узел 4 | Задвижка 3 | 1 | 0,5 | 25,109 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Задвижка 3 | Узел 5 | 84,64 | 0,5 | 25,109 | 0 | 0,16 | 0.1511 |
| Узел 5 | ВК2 | 93,748 | 0,4 | 21,759 | 0 | 0,4 | 0.2068 |
| ВК4 | ВК5 | 62,514 | 0,1 | 0,5 | 0 | 2,98 | 0.1461 |
| Узел 13 | Задвижка 66 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Узел 6 | РЧВ (3800 куб.м) | 3 | 0,3 | 6541,0962 | 0,592 | 197314,8 | 125.1184 |
| Узел 7 | РЧВ 3800 куб.м. | 5 | 0,3 | 4845,4042 | 0,541 | 108273,38 | 92.6831 |
| Водозабор №1 |  | 1 | 1 | 1732,7739 | 0 | 12,75 | 2,2062 |