Приложение № 1 к Постановлению

Администрации города Норильска

от 23.01.2019 № 30

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение комплекса инженерных изысканий по объекту:

«Проектирование газопровода высокого давления для объекта «Строительство тепличного комплекса в

НПР»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Газопровод-ввод от распределительного газопровода «Узел №2-Котельная №1 района Кайеркан» к объекту «Строительство тепличного комплекса в НПР» |
| 2. Адрес объекта | Красноярский край, район г. Норильск 21 км автодороги Норильск-Алыкель |
| 3. Вид строительства | Новое строительство |
| 4. Стадия проектирования | Проектная документация (ПД) Рабочая документация (РД) |
| 5. Сроки выполнения задания | Начало: «01» ноября 2018 года; Окончание: «20» декабря 2018 года. Сроки согласно Приложению №2 к Договору ДКП/49 от 07 ноября 2018 года |
| 6. Застройщик | ООО «Заполярный тепличный комплекс», 663319, Красноярский Край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 9, помещение 17 |
| 7. Заказчик (проектная организация) | ООО «Энергоцентр», 192019. г. Санкт-Петербург, Фаянсовая ул., д. 22. |
| 8. Подрядчик (Исполнитель работ по инженерным изысканиям) | ООО «НПО «ФУНДАМЕНТ», 663300, Красноярский Край, г. Норильск, ул., Севастопольская, д. 7, оф. 310 |
| 9. Сведения и данные о проектируемых объектах | Эстакада для наземных коммуникаций с прокладкой газопровода p=0,6 МПа; Ø219x6, протяженностью ~175м |
| 10. Идентификационные сведения об объекте | 1. Назначение объекта – обеспечение основными ресурсами тепличного комплекса в НПР; 2. Уровень ответственности в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – КС-2 (нормальный). |
| 11. Цели и виды инженерных изысканий | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 1.1. Выполнить топографическую съёмку с подземными, надземными и наземными сетями и сооружениями в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. Площадь съемки 1,95 га. 1.2. Изыскания выполнить в местной системе координат МСК-165 и системе высот Балтийская 1997. 1.3. Выполнить съёмку всех надземных и подземных инженерных сооружений и коммуникаций действующих и недействующих. 1.4. Выполнить продольный профиль земли по трассе трубопровода. 2. Инженерно-геологические изыскания 2.1. Инженерно-геологические работы выполнять согласно таб. 8.1 СП 11-105-97 Часть 4, с учётом предварительно принятой категории сложности инженерно-геокриологичекских условий и уровня ответственности сооружения II. 2.2. Состав и объём изысканий определить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 3.1. Состав и объём изысканий определить в соответствии с требованиями действующих СП 47.13330.2012, СП 11-103-97, а также нормативных документов Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). 3.2. При пересечении проектируемой трассой водотоков, а также при расположении участка изысканий вблизи или на затопляемой территории привести информацию об отсутствии затопления или при возможности затопления – соответствующие уровни воды 1, 2, 3, 4 и 10% обеспеченности. 3.3. Материалы изысканий должны содержать метеорологическую характеристику в объёме климатического очерка с указанием температурного и ветрового режимов, снегового покрова, промерзания почвы, испаряемости с водной поверхности и обеспеченности осадков. 3.4. Технический отчёт по результатам изысканий выполнить в объёме, требуемом п.4.37 СП 11-103-97. 4. Инженерно-экологические изыскания 4.1. Состав и объём изысканий определить в соответствии с требованиями действующих СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, а также нормативных документов Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). 4.2. Выполнить сбор, обработку и анализ опубликованных и фондовых материалов, данных о состоянии природной среды, экологических ограничениях хозяйственной деятельности и предварительную оценку экологического состояния территории. 4.3. Выполнить биологические исследования территории проектируемого объекта, почвенные исследования (химические, санитарно-паразитологические, санитарно-бактериологические, биотестирование, агрохимические), исследование подземных вод на химические и микробиологические показатели, а также провести исследование и оценку радиационной обстановки территории земельного участка, отведенного под строительство. 4.4. Выполнить исследование и оценку физических факторов воздействия. 4.5. Выполнить оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом. 4.6. Разработать предварительный прогноз возможных изменений природных систем при строительстве и эксплуатации объекта, анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта. 4.7. Разработать рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. 4.8. Разработать предложения к программе локального экологического мониторинга в период строительства и эксплуатации предприятия. |
| 11. Руководящие документы для проведения инженерных изысканий | Инженерные изыскания и исследования выполнить в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов: - СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; - СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 4. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов»; - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; - ГОСТ 21.302-2013. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»; - ГОСТ 25358-2012 «Грунты. Метод полевого определения температуры»; - СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88». - Иные рекомендованные строительные нормы и правила, ГОСТы, ведомственные нормы, действующие на момент выпуска отчетов по инженерным изысканиям и средства измерений, прошедшие метрологическую проверку. |
| 12. Программа инженерных изысканий | Состав, объемы и методика работ определяется Программой на производство инженерно-геологических изысканий в соответствии с настоящим техническим заданием. В Программе указать содержание и перечень выпускаемых материалов. Программу работ предварительно согласовать с Заказчиком. |
| 13. Перечень материалов, выдаваемых Заказчику | 13.1. Технический отчёт о результатах работ на бумажном носителе – 4 экз. 13.2. Электронная версия отчета предоставляется: - в редактируемых форматах: текстовые материалы и таблицы в формате .doc; графические материалы (карты, планы и схемы) в формате .dwg; сканированные документы, рисунки в формате .pdf; - в формате .pdf. 13.3. Электронная версия предоставляется в 2 (двух) экземплярах на носителе CD или DVD диске. Электронные версии отчета должны быть полностью идентичны бумажной версии. |
| 14. Язык проекта | Все материалы представить на русском языке |
| 15. Форма представляемых материалов | Все материалы должны быть скомплектованы в отчет по инженерным изысканиям, выполненным с соблюдением требований ГОСТ 2.105-95. «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам», ГОСТ Р 21.1102.2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 16. Сопровождение в Государственной экспертизе | Заказчик на основании уполномочивающих документов (доверенность), выданных Застройщиком), организует (включая заключение Контракта с соответствующим органом/организацией на прохождение Экспертизы) и осуществляет самостоятельное прохождение Экспертизы вплоть до получения положительного заключения. Подрядчик (исполнитель работ по инженерным изысканиям) осуществляет сопровождение при прохождении Экспертизы инженерных изысканий вплоть до получения положительного заключения. |
| 19. Список приложений к техническому заданию | Приложение 1. Техническое описание проектируемой трассы коммуникаций. Приложение 2. Ситуационный план с указанием границ площадок, участков и направления трасс, с контурами проектируемых сооружений. |

Приложение 1

К техническому заданию на проведение инженерных изысканий

Техническое описание проектируемой трассы коммуникаций

| Название сооружения | Кол-во | Габариты, м | Категория ответственн. | Фундамента | Предполагаемая глубина заложения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Газопровод p=0,6 МПа, Ø219 по эстакаде | 1 | ̴ 175 м | КС-2 | Свайный | * |

* Габаритные размеры уточнить в процессе проектирования