АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.10.2019	    г. Норильск	            № 5452

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Норильска от 22.07.2016 № 3703 «Об утверждении Регламента комплексного технического обслуживания инженерных систем и систем видеонаблюдения объектов недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск»

В связи с необходимостью выполнения дополнительных мероприятий по комплексному техническому обслуживанию оборудования, расположенного на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск,

- Внести изменения в «Регламент комплексного технического обслуживания инженерных систем и систем видеонаблюдения объектов недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск», утвержденный распоряжением Администрации города Норильска от 22.07.2016 № 3703 (далее по тексту - Регламент):

  - Раздел 2 Регламента дополнить новыми абзацами двадцать первым и двадцать вторым следующего содержания:

«- АИТП – автоматический индивидуальный тепловой пункт;

«- УУТВР – узел учета тепловодоресурсов;».

1.1.	Абзац тридцать первый раздела 2 Регламента исключить.

  - Абзацы двадцать первый – тридцать второй считать соответственно абзацами двадцать третьим – тридцать четвертым.

  - Раздел 4 Регламента дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

«- система отопления с АИТП из стальных/медных труб»;

«- узел водоподготовки бассейна»;

  - Абзац одиннадцатый раздела 5 Регламента исключить.

  - Пункт 7.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«7.2.1. Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов, стояков и разводок, приборов КИП (еженедельно).

7.2.2. Контроль параметров теплоносителя в тепловом пункте, проверка температуры колец отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС на наличие шунтов, проверка отопительных приборов на прогрев (еженедельно).

7.2.3. Удаление воздуха из системы и отопительных приборов (еженедельно).

7.2.4. Регулировка колец отопления в тепловом пункте, в соответствии с требуемыми параметрами (2 раза в год).

7.2.5. Замена манометров и термометров - 1 раз в год (до 100% от установленных).

7.2.6. Промывка теплообменного оборудования химическими реагентами (2 раза в год).

7.2.7. Ремонт запорной арматуры со снятием и установкой (до 10% от установленных).

7.2.8. Подпитывание системы отопления и теплоснабжения приточных установок теплоносителем (10 % от объема системы).

7.2.9. Промывка сетчатых фильтров (9 раз в год).».

  - Регламент дополнить новыми пунктами 7.21 – 7.23 следующего содержания:

«7.2.1 Система отопления с АИТП из стальных/медных труб.

7.21.1. Осмотр щита управления теплового пункта (еженедельно).

7.21.2. Ревизия балансировочных клапанов (1 раз в год).

7.21.3. Доливка масла в гильзы погружного датчика температуры (1 раз в год).

7.21.4. Ревизия оборудования щита управления теплового пункта (1 раз в год).

Насосное оборудование:

7.21.5. Визуальный осмотр. Проверка на наличие постороннего шума и вибрации (1 раз в неделю).

7.21.6. Внешняя очистка корпуса циркуляционного насоса (2 раза в год).

7.21.7. Регулировка производительности циркуляционного насоса (1 раз в квартал).

7.21.8. Проверка потребляемого тока насосного оборудования и определение состояния обмоток двигателя (1 раз в год).

7.21.9. Проверка рабочих гидравлических параметров и напора насоса при нулевой подаче (1 раз в месяц).

7.21.10. Проверка на наличие ошибок в системе управления. Осмотр модуля насосного оборудования для обнаружения видимых повреждений прибора, следов попадания влаги и окисление (1 раз в квартал).

7.21.11. Проверка затяжки клемм проводов в клеммах модуля или клеммной коробке электродвигателя, а также состояния этих клемм (1 раз в месяц).

7.21.12. Проверка на свободное вращение вала ротора электродвигателя во избежание «закисания» деталей гидравлической части (1 раз в год в летний период).

7.21.13. Замена вышедшего из строя торцевого уплотнения вала ротора электродвигателя насоса с сухим ротором (деталь Заказчика).

7.21.14. Замена вышедшего из строя обменного ротора с рабочим колесом электродвигателя насоса с мокрым ротором (деталь Заказчика).

7.21.15. Ремонт с заменой подшипников (2 шт.) насоса с сухим ротором (деталь Заказчика).

7.21.16. Замена неисправного насосного оборудования (оборудование Заказчика).

Регуляторы и контроллеры температуры:

7.21.17. Проверка правильности уставок и начальных параметров, при необходимости их корректировка (1 раз в квартал).

7.21.18. Очистка приборов от пыли и грязи, при необходимости со снятием и установкой их на место (1 раз в квартал).

7.21.19. Проверка затяжки клемм проводов в клеммах модуля или клеммной коробке прибора, а также состояние этих клемм (1 раз в квартал).

7.21.20. Проверка связи датчиков и исполнительных механизмов с контроллером (2 раза в год).

7.21.21. Замена неисправных датчиков температуры наружного воздуха (оборудование Заказчика).

7.21.22. Замена неисправных датчиков температуры теплоносителя погружного и накладного типов (оборудование Заказчика).

7.21.23. Замена неисправных контроллеров (оборудование Заказчика).

Электрические исполнительные механизмы запорно-регулировочных клапанов (КЗР):

7.21.24. Проверка работы электроприводов КЗР.

7.21.25. Проверка на открытие и закрытие через электронный прибор управления (контроллер, регулятор) (1 раз в квартал).

7.21.26. Ревизия запорно-регулировочного клапана (КЗР) (1 раз в год).

- ревизия электропривода КЗР;

- регулировка электропривода КЗР.

7.21.27. Замена неисправных электрических исполнительных механизмов (оборудование Заказчика).

7.21.28. Ревизия/ремонт силовых и сигнальных кабельных линий (10% от установленных).

7.22. Узел водоподготовки бассейна.

Еженедельно:

7.22.1. Визуальный осмотр, промывка фильтра грубой очистки.

7.22.2. Визуальный осмотр, проверка на срабатывание в ручном режиме магнитного соленоидного клапана накопительного бака и проточного водонагревателя.

7.22.3. Визуальный осмотр запорной и регулирующей арматуры, приборов контроля и автоматического регулирования.

7.22.4. Визуальный осмотр электропривода седельного регулирующего клапана.

7.22.5. Визуальный осмотр, проверка уставок регулирования электронного регулятора температуры воды, при необходимости изменение параметров.

7.22.6. Визуальный осмотр таймера управления насосами, изменение временного расписания.

7.22.7. Визуальный осмотр оборудования и трубопроводов с целью обнаружения течей.

1 раз в месяц:

7.22.8. Обратная промывка фильтра тонкой очистки.

7.22.9. Визуальный осмотр, очистка, проверка, калибровка электродов системы автоматического контроля и дозации химических реагентов: Cl, рН, RX-потенциала.

7.22.10. Визуальный осмотр, очистка, проверка датчиков уровня системы автоматического контроля и дозации химических реагентов: Cl, рН, RX-потенциала.

7.22.11. Визуальный осмотр, контроль показаний уровня регулятора химических реагентов Cl, pH, Rx, при необходимости корректировка программных установок, проверка показаний и заданных уровней Сl и pH, сравнение с фактическими результатами анализов тестером.

7.22.12. Визуальный осмотр, проверка работы насоса, дозирующего флокулянт.

7.22.13. Визуальный осмотр, проверка работы системы автоматического контроля и дозации химических реагентов в ручном режиме Cl, рН, RX-потенциала.

7.22.14. Визуальный осмотр, проверка работоспособности датчика уровня автоматического включения, выключения подпитки.

7.22.15. Осмотр, протяжка креплений оборудования и трубопроводов.

7.22.16. Визуальный осмотр мест крепления торцевых сальниковых уплотнений на наличие течей насосного оборудования.

7.22.17. Визуальный осмотр целостности, определение режима работы (вкл./выкл.) ультрафиолетовой установки.

7.22.18. Проверка магнитных пускателей силового шкафа в ручном режиме.

7.22.19. Визуальный осмотр, проверка работоспособности датчиков уровня воды накопительного бака.

7.22.20. Проверка состояния роторов и шлангов насосов дозирования.

1 раз в квартал:

7.22.21. Диагностика, настройка блока управления станцией дозации.

7.22.22. Визуальный осмотр, диагностика электрооборудования и автоматики защиты оборудования.

7.22.23. Визуальный осмотр электрического проточного водонагревателя.

7.22.24. Очистка, промывка, проверка работоспособности насоса,                      дозирующего Cl.

7.22.25. Очистка, промывка, проверка работоспособности насоса,                   дозирующего pH.

7.22.26. Очистка, промывка, проверка работоспособности насоса, дозирующего флокулянт.

2 раза в год:

7.22.27. Очистка электродов: Cl, рН, RX-потенциала.

7.22.28. Слив, наполнение накопительного бака.

7.22.29. Визуальный осмотр, проверка работоспособности датчика протока.

7.22.30. Визуальный осмотр, проверка работоспособности датчика уровня автоматической остановки циркуляционных насосов.

7.22.31. Замена буферных калибровочных растворов рН 7.0, рН 4.0.

1 раз в год:

7.22.32. Промывка теплообменного оборудования химическими реагентами.

7.22.33. Ревизия электропривода, седельного регулирующего клапана.

7.22.34. Протяжка контактов силового шкафа.

7.22.35. Замена ультрафиолетовой лампы, замена защитного стекла лампы в ультрафиолетовой установке по окончанию срока эксплуатации (по истечению срока эксплуатации).

Замена неисправных запасных частей и комплектующих (оборудование, запасные части и комплектующие к оборудованию приобретаются за счет средств Заказчика):

7.22.36. Замена измерительных электродов Cl, pH, Rx.

7.22.37. Замена мембран дозирующих насосов Cl и pH.

7.22.38. Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов Cl и pH.

7.22.39. Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов коагулянта.

7.22.40. Замена насосного оборудования с перефильтром.

7.22.41. Замена циркуляционного насосного оборудования.

7.22.42. Замена ротора насоса дозации химических реагентов.

7.22.43. Замена шлангов для насоса дозации химических реагентов.

7.22.44. Замена подшипников и торцевых уплотнений насосного оборудовании с перефильтром.

7.22.45. Замена электродов дозации химических реагентов Cl, pH, Rx.

7.23. Техническое обслуживание узла учета тепловодоресурсов.

Техническое обслуживание (выполняется ежемесячно 11 раз в год):

7.23.1. Предварительный анализ работы УУТВР (просмотр параметров на дисплее вычислителя).

7.23.2. Внешний осмотр и проверка:

- целостности кабельных линий;

- наличия неисправностей и нарушений в работе приборов;

- отсутствия механических повреждений приборов и их залитий;

- температуры в помещении;

- сохранности пломб на узле учета.

7.23.3. Подтяжка контактов элементов питания оборудования УУТВР.

7.23.4. Очистка оборудования от грязи, пыли.

7.23.5. Контроль:

- параметров теплоснабжения (расход, давление, температура);

- мультиметром напряжения элементов питания УУТВР,

с занесением в журнал «Регистрация параметров работы теплового пункта, учёта потребления тепла, воды». Форма журнала приведена в приложении 4 к настоящему Регламенту.

7.23.6. Ведение архива показаний теплосчётчиков.

7.23.7. Ежемесячная распечатка и передача Заказчику и предприятию «Энергосбыт» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» отчётов о накопленных тепловычислителями данных в срок до 20 числа каждого месяца.

7.23.8. Занесение данных о возникших неисправностях в журнал «Учет неисправностей оборудования» с проведением анализа ошибок работы оборудования и причин их возникновения. Форма журнала приведена в приложении 5 к настоящему регламенту.

7.23.9. При нарушении правил эксплуатации приборов учета - составление акта в произвольной форме.

7.23.10. При отказе или неисправной работе оборудования узла АУТВР – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта произвольной формы и демонтаж неисправных частей с последующим после ремонта монтажом. Оповещение энергоснабжающей организации о нерабочем состоянии прибора учета.

Планово-предупредительные работы (выполняется 1 раз в год перед началом отопительного периода):

7.23.11. Перекрытие потока воды к УУТВР.

7.23.12. Контроль параметров теплоснабжения (расход, давление, температура) и мультиметром напряжения элементов питания УУТВР аналогично пункту 7.23.5.

7.23.13. Очистка оборудования от пыли и грязи:

Преобразователи расхода:

- промывка проточной части чистой водой либо с применением растворов, указанных техническими характеристиками завода-изготовителя (в зависимости от типа преобразователя расхода) с демонтажем и обратной установкой;

- замена элементов питания расходомеров, при их наличии (в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя);

- промывка внутренней поверхности измерительных участков;

Преобразователи давления:

- проверка работоспособности;

- ревизия блока питания, контроль мультиметром напряжения.

Преобразователи температуры:

- заливка масла в гильзы преобразователей температуры (тип масла в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя);

- измерение сопротивления изоляции кабельных линий мегаомметром с составлением соответствующего протокола.

7.23.14. Проверка качества напряжения блоков питания (при их наличии).

7.23.15. Замена элементов питания тепловычислителей (в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя, при их наличии).

7.23.16. Замена элементов питания устройств гальванической развязки (в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя, при их наличии).

7.23.17. Занесение данных при возникших неисправностях аналогично пункту 7.23.8.

7.23.18. Запуск воды с общего вентиля к УУТВР.

7.23.19. Подтяжка всех контактов (контактов питания, связи) оборудования УУТВР.

7.23.20. Проверка работоспособности УУТВР.

7.23.21. Участие в процедуре допуска в эксплуатацию и коммерческий учет на начало отопительного периода.

7.23.22. Распечатка и передача Заказчику и предприятию «Энергосбыт» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» отчёта о накопленных тепловычислителями данных в срок, указанный в пункте 7.23.7.

Метрологическая поверка оборудования УУТВР (выполняется в соответствии со сроками, указанными в паспорте оборудования):

7.23.23. Поверка преобразователя расхода:

- демонтаж преобразователя расхода, отключение кабельной линии;

- очистка фланцев преобразователей расхода от старых прокладок (тип и материал прокладок в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя);

- монтаж подменного прибора;

- очистка проточной части расходомера от отложений и загрязнений, аналогично п. 7.23.14;

- поверка приборов в организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

- демонтаж подменного прибора;

- монтаж преобразователя расхода, подключение кабельной линии;

- включение поверенных приборов.

7.23.24. Поверка преобразователей давления:

- демонтаж преобразователей давления, отключение кабельной линии;

- поверка приборов в организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

- монтаж преобразователей давления, подключение кабельной линии;

- включение поверенных приборов и тестирование работы УУТВР.

7.23.25. Поверка преобразователя температуры:

- демонтаж преобразователя температуры, отключение кабельной линии;

- поверка приборов;

- монтаж преобразователей температуры, подключение кабельной линии;

- включение поверенных приборов и тестирование работы УУТВР.

7.23.26. Поверка тепловычислителя:

- демонтаж тепловычислителя, отключение кабельной линии;

- поверка приборов;

- монтаж тепловычислителя, подключение кабельной линии.

- включение поверенных приборов.

7.23.27. Участие совместно с представителем ресурсоснабжающей организации в процедуре повторного допуска в эксплуатацию и коммерческий учет.

Пусконаладочные работы:

7.23.28. Пусконаладочные работы УУТВР выполняются после проведения метрологической поверки тепловычислителя и/или преобразователя расхода, за исключением счетчиков воды с импульсным выходным сигналом.

7.23.29. При проведении пусконаладочных работ выполняются:

- проверка правильности подключения, фазировки всех элементов узла учета;

- проверка поступления сигнала от всех элементов узла учета;

- проверка правильности показаний элементов узла учета,

- конфигурирование параметров тепловычислителя;

- сбор необходимого архива показаний для повторной допуска в эксплуатацию и коммерческий учет.».

  - В пунктах 7.8.11; 7.8.37 Регламента слово «разделу» заменить словом «пункту».

  - Раздел 14 изложить в следующей редакции:

«14. Перечень материалов.

14.1. Материалы, применяемые при проведении работ на системах ТВСиК, электроснабжения и вентиляции:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Арматура для смывного бачка |
|  | Болты, гайки, шайбы М8х70мм, М10х70мм, М12х70мм, М16х70мм |
|  | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø15мм |
|  | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø20мм |
|  | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø25мм |
|  | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø32мм |
|  | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø40мм |
|  | Воздухосборник Ø15мм автоматический |
|  | Герметик силиконовый |
|  | Гибкая подводка для воды (гайка-гайка), длиной 60см |
|  | Гибкая подводка для воды (штуцер-гайка), длиной 60см |
|  | Гибкая подводка для смесителя длиной 50см, 60см |
|  | Гофра для унитаза Ø110мм |
|  | Гофра для сифона |
|  | Заглушка стальная Ø 15мм внутренняя резьба |
|  | Заглушка стальная Ø 15мм наружная резьба |
|  | Заглушка стальная Ø 20мм внутренняя резьба |
|  | Заглушка стальная Ø 20мм наружная резьба |
|  | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø50мм |
|  | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø65мм |
|  | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø80мм |
|  | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø100мм |
|  | Каболка (канат смоляной) шириной 10мм |
|  | Кран шаровый 11Б27п1 Ø15мм |
|  | Кран шаровый 11Б27п1 Ø20мм |
|  | Кран шаровый 11Б27п1 Ø25мм |
|  | Кран шаровый 11Б27п1 Ø32мм |
|  | Кран шаровый 11Б27п1 Ø40мм |
|  | Кран шаровый 11Б27п1 Ø50мм |
|  | Кран-букса для смесителя |
|  | Краска сурик |
|  | Лен сантехнический |
|  | Лента «ФУМ» |
|  | Лента уплотнительная |
|  | Лента перфорированная оцинкованная шириной 20мм, толщиной 0,55мм |
|  | Манжет для унитаза ступенчатый |
|  | Манжет для унитаза конусный |
|  | Материал фильтрующий для вентиляции (химволокно, стекловолокно) |
|  | Маховик-ручка для смесителя |
|  | Моющее средство для безразборной промывки пластинчатого теплообменника |
|  | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø15мм |
|  | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø20мм |
|  | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø25мм |
|  | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø32мм |
|  | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø40мм |
|  | Ниппель радиаторный |
|  | Отвод кованный Ø100мм |
|  | Отвод кованный Ø89мм |
|  | Отвод кованный Ø76мм |
|  | Отвод кованный Ø50мм |
|  | Отвод кованный Ø40мм |
|  | Отвод ПП (полипропилен) Ø 50 мм |
|  | Отвод ПП (полипропилен) Ø 110 мм |
|  | Переход ПП / чугун Ø 50 мм |
|  | Переход ПП / чугун Ø 110 мм |
|  | Переходник Ø15мм наружной резьба |
|  | Переходник Ø15хØ20мм с наружной резьбой |
|  | Переходник Ø15хØ25мм с наружной резьбой |
|  | Переходник Ø20мм с наружной резьбой |
|  | Переходник Ø20хØ25мм с наружной резьбой |
|  | Переходник Ø20хØ32мм с наружной резьбой |
|  | Переходник Ø25хØ32мм с наружной резьбой |
|  | Переходник Ø25мм наружной резьбой |
|  | Подшипник №316 |
|  | Подшипник №610 |
|  | Подшипник №609 |
|  | Подшипник №605 |
|  | Подшипник №202 |
|  | Подшипник №306 |
|  | Подшипник №606 |
|  | Подшипник №607 |
|  | Подшипник №604 |
|  | Подшипник №201 |
|  | Подшипник №309 |
|  | Подшипник №310 |
|  | Подшипник №312 |
|  | Подшипник №313 |
|  | Подшипник №314 |
|  | Прокладки радиаторные межсекционные |
|  | Пробка радиаторная проходная правая Ø20мм |
|  | Пробка радиаторная проходные левые Ø20мм |
|  | Пробка радиаторная проходные правая Ø25мм |
|  | Пробка радиаторная проходные левая Ø25мм |
|  | Пропиленгликоль |
|  | Секции радиатора МС-140-500 |
|  | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø15мм |
|  | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø20мм |
|  | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø25мм |
|  | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø32мм |
|  | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø40мм |
|  | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø50мм |
|  | Ремкомплект для смесителя (набор прокладок) |
|  | Ремень клиновый XPZ 1462 LP |
|  | Ремень клиновый XPZ 1180 LP |
|  | Ремень клиновый XPZ 1137 LP |
|  | Ремень клиновый В 4000 |
|  | Ремень клиновый В 3550 |
|  | Ремень клиновый SPZ 1250 LP |
|  | Ремень клиновый SPZ 1112 LW |
|  | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø15мм |
|  | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø20мм |
|  | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø25мм |
|  | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø32мм |
|  | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø40мм |
|  | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø50мм |
|  | Скотч алюминиевый |
|  | Смеситель ванновый |
|  | Смеситель "Елочка" |
|  | Смеситель настенный |
|  | Сифон для умывальника |
|  | Сифон ванновый |
|  | Теплоизоляционный материал «Изовер» (или аналог) |
|  | Труба ПП (полипропилен) Ø 50 мм |
|  | Труба ПП Ø 110 мм |
|  | Тройник ПП Ø 50 мм |
|  | Тройник ПП Ø 110 мм |
|  | Труба оцинкованная Ø159мм |
|  | Труба оцинкованная Ø110мм |
|  | Труба оцинкованная Ø89мм |
|  | Труба оцинкованная Ø76мм |
|  | Труба оцинкованная Ø50мм |
|  | Труба оцинкованная Ø40мм |
|  | Труба оцинкованная Ø32мм |
|  | Труба оцинкованная Ø20мм |
|  | Труба оцинкованная Ø15мм |
|  | Фланцы Ø50мм |
|  | Фланцы Ø65мм |
|  | Фланцы Ø80мм |
|  | Фланцы Ø100мм |
|  | Фитинги трубные (тройники, отводы, переходники и т.п.) |
|  | Хомут для труб Ø 100мм |
|  | Хомут для труб Ø 80мм |
|  | Хомут для труб Ø 76мм |
|  | Хомут для труб Ø 50мм |
|  | Хомут для труб Ø 40мм |
|  | Хомут для труб Ø 32мм |
|  | Хомут для труб Ø 25мм |
|  | Хомут для труб Ø 20мм |
|  | Цемент М400 |
|  | Электроды Ø3мм ОЗС-12 |
|  | Электроды Ø4мм ОЗС-12 и АНО-21 |
|  | Шнур асбестовый |
|  | Автоматический выключатель А 3124 3-х фазный 100А |
|  | Автоматический выключатель А 63М 25А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 1031М-2 16А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 1031М-2 25А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046 400А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046 100А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2044М 25А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2056М-10Р 100А |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 16А |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 25А |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 40А |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 63А |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-100 80А/3П хар-ка С |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/1П хар-ка С |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/3П хар-ка С |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 25А/1П хар-ка С |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 25А/3П хар-ка С |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 32А/3П хар-ка С |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 63А/3П хар-ка С |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-12 16/30/2П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-12 25/30/2П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 16/30/4П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 25/30/4П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 32/30/4П |
|  | Балласт 1х40 |
|  | Балласт 2х40 |
|  | Балласт 1х20 |
|  | Балласт 4х20 |
|  | Бирка кабельная |
|  | Бумага наждачная |
|  | Блок питания для светодиодных светильников |
|  | Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-13 на 400А |
|  | Выключатель 1-клавишный открытой установки А16-027 |
|  | Выключатель 1-клавишный скрытой установки С16-031 |
|  | Выключатель 2- клавишный открытой установки А5-6-008 |
|  | Выключатель 2- клавишный скрытой установки С56-022 |
|  | Гофрированная труба из ПВХ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63мм |
|  | Дроссель 1И 36/40 АВТ |
|  | Дюбель-гвоздь 30-70 мм |
|  | Заделка концевая 50-150мм2 |
|  | Изолента ПВХ 15мм |
|  | Изолента Х/Б 15мм |
|  | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ 250,400 ДНаТ |
|  | Кабель ВВГ 3x2,5мм2 |
|  | Кабель ВВГ 3х4мм2 |
|  | Кабель бронированный АВРБГ 4х120мм2 |
|  | Кабель бронированный АВРБГ 4х150мм2 |
|  | Кабель бронированный АВРБГ 4х185мм2 |
|  | Кабель бронированный АВРБГ 4х16мм2 |
|  | Кабель бронированный АВРБГ 4х25мм2 |
|  | Кабель бронированный АВРБГ 4х35мм2 |
|  | Кабель бронированный АВРБГ 4х50мм2 |
|  | Кабель бронированный АВРБГ 4х95мм2 |
|  | Кабель бронированный ВРБГ 4х16мм2 |
|  | Кабель бронированный ВРБГ 4х35мм2 |
|  | Кабель бронированный ВРБГ 4х95мм2 |
|  | Кабель бронированный ВРБГ 4х50мм2 |
|  | Кабель бронированный ВРБГ 4х25мм2 |
|  | Кабель бронированный ВРБГ 4х120мм2 |
|  | Кабель КГ 4х10 мм2 |
|  | Кабель КГ 4х16 мм2 |
|  | Кабель-канал 10х16мм |
|  | Кабель-канал 25х16мм |
|  | Кабель-канал 40х16мм |
|  | Клеммы |
|  | Клеммная колодка полиэтиленовая 12х4мм2 |
|  | Лампы компактные люминесцентные (КЛЛ) с цоколем E14 |
|  | Лампы компактные люминесцентные (КЛЛ) с цоколем E27 |
|  | Лампы компактные люминесцентные с цоколем G23, G27 |
|  | Лампы галогенные линейные с цоколем R7s |
|  | Лампы галогенные с внешней стеклянной колбой с цоколем Е14 |
|  | Лампы галогенные с внешней стеклянной колбой с цоколем Е27 |
|  | Лампы галогенные с отражателем 220V MR16 с цоколем G9, G10 |
|  | Лампы галогенные капсульные (пальчиковые) 12V, 220V с цоколем G |
|  | Лампы люминесцентные 18 Вт |
|  | Лампы люминесцентные 36 Вт |
|  | Лампы люминесцентные 80 Вт |
|  | Лента ЛЭТСАР |
|  | Металлорукав из оцинкованной стали Р3-ЦХ |
|  | Муфта соединительная для кабеля сечением 50,70,95,120,150 мм2 |
|  | Муфта концевая для кабеля сечением 50,70,95,120,150 мм2 |
|  | Наконечники комбинированные для кабеля сечением 6,10,16,25,35,50,70,95,120 мм2 |
|  | Провод ПВС 3x2,5 мм2 |
|  | Провод ПВС 3x4 мм2 |
|  | Провод АППВ 3x2,5 мм2 |
|  | Провод АППВ 3x4 мм2 |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А |
|  | Плавкая вставка ПРС 16А |
|  | Плавкая вставка ПРС 50А |
|  | Плата светодиодная |
|  | Пост кнопочный ПКЕ двухштифтовый |
|  | Пускатель магнитный ПМЕ 211 220В |
|  | Пускатель магнитный ПМЛ 3110 220В |
|  | Пускатель магнитный АВВ 2422 230-240В |
|  | Распределительная коробка пластмассовая (IP 65) |
|  | Розетка 1-местная открытой установки РА16-004 с заземлением |
|  | Розетка 1-местная скрытой установки РС16-004 с заземлением |
|  | Розетка 2- местная открытой установки РА16-014 с заземлением |
|  | Розетка 2-м местная скрытой установки РС 16-009 с заземлением |
|  | Рубильник ВР 32-35 1371 400А |
|  | Рубильник ППЦ-34 400А |
|  | Рубильник ВД1-375 ЛУЗ 400А |
|  | Светильник НБО, НББ, НПП, НПО, НСП, ПСХ |
|  | Светильник с люминесцентными лампами |
|  | Сжим ответвительный для проводов У733М |
|  | Сжим ответвительный для проводов У739М |
|  | Сжим ответвительный для проводов У859 |
|  | Соединитель проводов СИЗ-3 сечением 5,5мм2 |
|  | Стартер ST 111 |
|  | Стартер ST 151 |
|  | Саморез с пластмассовым дюбелем 3,5х40мм |
|  | Саморез с пластмассовым дюбелем 3,5х30мм |
|  | Саморез с пластмассовым дюбелем 3,5х50мм |
|  | Саморез с пластмассовым дюбелем 4х70мм |
|  | Трубка термоусадочная СFM A 0950 DSG-Canusa (или аналог) |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 25A |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 16A |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 32A |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 25A 3П |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 32A 3П |
|  | Щит ОЩВ-12 (ВВ100А, 12*16А) IP31 ЭКФ |
|  | Щит ОЩВ-24 |
|  | Щит ОЩВ-36 |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 1х40Вт (ЭПРА) |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 2х40Вт (ЭПРА) |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 1х20Вт (ЭПРА) |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 4х20Вт (ЭПРА) |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ-1М 100А IP54 (МЗЭМИ) |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ 250А IP54 (ЭТС) |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ 400А IP54 (ЭТС) |

14.2. Неснижаемый аварийный запас материалов и инструмента:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задвижка Ø150мм | шт. | 60 |
|  | Задвижка Ø100мм | шт. | 40 |
|  | Задвижка Ø80мм | шт. | 40 |
|  | Задвижка Ø50мм | шт. | 40 |
|  | Труба Ø219мм | шт. | 200 |
|  | Труба Ø159мм | м | 200 |
|  | Труба Ø100мм | м. | 800 |
|  | Труба Ø80мм | м | 800 |
|  | Труба Ø76мм | м | 800 |
|  | Труба Ø50мм | м | 800 |
|  | Труба Ø40мм | м | 800 |
|  | Труба Ø32мм | м | 500 |
|  | Труба Ø25мм | м | 500 |
|  | Труба Ø20мм | м | 500 |
|  | Труба Ø15мм | м | 500 |
|  | Круг отрезной | шт. | 750 |
|  | Отвод Ø100мм | шт. | 180 |
|  | Отвод Ø80мм | шт. | 180 |
|  | Отвод Ø76мм | шт. | 180 |
|  | Отвод Ø50мм | шт. | 180 |
|  | Вентиль Ø50мм | шт. | 150 |
|  | Вентиль Ø40мм | шт. | 150 |
|  | Вентиль Ø32мм | шт. | 450 |
|  | Вентиль Ø25мм | шт. | 450 |
|  | Вентиль Ø20мм | шт. | 450 |
|  | Вентиль Ø15мм | шт. | 450 |
|  | Сгон в комплекте Ø50мм | шт. | 400 |
|  | Сгон в комплекте Ø40мм | шт. | 400 |
|  | Сгон в комплекте Ø32мм | шт. | 400 |
|  | Сгон в комплекте Ø25мм | шт. | 600 |
|  | Сгон в комплекте Ø20мм | шт. | 600 |
|  | Сгон в комплекте Ø15мм | шт. | 600 |
|  | Кран шаровый Ø50мм | шт. | 300 |
|  | Кран шаровый Ø40мм | шт. | 300 |
|  | Кран шаровый Ø32мм | шт. | 300 |
|  | Кран шаровый Ø25мм | шт. | 600 |
|  | Кран шаровый Ø20мм | шт. | 600 |
|  | Кран шаровый Ø15мм | шт. | 600 |
|  | Фланцы Ø100мм | шт. | 80 |
|  | Фланцы Ø80мм | шт. | 80 |
|  | Фланец Ø50мм | шт. | 80 |
|  | Хомут для труб Ø 100мм | шт. | 120 |
|  | Хомут для труб Ø 80мм | шт. | 120 |
|  | Хомут для труб Ø 76мм | шт. | 120 |
|  | Хомут для труб Ø 50мм | шт. | 120 |
|  | Хомут для труб Ø 40мм | шт. | 120 |
|  | Хомут для труб Ø 32мм | шт. | 120 |
|  | Хомут для труб Ø 25мм | шт. | 120 |
|  | Хомут для труб Ø 20мм | шт. | 120 |
|  | Электроды 3мм | кг | 300 |
|  | Электроды 4мм | кг | 300 |
|  | Резина техническая термостойкая толщиной 1,2,3мм | кг | 40 |
|  | Прокладка паронитовая Ø100мм | шт. | 170 |
|  | Прокладка паронитовая Ø80мм | шт. | 170 |
|  | Прокладка паронитовая Ø50мм | шт. | 170 |
|  | Сальниковая набивка | кг | 100 |
|  | Лента ФУМ | кг | 50 |
|  | Лен волокно | кг | 50 |
|  | Пробка радиаторная | шт. | 400 |
|  | Радиатор 7-секционный | шт. | 150 |
|  | Прокладка радиаторная | шт. | 1000 |
|  | Заглушка разная Ø15,20,25мм | шт. | 400 |
|  | Труба медная Ø54/1,5мм | м | 150 |
|  | Труба медная Ø42/1,5мм | м | 250 |
|  | Труба медная Ø35/1,5мм | м | 150 |
|  | Труба медная Ø22/1,0мм | м | 600 |
|  | Труба медная Ø18/1,0мм | м | 600 |
|  | Труба медная Ø15/1,0мм | м | 600 |
|  | Асбест шнуровой | кг | 90 |
|  | Рубильник 100 А | шт. | 40 |
|  | Рубильник 250 А | шт. | 20 |
|  | Рубильник 400 А | шт. | 40 |
|  | Кабель АВБбШВ 4х16мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4х25мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4х35мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4х50мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4х95мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4х120мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4х150мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4х185мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5х120мм2 | м | 200 |
|  | Кабель ВБбШВ 4х16мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5х25мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5х16мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 3х2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 4х2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 4х4мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5х6мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5х10мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5х2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 1х35мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3х1,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3х10+1х6мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3х2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3х25+1х10мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3х6+1х4мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 4х10мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 4х16мм2 | м | 1000 |
|  | Провод АППВ (ППВ) 3x2,5мм2 | м | 3000 |
|  | Провод АППВ (ППВ) 3x4мм2 | м | 3000 |
|  | Плавкие вставки ПН2-100 А | шт. | 800 |
|  | Плавкие вставки ПН2-250 А | шт. | 600 |
|  | Плавкие вставки ПН2-400 А | шт. | 300 |
|  | Предохранители пробочные | шт. | 500 |
|  | Трансформатор понижающий 380-220\36В | шт. | 30 |
|  | Сжимы ответвительные разные | шт. | 1000 |
|  | Наконечники кабельные медные, алюминевые сечением 25мм2 | шт. | 500 |
|  | Наконечники кабельные медные, алюминевые сечением 35мм2 | шт. | 500 |
|  | Наконечники кабельные медные, алюминевые сечением 95мм2 | шт. | 500 |
|  | Изолента ПХВ | кг | 60 |
|  | Изолента ХБ | кг | 60 |
|  | Изолента ЛЭТСАР | кг | 30 |
|  | Болты, гайки, шайбы М8х70мм, М10х70мм, М12х70мм, М16х70мм | кг | 90 |
|  | ВРУ на 400А | шт. | 10 |
|  | Щит освещения ЩО-6 | шт. | 70 |
|  | Выключатель автоматический АЕ 2046 25А | шт. | 90 |
|  | Выключатель автоматический АЕ 2046 40А | шт. | 90 |
|  | Выключатель автоматический АЕ 2046 63А | шт. | 90 |
|  | Выключатель автоматический АЕ 2056 80А | шт. | 70 |
|  | Выключатель автоматический АЕ 2056 100А | шт. | 70 |
|  | Выключатель автоматический АЕ 1031 16А | шт. | 530 |
|  | Выключатель автоматический АЕ 1031 25А | шт. | 530 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 16А | шт. | 464 |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-29 25А | шт. | 464 |
|  | Выключатель автоматический АЕ 2044 25А | шт. | 200 |
|  | Выключатель автоматический АВВ 100А (3-х фазный) | шт. | 70 |
|  | Выключатель скрытой проводки одноклавишный | шт. | 1300 |
|  | Выключатель скрытой проводки двухклавишный | шт. | 1300 |
|  | Выключатель открытой проводки одноклавишный | шт. | 900 |
|  | Выключатель открытой проводки двухклавишный | шт. | 900 |
|  | Розетка скрытой проводки | шт. | 1300 |
|  | Розетка открытой проводки | шт. | 1300 |
|  | Лампы компактные люминесцентные (КЛЛ) с цоколем E27 | шт. | 2500 |
|  | Лампы компактные люминесцентные с цоколем G23, G27 | шт. | 2500 |
|  | Лампы галогенные с внешней стеклянной колбой с цоколем Е27 | шт. | 2500 |
|  | Лампы галогенные с отражателем 220V MR16 с цоколем G9, G10 | шт. | 800 |
|  | Лампа ЛБ-80Вт | шт. | 1600 |
|  | Лампа ЛБ-40Вт | шт. | 2750 |
|  | Лампа ЛБ-20Вт | шт. | 2750 |
|  | Лампа ДРЛ-400Вт | шт. | 740 |
|  | Стартер ST 111 | шт. | 3000 |
|  | Стартер ST 151 | шт. | 2500 |
|  | Дроссель для люминесцентных ламп 36/40Вт | шт. | 400 |
|  | Дроссель для ламп ДРЛ, ДНАТ 400 Вт | шт. | 250 |
|  | Гофротруба для прокладки электропроводки Ø20 мм | м | 1500 |
|  | Рукав металлический Ø 20мм | м | 500 |
|  | Муфта концевая термоусаживаемая: |  |  |
|  | 4 КВТп-1 для кабеля сечением 25,35,50мм2 | шт. | 30 |
|  | 4 КВТп-1 для кабеля сечением 70,95,120мм2 | шт. | 60 |
|  | 4 КВТп-1 для кабеля сечением 150,185,240мм2 | шт. | 80 |
|  | Муфта соединительная термоусаживаемая: |  |  |
|  | 4 СТп-1 для кабеля сечением 25,35,50мм2 | шт. | 50 |
|  | 4 СТп-1 для кабеля сечением 70,95,120мм2 | шт. | 80 |
|  | 4 СТп-1 для кабеля сечением 150,185,240мм2 | шт. | 150 |
|  | Лампа паяльная | шт. | 60 |
|  | Фонарь аккумуляторный | шт. | 80 |
|  | Электрошлифовальная машинка | шт. | 20 |
|  | Круги отрезные | шт. | 200 |
|  | Электродрель со сверлами | шт. | 20 |
|  | Сварочный аппарат (в комплекте) | шт. | 30 |
|  | Маска сварщика | шт. | 30 |
|  | Ключ трубный | шт. | 30 |
|  | Ключ газовый №2,3 | шт. | 30 |
|  | Ключ гаечный разный | шт. | 120 |
|  | Электросварочный кабель | м | 700 |
|  | Расходные материалы (полотна ножовочные, сверла и т.д.) | шт. | 100 |
|  | Ключ радиаторный | шт. | 30 |
|  | Термометр ТТУ-5 t = 0 - +160ºC | шт. | 50 |
|  | Манометр МП-3У р = 0 - 1,6МПа | шт. | 50 |
|  | Стремянка h=2,6м, h=3,3м | шт. | 20 |
|  | Ножницы по металлу | шт. | 30 |
|  | Удлинитель длиной 50м | шт. | 20 |
|  | Спецодежда | шт. | 60 |
|  | Сапоги болотные | шт. | 60 |
|  | Зимняя одежда | пар. | 60 |
|  | Валенки | пар. | 60 |
|  | Рукавицы меховые | пар. | 60 |
|  | Рукавицы брезентовые | пар. | 150 |
|  | Каска строительная с подшлемником | шт. | 60 |
|  | Набор инструмента электромонтера | шт. | 40 |
|  | Переносное освещение с патронами (гирлянда) | шт. | 30 |
|  | Шланг Ø15мм | м | 1500 |
|  | Шланг Ø20мм | м | 1500 |

  - Регламент дополнить приложениями №№ 4, 5 согласно приложениям              №№ 1, 2 к настоящему Распоряжению.

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Заполярная правда»                          и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска					                           	   Р.В. Ахметчин